## Registros Pluviómetro
DATOS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 Hrs. (mm)
AÑO | PRECIPITACIÓN MAXIMA MENSUAL | [11 empty] | MÁXIMA
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
1983 | 131.4 | 133.2 | 159.1 | 98.6 | 160.4 | 151.5 | 50.9 | 0.5 | 3.5 | 6.5 | 0 | 15 | 160.4
1984 | 0 | 31.2 | 51.8 | 8.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 1.4 | 0 | 51.8
1985 | 4.5 | 3.8 | 19.9 | 1.9 | 8.4 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3.5 | 19.9
1986 | 28.7 | 8.7 | 1.7 | 145.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2.2 | 145.8
1987 | 28.8 | 92.1 | 94.3 | 29.5 | 3.5 | 0 | 0 | 7 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 94.3
1988 | 7.4 | 7.5 | 0.4 | 3.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0 | 7.5
1989 | 45.3 | 63.5 | 19.4 | 15.6 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 63.5
1990 | 2.2 | 32.6 | 3.7 | 1.4 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.7 | 0.4 | 32.6
1991 | 0.4 | 17.4 | 19.5 | 4.4 | 26.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 3.8 | 26.1
1992 | 12.1 | 99.6 | 128 | 159.2 | 32.3 | 0 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 159.2
1993 | 8.6 | 44 | 22.8 | 19.6 | 22.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 6.8 | 44
1994 | 54.9 | 7.9 | 34.4 | 9.8 | 2 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 3.4 | 0.2 | 0 | 1.8 | 54.9
1995 | 18.4 | 54.8 | 16.2 | 0.1 | 4.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 4.1 | 0.8 | 54.8
1996 | 12.8 | 16.4 | 4.7 | 17.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 3.8 | 0.5 | 0 | 17.5
1997 | 0.5 | 19.2 | 121.2 | 23.8 | 9 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 63.7 | 87.9 | 121.2
1998 | 87.3 | 230 | 57 | 80 | 52.3 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.7 | 230
1999 | 6.5 | 17.6 | 155.7 | 37.8 | 43.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0 | 1.1 | 155.7
2000 | 8.1 | 15.5 | 25.8 | 24.3 | 13.4 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 25.8
2001 | 10.7 | 32.8 | 35.5 | 19 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.1 | 2.4 | 0.7 | 35.5
2002 | 0.8 | 79.1 | 72.8 | 45.9 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 4 | 79.1
2003 | 12.1 | 10 | 4.6 | 3.7 | 2.9 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 51.3
2004 | 8.1 | 12.4 | 7.1 | 50 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | T | 0.9 | 1.8 | 0 | 1.5 | 50
2005 | 2.9 | 3.1 | 10.9 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 5.7 | 15.5
2006 | 27.2 | 88.5 | 27.5 | 7.5 | 1.1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0.8 | 10.1 | 88.5
2007 | 47 | 2 | 11.3 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1 | 1.6 | 47
2008 | 71.3 | 60.4 | 35.3 | 5.9 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 71.3
2009 | 33.8 | 67 | 3.8 | 8.8 | 3.7 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1.7 | 1.2 | 67
2010 | 3.3 | 37.2 | 72.3 | 36.3 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.2 | 72.3
2011 | 10.4 | 20 | 3.6 | 10.2 | 11.8 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 20
2012 | 27.8 | 48.5 | 22 | 35.2 | 1.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1 | 48.5
2013 | 7.1 | 15.6 | 30.9 | 14 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30.9
2014 | 24.3 | 7 | 0.9 | 1.8 | 29.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 1.8 | 29.9
2015 | 4.8 | 19.3 | 78.6 | 9.4 | 25.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 | 5.2 | 0.8 | 3 | 78.6
2016 | 6 | 87.2 | 90.7 | 28.4 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0 | 4.9 | 90.7
2017 | 85.6 | 51.4 | 103.4 | 15.7 | 20 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 103.4
2018 | 4.3 | 10.2 | 4.4 | 0.2 | 16.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 16.7 | 16.9
2019 | 44 | 29.3 | 12.1 | 8.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 18.7 | 44
2020 | 33.8 | 49.3 | 24.3 | 1.9 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.9 | 4.9 | 49.3
2021 | PRECIPITACIÓN MAXIMA MENSUAL ENE: 43.6; PRECIPITACIÓN MAXIMA MENSUAL FEB: 7.2 | 43.6
MAX | 131.4 | 230 | 159.1 | 159.2 | 160.4 | 151.5 | 50.9 | 7 | 3.5 | 9.8 | 63.7 | 87.9 | 230

## Precip. Máx. Probable
Distribución de probabilidades pluviométricas mediante Gumbel
[6 empty] | Cálculo variables probabilísticas |  |  | Cálculo de las Precipitaciones Diarias Máximas Probables para distintas frecuencias
| Nº | Año | Mes Max. Precip. | Precipitación (mm)
|  |  |  | xi | (xi - x)^2 | Media
| 1 | 1983 | 160.4 | 160.4 | 8794.1113 |  | 66.6231 | mm |  | Periodo | Variable | Precip. | Prob. de | Corrección
| 2 | 1984 | 51.8 | 51.8 | 219.7236 |  |  |  |  | Retorno | Reducida | (mm) | ocurrencia | intervalo fijo
| 3 | 1985 | 19.9 | 19.9 | 2183.0459 | Desviación estandar |  |  |  | Años | YT | XT'(mm) | F(xT) | XT (mm)
| 4 | 1986 | 145.8 | 145.8 | 6268.9851 |  |  |  |  | 2 | 0.36651 | 58.5505 | 0.5 | 66.1621
| 5 | 1987 | 94.3 | 94.3 | 766.0121 |  |  |  |  | 5 | 1.4999 | 101.9782 | 0.8 | 115.2354
| 6 | 1988 | 7.5 | 7.5 | 3495.5382 |  | 49.1414 | mm |  | 10 | 2.2504 | 130.7311 | 0.9 | 147.7261
| 7 | 1989 | 63.5 | 63.5 | 9.7536 |  |  |  |  | 25 | 3.1985 | 167.0604 | 0.96 | 188.7783
| 8 | 1990 | 32.6 | 32.6 | 1157.5698 | alfa |  |  |  | 50 | 3.9019 | 194.0116 | 0.98 | 219.2331
| 9 | 1991 | 26.1 | 26.1 | 1642.1198 |  | 38.3154 | mm |  | 100 | 4.6001 | 220.7638 | 0.99 | 249.4631
| 10 | 1992 | 159.2 | 159.2 | 8570.4867 |  |  |  |  | 500 | 6.2136 | 282.584 | 0.998 | 319.3199
| 11 | 1993 | 44 | 44 | 511.8036 | U
| 12 | 1994 | 54.9 | 54.9 | 137.4305 |  | 44.5075 | mm
| 13 | 1995 | 54.8 | 54.8 | 139.7851
| 14 | 1996 | 17.5 | 17.5 | 2413.0767
| 15 | 1997 | 121.2 | 121.2 | 2978.6405
| 16 | 1998 | 230 | 230 | 26692.019
| 17 | 1999 | 155.7 | 155.7 | 7934.6982
| 18 | 2000 | 25.8 | 25.8 | 1666.5236
| 19 | 2001 | 35.5 | 35.5 | 968.6459
| 20 | 2002 | 79.1 | 79.1 | 155.6736
| 21 | 2003 | 51.3 | 51.3 | 234.7967
| 22 | 2004 | 50 | 50 | 276.3267
| 23 | 2005 | 15.5 | 15.5 | 2613.569
| 24 | 2006 | 88.5 | 88.5 | 478.5998
| 25 | 2007 | 47 | 47 | 385.0651
| 26 | 2008 | 71.3 | 71.3 | 21.8736
| 27 | 2009 | 67 | 67 | 0.14207
| 28 | 2010 | 72.3 | 72.3 | 32.2275
| 29 | 2011 | 20 | 20 | 2173.7113
| 30 | 2012 | 48.5 | 48.5 | 328.4459
| 31 | 2013 | 30.9 | 30.9 | 1276.1382
| 32 | 2014 | 29.9 | 29.9 | 1348.5844
| 33 | 2015 | 78.6 | 78.6 | 143.4467
| 34 | 2016 | 90.7 | 90.7 | 579.6982
| 35 | 2017 | 103.4 | 103.4 | 1352.5421
| 36 | 2018 | 16.9 | 16.9 | 2472.3844
| 37 | 2019 | 44 | 44 | 511.8036
| 38 | 2020 | 49.3 | 49.3 | 300.089
| 39 | 2021 | 43.6 | 43.6 | 530.0621
| 39 |  | Suma | 2598.3 | 91765.1492

## Precipitación diaria
Coeficientes para las relaciones a la lluvia de duración 24 horas
Duraciones, en horas
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 8 |  | 12 |  | 18 |  | 24
0.25 |  | 0.31 |  | 0.38 |  | 0.44 |  | 0.5 |  | 0.56 |  | 0.64 |  | 0.79 |  | 0.9 |  | 1
Precipitaciones máximas para diferentes tiempos de duración de lluvias
| Tiempo de Duración |  | Cociente |  | Precipitación máxima Pd (mm) por tiempos de duración
[5 empty] | 2 |  | 5 |  | 10 |  | 25 |  | 50 |  | 100 |  | 500 años
| 24 |  | X24 |  | 66.1621 |  | 115.2354 |  | 147.7261 |  | 188.7783 |  | 219.2331 |  | 249.4631 |  | 319.3199
| 18 |  | X18 = 91% |  | 59.5459 |  | 103.7118 |  | 132.9535 |  | 149.1348 |  | 197.3098 |  | 224.5168 |  | 287.3879
| 12 |  | X12 = 80% |  | 52.2681 |  | 91.0359 |  | 116.7036 |  | 149.1348 |  | 173.1942 |  | 197.0758 |  | 252.2628
| 8 |  | X8 = 68% |  | 42.3437 |  | 73.7506 |  | 94.5447 |  | 120.8181 |  | 140.3092 |  | 159.6564 |  | 204.3648 |  | 5.33
| 6 |  | X6 = 61% |  | 37.0508 |  | 64.5318 |  | 82.7266 |  | 105.7158 |  | 122.7706 |  | 139.6993 |  | 178.8192
| 5 |  | X5 = 57% |  | 33.081 |  | 57.6177 |  | 73.8631 |  | 94.3891 |  | 109.6166 |  | 124.7315 |  | 159.66
| 4 |  | X4 = 52% |  | 29.1113 |  | 50.7036 |  | 64.9995 |  | 83.0624 |  | 96.4626 |  | 109.7638 |  | 140.5008
| 3 |  | X3 = 46% |  | 25.1416 |  | 43.7894 |  | 56.1359 |  | 71.7357 |  | 83.3086 |  | 94.796 |  | 121.3416
| 2 |  | X2 = 39% |  | 20.5102 |  | 35.723 |  | 45.7951 |  | 58.5213 |  | 67.9623 |  | 77.3336 |  | 98.9892
| 1 |  | X1 = 30% |  | 16.5405 |  | 28.8088 |  | 36.9315 |  | 47.1946 |  | 54.8083 |  | 62.3658 |  | 79.83

## Intensidad de precipitacion
Intensidades de lluvia a partir de Pd, según Duración de precipitación y Frecuencia de la misma
Tiempo de duración |  | Intensidad de la lluvia (mm /hr) según el Periodo de Retorno
Hr | min | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 años
24 | 1440 | 2.7568 | 4.8015 | 6.1553 | 7.8658 | 9.1347 | 10.3943 | 13.305
18 | 1080 | 3.3081 | 5.7618 | 7.3863 | 8.2853 | 10.9617 | 12.4732 | 15.966
12 | 720 | 4.3557 | 7.5863 | 9.7253 | 12.4279 | 14.4328 | 16.423 | 21.0219
8 | 480 | 5.293 | 9.2188 | 11.8181 | 15.1023 | 17.5387 | 19.957 | 25.5456
6 | 360 | 6.1751 | 10.7553 | 13.7878 | 17.6193 | 20.4618 | 23.2832 | 29.8032
5 | 300 | 6.6162 | 11.5235 | 14.7726 | 18.8778 | 21.9233 | 24.9463 | 31.932
4 | 240 | 7.2778 | 12.6759 | 16.2499 | 20.7656 | 24.1156 | 27.4409 | 35.1252
3 | 180 | 8.3805 | 14.5965 | 18.712 | 23.9119 | 27.7695 | 31.5987 | 40.4472
2 | 120 | 10.2551 | 17.8615 | 22.8975 | 29.2606 | 33.9811 | 38.6668 | 49.4946
1 | 60 | 16.5405 | 28.8088 | 36.9315 | 47.1946 | 54.8083 | 62.3658 | 79.83

## Regresiones I-D-T
Representación matemática de las curvas Intensidad - Duración - Período de retorno:
Donde:
| I = | Intensidad (mm/hr)
| t = | Duración de la lluvia (min)
| T = | Período de retorno (años)
| K, m, n = | Parámetros de ajuste
Realizando un cambio de variable:
Con lo que de la anterior expresión se obtiene:
Periodo de retorno para T = 2 años | [6 empty] | Serie T= 2 años
Nº | x | y | ln x | ln y | ln x*ln y | (lnx)^2 | x | y
1 | 1440 | 2.7568 | 7.2724 | 1.0141 | 7.3746 | 52.8878 | 1440 | 2.7568
2 | 1080 | 3.3081 | 6.9847 | 1.1964 | 8.3563 | 48.7863 | 1080 | 3.3081
3 | 720 | 4.3557 | 6.5793 | 1.4715 | 9.6812 | 43.2865 | 720 | 4.3557
4 | 480 | 5.293 | 6.1738 | 1.6664 | 10.2879 | 38.1156 | 480 | 5.293
5 | 360 | 6.1751 | 5.8861 | 1.8205 | 10.7158 | 34.6462 | 360 | 6.1751
6 | 300 | 6.6162 | 5.7038 | 1.8895 | 10.7774 | 32.5331 | 300 | 6.6162
7 | 240 | 7.2778 | 5.4806 | 1.9848 | 10.8782 | 30.0374 | 240 | 7.2778
8 | 180 | 8.3805 | 5.193 | 2.1259 | 11.0398 | 26.9668 | 180 | 8.3805
9 | 120 | 10.2551 | 4.7875 | 2.3278 | 11.1442 | 22.9201 | 120 | 10.2551
10 | 60 | 16.5405 | 4.0943 | 2.8058 | 11.488 | 16.7637 | 60 | 16.5405
10 | 4980 | 70.9588 | 58.1555 | 18.3027 | 101.7434 | 346.9435
Ln (d) = | 4.9562 | d = | 142.0599 | n = | -0.53752
Representación matemática de las curvas Intensidad - Duración - Período de retorno:
Donde:
| I = | Intensidad (mm/hr)
| t = | Duración de la lluvia (min)
| T = | Período de retorno (años)
| K, m, n = | Parámetros de ajuste
Realizando un cambio de variable:
Con lo que de la anterior expresión se obtiene:
Periodo de retorno para T = 5 años | [6 empty] | Serie T= 5 años
Nº | x | y | ln x | ln y | ln x*ln y | (lnx)^2 | x | y
1 | 1440 | 4.8015 | 7.2724 | 1.5689 | 11.4098 | 52.8878 | 1440 | 4.8015
2 | 1080 | 5.7618 | 6.9847 | 1.7512 | 12.2319 | 48.7863 | 1080 | 5.7618
3 | 720 | 7.5863 | 6.5793 | 2.0263 | 13.3318 | 43.2865 | 720 | 7.5863
4 | 480 | 9.2188 | 6.1738 | 2.2212 | 13.7135 | 38.1156 | 480 | 9.2188
5 | 360 | 10.7553 | 5.8861 | 2.3754 | 13.9818 | 34.6462 | 360 | 10.7553
6 | 300 | 11.5235 | 5.7038 | 2.4444 | 13.9423 | 32.5331 | 300 | 11.5235
7 | 240 | 12.6759 | 5.4806 | 2.5397 | 13.9192 | 30.0374 | 240 | 12.6759
8 | 180 | 14.5965 | 5.193 | 2.6808 | 13.9212 | 26.9668 | 180 | 14.5965
9 | 120 | 17.8615 | 4.7875 | 2.8826 | 13.8006 | 22.9201 | 120 | 17.8615
10 | 60 | 28.8088 | 4.0943 | 3.3607 | 13.7598 | 16.7637 | 60 | 28.8088
10 | 4980 | 123.5899 | 58.1555 | 23.8514 | 134.0121 | 346.9435
Ln (d) = | 5.5111 | d = | 247.4275 | n = | -0.53752
Representación matemática de las curvas Intensidad - Duración - Período de retorno:
Donde:
| I = | Intensidad (mm/hr)
| t = | Duración de la lluvia (min)
| T = | Período de retorno (años)
| K, m, n = | Parámetros de ajuste
Realizando un cambio de variable:
Con lo que de la anterior expresión se obtiene:
Periodo de retorno para T = 10 años | [6 empty] | Serie T= 10 años
Nº | x | y | ln x | ln y | ln x*ln y | (lnx)^2 | x | y
1 | 1440 | 6.1553 | 7.2724 | 1.8173 | 13.2162 | 52.8878 | 1440 | 6.1553
2 | 1080 | 7.3863 | 6.9847 | 1.9996 | 13.9668 | 48.7863 | 1080 | 7.3863
3 | 720 | 9.7253 | 6.5793 | 2.2747 | 14.966 | 43.2865 | 720 | 9.7253
4 | 480 | 11.8181 | 6.1738 | 2.4696 | 15.247 | 38.1156 | 480 | 11.8181
5 | 360 | 13.7878 | 5.8861 | 2.6238 | 15.4439 | 34.6462 | 360 | 13.7878
6 | 300 | 14.7726 | 5.7038 | 2.6928 | 15.359 | 32.5331 | 300 | 14.7726
7 | 240 | 16.2499 | 5.4806 | 2.7881 | 15.2805 | 30.0374 | 240 | 16.2499
8 | 180 | 18.712 | 5.193 | 2.9292 | 15.211 | 26.9668 | 180 | 18.712
9 | 120 | 22.8975 | 4.7875 | 3.131 | 14.9898 | 22.9201 | 120 | 22.8975
10 | 60 | 36.9315 | 4.0943 | 3.6091 | 14.7768 | 16.7637 | 60 | 36.9315
10 | 4980 | 158.4363 | 58.1555 | 26.3352 | 148.4569 | 346.9435
Ln (d) = | 5.7595 | d = | 317.19 | n = | -0.53752
Representación matemática de las curvas Intensidad - Duración - Período de retorno:
Donde:
| I = | Intensidad (mm/hr)
| t = | Duración de la lluvia (min)
| T = | Período de retorno (años)
| K, m, n = | Parámetros de ajuste
Realizando un cambio de variable:
Con lo que de la anterior expresión se obtiene:
Periodo de retorno para T = 25 años | [6 empty] | Serie T= 25 años
Nº | x | y | ln x | ln y | ln x*ln y | (lnx)^2 | x | y
1 | 1440 | 7.8658 | 7.2724 | 2.0625 | 14.9995 | 52.8878 | 1440 | 7.8658
2 | 1080 | 8.2853 | 6.9847 | 2.1145 | 14.769 | 48.7863 | 1080 | 8.2853
3 | 720 | 12.4279 | 6.5793 | 2.5199 | 16.5793 | 43.2865 | 720 | 12.4279
4 | 480 | 15.1023 | 6.1738 | 2.7148 | 16.7609 | 38.1156 | 480 | 15.1023
5 | 360 | 17.6193 | 5.8861 | 2.869 | 16.8872 | 34.6462 | 360 | 17.6193
6 | 300 | 18.8778 | 5.7038 | 2.938 | 16.7576 | 32.5331 | 300 | 18.8778
7 | 240 | 20.7656 | 5.4806 | 3.0333 | 16.6244 | 30.0374 | 240 | 20.7656
8 | 180 | 23.9119 | 5.193 | 3.1744 | 16.4844 | 26.9668 | 180 | 23.9119
9 | 120 | 29.2606 | 4.7875 | 3.3762 | 16.1637 | 22.9201 | 120 | 29.2606
10 | 60 | 47.1946 | 4.0943 | 3.8543 | 15.7807 | 16.7637 | 60 | 47.1946
10 | 4980 | 201.3111 | 58.1555 | 28.657 | 161.8069 | 346.9435
Ln (d) = | 6.0931 | d = | 442.8015 | n = | -0.55496
Representación matemática de las curvas Intensidad - Duración - Período de retorno:
Donde:
| I = | Intensidad (mm/hr)
| t = | Duración de la lluvia (min)
| T = | Período de retorno (años)
| K, m, n = | Parámetros de ajuste
Realizando un cambio de variable:
Con lo que de la anterior expresión se obtiene:
Periodo de retorno para T = 50 años | [6 empty] | Serie T= 50 años
Nº | x | y | ln x | ln y | ln x*ln y | (lnx)^2 | x | y
1 | 1440 | 9.1347 | 7.2724 | 2.2121 | 16.0871 | 52.8878 | 1440 | 9.1347
2 | 1080 | 10.9617 | 6.9847 | 2.3944 | 16.7242 | 48.7863 | 1080 | 10.9617
3 | 720 | 14.4328 | 6.5793 | 2.6695 | 17.5634 | 43.2865 | 720 | 14.4328
4 | 480 | 17.5387 | 6.1738 | 2.8644 | 17.6842 | 38.1156 | 480 | 17.5387
5 | 360 | 20.4618 | 5.8861 | 3.0186 | 17.7675 | 34.6462 | 360 | 20.4618
6 | 300 | 21.9233 | 5.7038 | 3.0876 | 17.6107 | 32.5331 | 300 | 21.9233
7 | 240 | 24.1156 | 5.4806 | 3.1829 | 17.4441 | 30.0374 | 240 | 24.1156
8 | 180 | 27.7695 | 5.193 | 3.3239 | 17.2611 | 26.9668 | 180 | 27.7695
9 | 120 | 33.9811 | 4.7875 | 3.5258 | 16.8798 | 22.9201 | 120 | 33.9811
10 | 60 | 54.8083 | 4.0943 | 4.0038 | 16.3931 | 16.7637 | 60 | 54.8083
10 | 4980 | 235.1275 | 58.1555 | 30.283 | 171.4153 | 346.9435
Ln (d) = | 6.1543 | d = | 470.7262 | n = | -0.53752
Representación matemática de las curvas Intensidad - Duración - Período de retorno:
Donde:
| I = | Intensidad (mm/hr)
| t = | Duración de la lluvia (min)
| T = | Período de retorno (años)
| K, m, n = | Parámetros de ajuste
Realizando un cambio de variable:
Con lo que de la anterior expresión se obtiene:
Periodo de retorno para T = 100 años | [6 empty] | Serie T= 100 años
Nº | x | y | ln x | ln y | ln x*ln y | (lnx)^2 | x | y
1 | 1440 | 10.3943 | 7.2724 | 2.3413 | 17.0266 | 52.8878 | 1440 | 10.3943
2 | 1080 | 12.4732 | 6.9847 | 2.5236 | 17.6265 | 48.7863 | 1080 | 12.4732
3 | 720 | 16.423 | 6.5793 | 2.7987 | 18.4132 | 43.2865 | 720 | 16.423
4 | 480 | 19.957 | 6.1738 | 2.9936 | 18.4817 | 38.1156 | 480 | 19.957
5 | 360 | 23.2832 | 5.8861 | 3.1477 | 18.5279 | 34.6462 | 360 | 23.2832
6 | 300 | 24.9463 | 5.7038 | 3.2167 | 18.3475 | 32.5331 | 300 | 24.9463
7 | 240 | 27.4409 | 5.4806 | 3.312 | 18.1521 | 30.0374 | 240 | 27.4409
8 | 180 | 31.5987 | 5.193 | 3.4531 | 17.9319 | 26.9668 | 180 | 31.5987
9 | 120 | 38.6668 | 4.7875 | 3.655 | 17.4982 | 22.9201 | 120 | 38.6668
10 | 60 | 62.3658 | 4.0943 | 4.133 | 16.922 | 16.7637 | 60 | 62.3658
10 | 4980 | 267.5492 | 58.1555 | 31.5747 | 178.9275 | 346.9435
Ln (d) = | 6.2835 | d = | 535.6345 | n = | -0.53752
Representación matemática de las curvas Intensidad - Duración - Período de retorno:
Donde:
| I = | Intensidad (mm/hr)
| t = | Duración de la lluvia (min)
| T = | Período de retorno (años)
| K, m, n = | Parámetros de ajuste
Realizando un cambio de variable:
Con lo que de la anterior expresión se obtiene:
Periodo de retorno para T = 500 años | [6 empty] | Serie T= 500 años
Nº | x | y | ln x | ln y | ln x*ln y | (lnx)^2 | x | y
1 | 1440 | 13.305 | 7.2724 | 2.5881 | 18.822 | 52.8878 | 1440 | 13.305
2 | 1080 | 15.966 | 6.9847 | 2.7705 | 19.3509 | 48.7863 | 1080 | 15.966
3 | 720 | 21.0219 | 6.5793 | 3.0456 | 20.0375 | 43.2865 | 720 | 21.0219
4 | 480 | 25.5456 | 6.1738 | 3.2405 | 20.0059 | 38.1156 | 480 | 25.5456
5 | 360 | 29.8032 | 5.8861 | 3.3946 | 19.9811 | 34.6462 | 360 | 29.8032
6 | 300 | 31.932 | 5.7038 | 3.4636 | 19.7557 | 32.5331 | 300 | 31.932
7 | 240 | 35.1252 | 5.4806 | 3.5589 | 19.5051 | 30.0374 | 240 | 35.1252
8 | 180 | 40.4472 | 5.193 | 3.7 | 19.2139 | 26.9668 | 180 | 40.4472
9 | 120 | 49.4946 | 4.7875 | 3.9019 | 18.6801 | 22.9201 | 120 | 49.4946
10 | 60 | 79.83 | 4.0943 | 4.3799 | 17.9328 | 16.7637 | 60 | 79.83
10 | 4980 | 342.4706 | 58.1555 | 34.0435 | 193.2851 | 346.9435
Ln (d) = | 6.5303 | d = | 685.6275 | n = | -0.53752

## Cte. Regresión Cuenca
Resumen de aplicación de regresión potencial
Periodo de |  | Término ctte. de |  | Coef. de
Retorno (años) |  | regresión (d) |  | regresión [n]
2 |  | 142.0599 |  | -0.53752
5 |  | 247.4275 |  | -0.53752
10 |  | 317.19 |  | -0.53752
25 |  | 442.8015 |  | -0.55496
50 |  | 470.7262 |  | -0.53752
100 |  | 535.6345 |  | -0.53752
500 |  | 685.6275 |  | -0.53752
Promedio = |  | 405.9239 |  | -0.54001
En función del cambio de variable realizado, se realiza otra regresión de potencia entre las columnas del periodo de retorno (T) y el término constante de regresión (d), para obtener valores de la ecuación:
Regresión potencial
Nº | x | y | ln x | ln y | ln x*ln y | (lnx)^2
1 | 2 | 142.0599 | 0.69315 | 4.9562 | 3.4354 | 0.48045 | x | y
2 | 5 | 247.4275 | 1.6094 | 5.5111 | 8.8698 | 2.5903 | 2 | 142.0599
3 | 10 | 317.19 | 2.3026 | 5.7595 | 13.2617 | 5.3019 | 5 | 247.4275
4 | 25 | 442.8015 | 3.2189 | 6.0931 | 19.613 | 10.3612 | 10 | 317.19
5 | 50 | 470.7262 | 3.912 | 6.1543 | 24.0757 | 15.3039 | 25 | 442.8015
6 | 100 | 535.6345 | 4.6052 | 6.2835 | 28.9364 | 21.2076 | 50 | 470.7262
7 | 500 | 685.6275 | 6.2146 | 6.5303 | 40.5835 | 38.6214 | 100 | 535.6345
7 | 692 | 2841.467 | 22.5558 | 41.2881 | 138.7755 | 93.8667 | 500 | 685.6275
Ln (K) = | 5.0261 | K = | 152.3388 | m = | 0.27068
|  |  | Termino constante de regresión (K) = | 152.3388
|  |  | Coef. de regresión (m) = | 0.27068

## Curvas IDF Cuenca
La ecuación de intensidad válida para la cuenca resulta:
[5 empty] | 0.27068 |  |  | Donde:
|  |  | I = | 152.3388 | * T |  |  | I = intensidad de precipitación (mm/hr)
[5 empty] | 0.54001 |  |  | T = Periodo de Retorno (años)
|  |  |  | t |  |  |  | t = Tiempo de duración de precipitación (min)
Tabla de intensidades - Tiempo de duración
Frecuencia | Duración en minutos
años | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
2 | 77.0617 | 53.0003 | 42.5781 | 36.4517 | 32.3136 | 29.2837 | 26.9448 | 25.0702 | 23.5253 | 22.2242 | 21.1092 | 20.1403
5 | 98.7532 | 67.9189 | 54.5631 | 46.7122 | 41.4093 | 37.5266 | 34.5292 | 32.127 | 30.1472 | 28.4798 | 27.0511 | 25.8094
10 | 119.1331 | 81.9355 | 65.8234 | 56.3523 | 49.955 | 45.271 | 41.6551 | 38.7571 | 36.3688 | 34.3573 | 32.6337 | 31.1358
25 | 152.6668 | 104.9988 | 84.3515 | 72.2145 | 64.0164 | 58.014 | 53.3802 | 49.6666 | 46.6059 | 44.0282 | 41.8195 | 39.9
50 | 184.173 | 126.6677 | 101.7593 | 87.1175 | 77.2277 | 69.9864 | 64.3964 | 59.9164 | 56.2241 | 53.1144 | 50.4499 | 48.1342
100 | 222.1812 | 152.8084 | 122.7596 | 105.0962 | 93.1653 | 84.4297 | 77.6861 | 72.2814 | 67.8272 | 64.0758 | 60.8613 | 58.0678
500 | 343.4797 | 236.2332 | 189.7795 | 162.4728 | 144.0283 | 130.5236 | 120.0983 | 111.743 | 104.857 | 99.0576 | 94.0882 | 89.7695
TIEMPO DE RETORNO

## Coef. Escorrent
Tabla 1.b
Coeficiente de escorrentia promedio para áreas urbanas.
Para 5 y 10 años de periodo de retorno
| CARACTERISTICA DE LA SUPERFICIE | COEFICIENTE DE ESCORRENTIA
Calles
| Pavimento Asfaltico | 0.7 | 0.95
| Pavimento de Concreto | 0.8 | 0.95
| Pavimento de adoquines | 0.7 | 0.85
| Veredas | 0.7 | 0.85
| Techos y azoteas | 0.75 | 0.95
Césped, suelo arenoso
| Pendiente plana (0-2%) | 0.05 | 0.1
| Pendiente promedio (2-7%) | 0.1 | 0.15
| Pendiente pronunciada (>7%) | 0.15 | 0.2
Césped, suelo arcilloso
| Pendiente plana (0-2%) | 0.13 | 0.17
| Pendiente promedio (2-7%) | 0.18 | 0.22
| Pendiente pronunciada (>7%) | 0.25 | 0.35
Fuente: Nueva Norma tecnica CE 040.
Coeficiente de Escorrentia - Zona Urbana
| CARACTERISTICA DE LA SUPERFICIE | COEFICIENTE DE ESCORRENTIA
| Pavimento Asfaltico | 0.825
| Pavimento de Concreto | 0.875
| Pavimento de adoquines | 0.775
| Veredas | 0.775
| Techos y azoteas | 0.85
| Césped, suelo arenoso S plana (0-2%) | 0.075
| Césped, suelo arenoso S promedio (2-7%) | 0.125
| Césped, suelo arenoso S pronunciada (>7%) | 0.175
| Césped, suelo arcilloso S plana (0-2%) | 0.15
| Césped, suelo arcilloso S promedio (2-7%) | 0.2
| Césped, suelo arcilloso S pronunciada (>7%) | 0.3

## IE Efrain Ordinola
| intensidad de lluvia | 39.9
N° orden | Detalle | Tipo de superficie | área (m2) | C Promedio | Q (m3/s) | Q (l/s)
Secundaria | Bloque 01 | Techos y azoteas | 636.72 | 0.85 | 0.0059984 | 5.9984
| Bloque 02 | Techos y azoteas | 200.96 | 0.85 | 0.0018932 | 1.8932
| Bloque 03 | Techos y azoteas | 200.96 | 0.85 | 0.0018932 | 1.8932
| Bloque 04 | Techos y azoteas | 340.68 | 0.85 | 0.0032095 | 3.2095
| Bloque 05 | Techos y azoteas | 100.465 | 0.85 | 0.00094646 | 0.94646
| Bloque 14 | Techos y azoteas | 19.05 | 0.85 | 0.00017947 | 0.17947
| Puente 01 | Techos y azoteas | 11.83 | 0.85 | 0.00011145 | 0.11145
| Puente 02 | Techos y azoteas | 11.83 | 0.85 | 0.00011145 | 0.11145
| Puente 03 | Techos y azoteas | 66.12 | 0.85 | 0.0006229 | 0.6229
| Puente 04 | Techos y azoteas | 45.91 | 0.85 | 0.00043251 | 0.43251
| Puente 05 | Techos y azoteas | 90.71 | 0.85 | 0.00085456 | 0.85456
| Puente 06 | Techos y azoteas | 49.44 | 0.85 | 0.00046577 | 0.46577
| Rampa | Techos y azoteas | 102.54 | 0.85 | 0.00096601 | 0.96601
| Losa deportiva | Techos y azoteas | 1050.06 | 0.85 | 0.0098924 | 9.8924
TOTAL |  |  |  |  | 0.027577 | 27.5773
N° orden | Detalle | Tipo de superficie | área (m2) | C Promedio | Q (m3/s) | Q (l/s)
Primaria | Bloque 06 | Techos y azoteas | 107.71 | 0.85 | 0.0010147 | 1.0147
| Bloque 07 | Techos y azoteas | 95.84 | 0.85 | 0.00090289 | 0.90289
| Bloque 08 | Techos y azoteas | 297.86 | 0.85 | 0.0028061 | 2.8061
| Bloque 09 | Techos y azoteas | 242.39 | 0.85 | 0.0022835 | 2.2835
| Bloque 10 | Techos y azoteas | 100.465 | 0.85 | 0.00094646 | 0.94646
| Bloque 11 | Techos y azoteas | 242.39 | 0.85 | 0.0022835 | 2.2835
| Bloque 12 | Techos y azoteas | 516.568 | 0.85 | 0.0048665 | 4.8665
| Puente 07 | Techos y azoteas | 26.869 | 0.85 | 0.00025313 | 0.25313
| Puente 08 | Techos y azoteas | 12.504 | 0.85 | 0.0001178 | 0.1178
TOTAL |  |  |  |  | 0.015475 | 15.4746
N° orden | Detalle | Tipo de superficie | área (m2) | C Promedio | Q (m3/s) | Q (l/s)
Zona deportiva | Bloque 13 | Techos y azoteas | 89.966 | 0.85 | 0.00084755 | 0.84755
| Bloque 15 | Techos y azoteas | 95 | 0.85 | 0.00089498 | 0.89498
| Bloque 16 | Techos y azoteas | 116.591 | 0.85 | 0.0010984 | 1.0984
| Bloque 17 | Techos y azoteas | 116.591 | 0.85 | 0.0010984 | 1.0984
| Bloque 18 | Techos y azoteas | 94.997 | 0.85 | 0.00089495 | 0.89495
| Bloque 19 | Techos y azoteas | 95 | 0.85 | 0.00089498 | 0.89498
| Losa deportiva | Techos y azoteas | 1049.6 | 0.85 | 0.0098881 | 9.8881
TOTAL |  |  |  |  | 0.015617 | 15.6173
𝑄= 𝐶.𝑖.𝐴