## G.P (hidden)
1 | 0.04
2 | 0.08
3 | 0.12
4 | 0.16
5 | 0.23
6 | 0.25
7 | 0.26
8 | 0.29
9 | 0.32
10 | 0.34
11 | 0.36
12 | 0.38
13 | 0.4
14 | 0.42
15 | 0.44
16 | 0.46
17 | 0.48
18 | 0.5
19 | 0.52
20 | 0.54
21 | 0.56
22 | 0.58
23 | 0.6
24 | 0.61
25 | 0.64
26 | 0.67
27 | 0.69
28 | 0.71
29 | 0.73
30 | 0.75
31 | 0.77
32 | 0.79
33 | 0.81
34 | 0.82
35 | 0.84
36 | 0.85
37 | 0.87
38 | 0.88
39 | 0.9
40 | 0.91
41 | 0.93
42 | 0.96
43 | 0.98
44 | 1
45 | 1.02
46 | 1.03
47 | 1.06
48 | 1.09
49 | 1.11
50 | 1.13
51 | 1.14
52 | 1.15
53 | 1.17
54 | 1.18
55 | 1.19
56 | 1.2
57 | 1.21
58 | 1.23
59 | 1.24
60 | 1.25
61 | 1.26
62 | 1.27
63 | 1.29
64 | 1.3
65 | 1.31
66 | 1.32
67 | 1.33
68 | 1.34
69 | 1.35
70 | 1.36
71 | 1.37
72 | 1.38
73 | 1.39
74 | 1.4
75 | 1.41
76 | 1.42
77 | 1.43
78 | 1.434
79 | 1.44
80 | 1.45
81 | 1.46
82 | 1.47
83 | 1.48
84 | 1.49
85 | 1.5
86 | 1.51
87 | 1.52
88 | 1.54
89 | 1.55
90 | 1.56
91 | 1.57
92 | 1.58
93 | 1.6
94 | 1.61
95 | 1.62
96 | 1.63
97 | 1.64
98 | 1.65
99 | 1.66
100 | 1.67
101 | 1.68
102 | 1.69
103 | 1.694
104 | 1.7
105 | 1.71
106 | 1.72
107 | 1.73
108 | 1.734
109 | 1.74
110 | 1.75
111 | 1.76
112 | 1.77
113 | 1.774
114 | 1.78
115 | 1.79
116 | 1.8
117 | 1.81
118 | 1.814
119 | 1.82
120 | 1.83
121 | 1.84
122 | 1.85
123 | 1.854
124 | 1.86
125 | 1.87
126 | 1.88
127 | 1.89
128 | 1.894
129 | 1.9
130 | 1.91
131 | 1.92
132 | 1.92
133 | 1.93
134 | 1.93
135 | 1.94
136 | 1.94
137 | 1.95
138 | 1.95
139 | 1.955
140 | 1.96
141 | 1.97
142 | 1.98
143 | 1.99
144 | 2
145 | 2.01
146 | 2.02
147 | 2.03
148 | 2.04
149 | 2.05
150 | 2.06
151 | 2.068
152 | 2.076
153 | 2.084
154 | 2.092
155 | 2.1
156 | 2.108
157 | 2.116
158 | 2.124
159 | 2.132
160 | 2.14
161 | 2.148
162 | 2.156
163 | 2.164
164 | 2.172
165 | 2.18
166 | 2.188
167 | 2.196
168 | 2.204
169 | 2.212
170 | 2.22
171 | 2.227
172 | 2.234
173 | 2.241
174 | 2.248
175 | 2.255
176 | 2.262
177 | 2.269
178 | 2.276
179 | 2.283
180 | 2.29
181 | 2.298
182 | 2.306
183 | 2.314
184 | 2.322
185 | 2.33
186 | 2.338
187 | 2.346
188 | 2.354
189 | 2.362
190 | 2.37
191 | 2.378
192 | 2.386
193 | 2.394
194 | 2.402
195 | 2.41
196 | 2.418
197 | 2.426
198 | 2.434
199 | 2.442
200 | 2.45
201 | 2.4569
202 | 2.4638
203 | 2.4708
204 | 2.4777
205 | 2.4846
206 | 2.4915
207 | 2.4984
208 | 2.5053
209 | 2.5123
210 | 2.53
211 | 2.5261
212 | 2.533
213 | 2.5399
214 | 2.5468
215 | 2.5537
216 | 2.5607
217 | 2.5676
218 | 2.5745
219 | 2.5814
220 | 2.6
221 | 2.605
222 | 2.61
223 | 2.615
224 | 2.62
225 | 2.625
226 | 2.63
227 | 2.635
228 | 2.64
229 | 2.645
230 | 2.65
231 | 2.66
232 | 2.67
233 | 2.68
234 | 2.69
235 | 2.7
236 | 2.71
237 | 2.72
238 | 2.73
239 | 2.74
240 | 2.75
241 | 2.759
242 | 2.768
243 | 2.777
244 | 2.786
245 | 2.795
246 | 2.804
247 | 2.813
248 | 2.822
249 | 2.831
250 | 2.84
251 | 2.847
252 | 2.854
253 | 2.861
254 | 2.868
255 | 2.875
256 | 2.882
257 | 2.889
258 | 2.896
259 | 2.903
260 | 2.91
261 | 2.918
262 | 2.926
263 | 2.934
264 | 2.942
265 | 2.95
266 | 2.958
267 | 2.966
268 | 2.974
269 | 2.982
270 | 2.99
271 | 2.998
272 | 3.006
273 | 3.014
274 | 3.022
275 | 3.03
276 | 3.038
277 | 3.046
278 | 3.054
279 | 3.062
280 | 3.07
281 | 3.078
282 | 3.086
283 | 3.094
284 | 3.102
285 | 3.11
286 | 3.118
287 | 3.126
288 | 3.134
289 | 3.142
290 | 3.15
291 | 3.167
292 | 3.184
293 | 3.201
294 | 3.218
295 | 3.235
296 | 3.252
297 | 3.269
298 | 3.286
299 | 3.303
300 | 3.32
301 | 3.3225
302 | 3.325
303 | 3.3275
304 | 3.33
305 | 3.3325
306 | 3.335
307 | 3.3375
308 | 3.34
309 | 3.3425
310 | 3.345
311 | 3.3475
312 | 3.35
313 | 3.3525
314 | 3.355
315 | 3.3575
316 | 3.36
317 | 3.3625
318 | 3.365
319 | 3.3675
320 | 3.37
321 | 3.3775
322 | 3.385
323 | 3.3925
324 | 3.4
325 | 3.4075
326 | 3.415
327 | 3.4225
328 | 3.43
329 | 3.4375
330 | 3.445
331 | 3.4525
332 | 3.46
333 | 3.4675
334 | 3.475
335 | 3.4825
336 | 3.49
337 | 3.4975
338 | 3.505
339 | 3.5125
340 | 3.52
341 | 3.5238
342 | 3.5275
343 | 3.5312
344 | 3.535
345 | 3.5387
346 | 3.5425
347 | 3.5463
348 | 3.55
349 | 3.5537
350 | 3.5575
351 | 3.5612
352 | 3.565
353 | 3.5688
354 | 3.5725
355 | 3.5762
356 | 3.58
357 | 3.5837
358 | 3.5875
359 | 3.5913
360 | 3.595
361 | 3.5987
362 | 3.6025
363 | 3.6063
364 | 3.61
365 | 3.6138
366 | 3.6175
367 | 3.6212
368 | 3.625
369 | 3.6288
370 | 3.6325
371 | 3.6362
372 | 3.64
373 | 3.6437
374 | 3.6475
375 | 3.6513
376 | 3.655
377 | 3.6587
378 | 3.6625
379 | 3.6662
380 | 3.67
381 | 3.686
382 | 3.702
383 | 3.718
384 | 3.734
385 | 3.75
386 | 3.766
387 | 3.782
388 | 3.798
389 | 3.814
390 | 3.83
391 | 3.8397
392 | 3.8493
393 | 3.859
394 | 3.8687
395 | 3.8783
396 | 3.888
397 | 3.8977
398 | 3.9073
399 | 3.917
400 | 3.9267
401 | 3.9363
402 | 3.946
403 | 3.9557
404 | 3.9653
405 | 3.975
406 | 3.9847
407 | 3.9943
408 | 4.004
409 | 4.0137
410 | 4.0233
411 | 4.033
412 | 4.0427
413 | 4.0523
414 | 4.062
415 | 4.0717
416 | 4.0813
417 | 4.091
418 | 4.1007
419 | 4.1103
420 | 4.12
421 | 4.1275
422 | 4.135
423 | 4.1425
424 | 4.15
425 | 4.1575
426 | 4.165
427 | 4.1725
428 | 4.18
429 | 4.1875
430 | 4.195
431 | 4.2025
432 | 4.21
433 | 4.2175
434 | 4.225
435 | 4.2325
436 | 4.24
437 | 4.2475
438 | 4.255
439 | 4.2625
440 | 4.27
441 | 4.285
442 | 4.3
443 | 4.315
444 | 4.33
445 | 4.345
446 | 4.36
447 | 4.375
448 | 4.39
449 | 4.405
450 | 4.42
451 | 4.425
452 | 4.43
453 | 4.435
454 | 4.44
455 | 4.445
456 | 4.45
457 | 4.455
458 | 4.46
459 | 4.465
460 | 4.47
461 | 4.475
462 | 4.48
463 | 4.485
464 | 4.49
465 | 4.495
466 | 4.5
467 | 4.505
468 | 4.51
469 | 4.515
470 | 4.52
471 | 4.525
472 | 4.53
473 | 4.535
474 | 4.54
475 | 4.545
476 | 4.55
477 | 4.555
478 | 4.56
479 | 4.565
480 | 4.57
481 | 4.577
482 | 4.584
483 | 4.591
484 | 4.598
485 | 4.605
486 | 4.612
487 | 4.619
488 | 4.626
489 | 4.633
490 | 4.64
491 | 4.647
492 | 4.654
493 | 4.661
494 | 4.668
495 | 4.675
496 | 4.682
497 | 4.689
498 | 4.696
499 | 4.703
500 | 4.71
501 | 4.7162
502 | 4.7224
503 | 4.7286
504 | 4.7348
505 | 4.741
506 | 4.7472
507 | 4.7534
508 | 4.7596
509 | 4.7658
510 | 4.772
511 | 4.7782
512 | 4.7844
513 | 4.7906
514 | 4.7968
515 | 4.803
516 | 4.8092
517 | 4.8154
518 | 4.8216
519 | 4.8278
520 | 4.834
521 | 4.8402
522 | 4.8464
523 | 4.8526
524 | 4.8588
525 | 4.865
526 | 4.8712
527 | 4.8774
528 | 4.8836
529 | 4.8898
530 | 4.896
531 | 4.9022
532 | 4.9084
533 | 4.9146
534 | 4.9208
535 | 4.927
536 | 4.9332
537 | 4.9394
538 | 4.9456
539 | 4.9518
540 | 4.958
541 | 4.9642
542 | 4.9704
543 | 4.9766
544 | 4.9828
545 | 4.989
546 | 4.9952
547 | 5.0014
548 | 5.0076
549 | 5.0138
550 | 5.02
551 | 5.0264
552 | 5.0328
553 | 5.0392
554 | 5.0456
555 | 5.052
556 | 5.0584
557 | 5.0648
558 | 5.0712
559 | 5.0776
560 | 5.084
561 | 5.0904
562 | 5.0968
563 | 5.1032
564 | 5.1096
565 | 5.116
566 | 5.1224
567 | 5.1288
568 | 5.1352
569 | 5.1416
570 | 5.148
571 | 5.1544
572 | 5.1608
573 | 5.1672
574 | 5.1736
575 | 5.18
576 | 5.1864
577 | 5.1928
578 | 5.1992
579 | 5.2056
580 | 5.212
581 | 5.2184
582 | 5.2248
583 | 5.2312
584 | 5.2376
585 | 5.244
586 | 5.2504
587 | 5.2568
588 | 5.2632
589 | 5.2696
590 | 5.276
591 | 5.2824
592 | 5.2888
593 | 5.2952
594 | 5.3016
595 | 5.308
596 | 5.3144
597 | 5.3208
598 | 5.3272
599 | 5.3336
600 | 5.34
601 | 5.3502
602 | 5.3604
603 | 5.3706
604 | 5.3808
605 | 5.391
606 | 5.4012
607 | 5.4114
608 | 5.4216
609 | 5.4318
610 | 5.442
611 | 5.4522
612 | 5.4624
613 | 5.4726
614 | 5.4828
615 | 5.493
616 | 5.5032
617 | 5.5134
618 | 5.5236
619 | 5.5338
620 | 5.544
621 | 5.5542
622 | 5.5644
623 | 5.5746
624 | 5.5848
625 | 5.595
626 | 5.6052
627 | 5.6154
628 | 5.6256
629 | 5.6358
630 | 5.646
631 | 5.6562
632 | 5.6664
633 | 5.6766
634 | 5.6868
635 | 5.697
636 | 5.7072
637 | 5.7174
638 | 5.7276
639 | 5.7378
640 | 5.748
641 | 5.7582
642 | 5.7684
643 | 5.7786
644 | 5.7888
645 | 5.799
646 | 5.8092
647 | 5.8194
648 | 5.8296
649 | 5.8398
650 | 5.85
651 | 5.852
652 | 5.854
653 | 5.856
654 | 5.858
655 | 5.86
656 | 5.862
657 | 5.864
658 | 5.866
659 | 5.868
660 | 5.87
661 | 5.872
662 | 5.874
663 | 5.876
664 | 5.878
665 | 5.88
666 | 5.882
667 | 5.884
668 | 5.886
669 | 5.888
670 | 5.89
671 | 5.892
672 | 5.894
673 | 5.896
674 | 5.898
675 | 5.9
676 | 5.902
677 | 5.904
678 | 5.906
679 | 5.908
680 | 5.91
681 | 5.912
682 | 5.914
683 | 5.916
684 | 5.918
685 | 5.92
686 | 5.922
687 | 5.924
688 | 5.926
689 | 5.928
690 | 5.93
691 | 5.932
692 | 5.934
693 | 5.936
694 | 5.938
695 | 5.94
696 | 5.942
697 | 5.944
698 | 5.946
699 | 5.948
700 | 5.95
701 | 5.955
702 | 5.96
703 | 5.965
704 | 5.97
705 | 5.975
706 | 5.98
707 | 5.985
708 | 5.99
709 | 5.995
710 | 6
711 | 6.005
712 | 6.01
713 | 6.015
714 | 6.02
715 | 6.025
716 | 6.03
717 | 6.035
718 | 6.04
719 | 6.045
720 | 6.05
721 | 6.055
722 | 6.06
723 | 6.065
724 | 6.07
725 | 6.075
726 | 6.08
727 | 6.085
728 | 6.09
729 | 6.095
730 | 6.1
731 | 6.105
732 | 6.11
733 | 6.115
734 | 6.12
735 | 6.125
736 | 6.13
737 | 6.135
738 | 6.14
739 | 6.145
740 | 6.15
741 | 6.155
742 | 6.16
743 | 6.165
744 | 6.17
745 | 6.175
746 | 6.18
747 | 6.185
748 | 6.19
749 | 6.195
750 | 6.2
800 | 6.6
850 | 6.91
900 | 7.22
950 | 7.53
1000 | 7.84
1100 | 8.27
1200 | 8.7
1300 | 9.15
1400 | 9.56
1500 | 9.9
1600 | 10.42
1700 | 10.89
1800 | 11.25
1900 | 11.71
2000 | 12.14
2100 | 12.57
2200 | 13
2300 | 13.42
2400 | 13.86
2500 | 14.29
2600 | 14.71
2700 | 15.12
2800 | 15.53
2900 | 15.97
3000 | 16.2
3100 | 16.51
3200 | 17.23
3300 | 17.85
3500 | 18.4
3600 | 18.91
3700 | 19.23
3800 | 19.75
3900 | 20.17
4000 | 20.5

## Medidor (hidden)
2 | CALCULO DE LINEA DE ALIMENTACION Y MEDIDOR
| Datos |  |  | Variable | Calculo | Valor | Und
| Longitud de la linea del la red al medidor |  |  | L |  | 6 | m
| Requerimiento de presión al ingreso dela vivienda |  |  | ps1 |  | 13.4355 | m
| Desnivel entre la red y el medidor |  |  | d |  | 1 | m
| Gasto probable |  |  | Qmax s | Suma U.G. | #REF! | l/seg
| Accesorios en la linea |  |  | 2 valv paso, 1 codos 90° y 2 codo 45°
[6 empty] | #REF! | m3/h
Incognitas
Diametro del medidor
Diametro de la linea
Requerimiento de presion de servicio en la red
Solución
2.1 | Calculando el diámetro del medidor
Del catálago de medidores
| Diametro Nominal |  | Q max
| (mm) | (plg) | (m3/h)
| 15 mm | ½” | 3
| 20 mm | ¾” | 5
| 25 mm | 1” | 7
El Qmax de la inst es de 2.74 m3/h, luego el diámetro mínimo será 1" que mide hasta 7 m3/h
| Luego el diametro del medidor será |  |  | 1"
|  |  |  | Variable | Calculo | Valor | Und
| Perdida de carga en el medidor |  |  | hf medidor | Del abaco del medidor | 0.5 | m
[6 empty] | 0.71429 | psi
#REF!
0.5
|  | #REF! |  | 13.4355
1
6
2.2 | Cálculo del diámetro de la linea de alimentación o acometida
Calculando por aproximaciones
| Diametro asumido: 1" |  |  | D= | 26.1 | mm
Calculando las perdidas de carga en la línea
Longitudes equivalentes de accesorios
| para D= 1" |  |  | Cantidad | Long Equi | Long | Und
| Válvula de paso |  |  | 2 | 0.112 | 0.224 | m
| Codos de 90 |  |  | 1 | 1.023 | 1.023 | m
| Codo de 45 |  |  | 2 | 0.477 | 0.954 | m
|  |  |  | Leq=Longitud equivalente total |  | 2.201 | m
|  |  |  | L=Longitud de la línea |  | 6 | m
|  |  |  | Lt=Longitud total= L+Leq |  | 8.201 | m
Calculando las perdidas de carga
|  |  |  | Variable | Cálculo | Valor | Und
| Longitud total |  |  | Lt | L= 6+ 1.364 | 8.201
| Pendiente S |  |  | S |  | #REF! | m/m
| Perdida de carga en la línea |  |  | hf linea | hf=S.L | #REF! | m
2.3 | Pérdida de carga total
|  |  |  | hf en el medidor |  | 0.5 | m
|  |  |  | hf linea |  | #REF! | m
[6 empty] | #REF! | m
|  | Diametro de la línea |  |  | D= 1"
2.4 | Cálculo del requerimiento de presión en la red
|  |  |  | Variable | Cálculo | Valor | Und
| Requerimiento de presión al ingreso a la vivienda |  |  | ps 1 |  | 13.4355 | m
| Desnivel entre la red y el medidor |  |  | d |  | 1 | m
| hf en el medidor |  |  | hf medidor |  | 0.5 | m
| hf linea |  |  | hf linea |  | #REF! | m
| Presión necesaria en la red |  |  | Ps red | Ps red=ps 1+d+hf m +hf li | #REF! | m
|  | Presión requerida |  |  | #REF! | m

## Ramal 1
Proyecto: |  | Instalaciones sanitarias en I.E N° 093 Efrain Arcaya Zevallos del centro poblado de Zarumilla - Tumbes
Tema: |  | Cálculo hidráulico de las instalaciones de Agua fría
Ubicación |  | distrito de Zarumilla - provincia de Zarumilla - región Tumbes
Elaborado por: |  | Ing. Rujel Seminario Eddy C.I.P 128599
Fecha: |  | Julio del 2021
INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA FRIA (NIVEL PRIMARIA)
1.00 | Bases de diseño
| 1.01 | Formulas de gobierno
Método con la Fórmula de Hazen & Williams
Q= 0.2785 x C x D 2.63 x S 0.54
Donde:
Q=Gasto Probable en m3/seg
C= Coeficiente de Hazen y Williams
D= Diametro en metros
S= Pendiente en m/m
| 1.02 | Material a utilizar
PVC
| 1.03 | Coeficiente de rugosidad H&W
|  | C= | 150
| 1.04 | Cuadro de Diámetros de Tuberías de PVC clase 10 roscados
CLASE 10 ( Empalme de Rosca )
| Diámetro Nominal en pulgadas (Plg.) |  | Diámetro Exterior en mm |  | Espesor en mm |  | Diámetro Inferior en mm |  | Peso Aprox. por tubo en Kg.
| 1/2 " |  | 21 |  | 2.9 |  | 15.2 |  | 1.18
| 3/4 " |  | 26.5 |  | 2.9 |  | 20.7 |  | 1.54
| 1" |  | 33 |  | 3.4 |  | 26.2 |  | 2.261
| 1 1/4 " |  | 42 |  | 3.6 |  | 34.8 |  | 3.11
| 1 1/2 " |  | 48 |  | 3.7 |  | 40.6 |  | 3.682
| 2 " |  | 60 |  | 3.9 |  | 52.2 |  | 4.915
Fuente: Especificaciones Técnicas Tuberías y accesorios de PVC rigido y Polietileno Tuboplast
1.10 | Cuadro de unidades de gasto y demanda por servicio
PRIMARIA
| Niveles | Ambiente |  | Aparatos | Unidades de Gasto
[5 empty] | Cantidad | A. Fria | Total
| 1er | Servicios higienicos alumnos | S.H-M | Lavatorio | 4 | 2 | 8
|  |  |  | Inodoro | 4 | 5 | 20
|  |  | S.H-D | Lavatorio | 1 | 2 | 2
|  |  |  | Inodoro | 1 | 5 | 5
|  |  | S.H-H | Lavatorio | 4 | 2 | 8
|  |  |  | Urinario | 2 | 3 | 6
|  |  |  | Inodoro | 2 | 5 | 10
|  | Servicios higienicos vigilancia | S.H-M | Lavatorio | 1 | 2 | 2
|  |  |  | Inodoro | 1 | 5 | 5
|  |  | S.H-H | Lavatorio | 1 | 2 | 2
|  |  |  | Inodoro | 1 | 5 | 5
|  | Servicios higienicos docentes | S.H-M | Lavatorio | 2 | 2 | 4
|  |  |  | Inodoro | 2 | 5 | 10
|  |  | S.H-H | Lavatorio | 2 | 2 | 4
|  |  |  | Urinario | 2 | 3 | 6
|  |  |  | Inodoro | 2 | 5 | 10
|  |  | Cocina | Lavadero | 2 | 3 | 6
| 2do | Servicios higienicos alumnos | S.H-M | Lavatorio | 4 | 2 | 8
|  |  |  | Inodoro | 4 | 5 | 20
|  |  | S.H-D | Lavatorio | 1 | 2 | 2
|  |  |  | Inodoro | 1 | 5 | 5
|  |  | S.H-H | Lavatorio | 4 | 2 | 8
|  |  |  | Urinario | 2 | 3 | 6
|  |  |  | Inodoro | 2 | 5 | 10
| 3er | Servicios higienicos alumnos | S.H-M | Lavatorio | 4 | 2 | 8
|  |  |  | Inodoro | 4 | 5 | 20
|  |  | S.H-D | Lavatorio | 1 | 2 | 2
|  |  |  | Inodoro | 1 | 5 | 5
|  |  | S.H-H | Lavatorio | 4 | 2 | 8
|  |  |  | Urinario | 2 | 3 | 6
|  |  |  | Inodoro | 2 | 5 | 10
|  | Otros amb. | Labor. | Lavadero | 4 | 3 | 12
| Total General del Sistema | [5 empty] | 243
CAMPO DEPORTIVO
| Niveles | Ambiente |  | Aparatos | Unidades de Gasto
[5 empty] | Cantidad | A. Fria | Total
| 1er | Servicios higienicos primaria | S.H-M | Lavatorio | 2 | 2 | 4
|  |  |  | Inodoro | 2 | 5 | 10
|  |  |  | Duchas | 4 | 3 | 12
|  |  | S.H-H | Lavatorio | 2 | 2 | 4
|  |  |  | Urinario | 2 | 3 | 6
|  |  |  | Inodoro | 2 | 5 | 10
|  |  |  | Duchas | 4 | 3 | 12
|  | Servicios higienicos secundaria | S.H-M | Lavatorio | 2 | 2 | 4
|  |  |  | Inodoro | 2 | 5 | 10
|  |  |  | Duchas | 4 | 3 | 12
|  |  | S.H-H | Lavatorio | 2 | 2 | 4
|  |  |  | Urinario | 2 | 3 | 6
|  |  |  | Inodoro | 2 | 5 | 10
|  |  |  | Duchas | 4 | 3 | 12
| Total General del Sistema | [5 empty] | 116
1.20 | Gastos Probables para aplicación del Método de Hunter
| N° de unidades | Gasto probable |  | N° de unidades | Gasto probable |  | N° de unidades | Gasto probable
|  | Tanque | Válvula |  | Tanque | Válvula
| 0 | 0 | - | 120 | 1.83 | 2.72 | 1100 | 8.27
| 3 | 0.12 | - | 120 | 1.83 | 2.72 | 1100 | 8.27
| 4 | 0.16 | - | 130 | 1.91 | 2.8 | 1200 | 8.7
| 5 | 0.23 | 0.91 | 140 | 1.96 | 2.85 | 1300 | 9.15
| 6 | 0.25 | 0.94 | 150 | 2.06 | 2.95 | 1400 | 9.56
| 7 | 0.26 | 0.97 | 160 | 2.14 | 3.04 | 1500 | 9.9
| 8 | 0.29 | 1 | 170 | 2.22 | 3.12 | 1600 | 10.42
| 9 | 0.32 | 1.03 | 180 | 2.29 | 3.2 | 1700 | 10.89
| 10 | 0.34 | 1.06 | 190 | 2.37 | 3.25 | 1800 | 11.25
| 12 | 0.38 | 1.12 | 200 | 2.45 | 3.36 | 1900 | 11.71
| 14 | 0.42 | 1.17 | 210 | 2.53 | 3.44 | 2000 | 12.14
| 16 | 0.46 | 1.22 | 220 | 2.6 | 3.51 | 2100 | 12.57
| 18 | 0.5 | 1.27 | 230 | 2.65 | 3.58 | 2200 | 13
| 20 | 0.54 | 1.33 | 240 | 2.75 | 3.65 | 2300 | 13.42
| 22 | 0.58 | 1.37 | 250 | 2.84 | 3.71 | 2400 | 13.86
| 24 | 0.61 | 1.42 | 260 | 2.91 | 3.79 | 2500 | 14.29
| 26 | 0.67 | 1.45 | 270 | 2.99 | 3.87 | 2600 | 14.71
| 28 | 0.71 | 1.51 | 280 | 3.07 | 3.94 | 2700 | 15.12
| 30 | 0.75 | 1.55 | 290 | 3.15 | 4.04 | 2800 | 15.53
| 32 | 0.79 | 1.59 | 300 | 3.32 | 4.12 | 2900 | 15.97
| 34 | 0.82 | 1.63 | 320 | 3.37 | 4.24 | 3000 | 16.2
| 36 | 0.85 | 1.67 | 340 | 3.52 | 4.35 | 3100 | 16.51
| 38 | 0.88 | 1.7 | 380 | 3.67 | 4.46 | 3200 | 17.23
| 40 | 0.91 | 1.74 | 390 | 3.83 | 4.6 | 3300 | 17.85
| 42 | 0.95 | 1.78 | 400 | 3.97 | 4.72 | 3400 | 18.07
| 44 | 1 | 1.82 | 420 | 4.12 | 4.84 | 3500 | 18.4
| 46 | 1.03 | 1.84 | 440 | 4.27 | 4.96 | 3600 | 18.91
| 48 | 1.09 | 1.92 | 450 | 4.42 | 5.08 | 3700 | 19.23
| 50 | 1.13 | 1.97 | 480 | 4.57 | 5.2 | 3800 | 19.75
| 55 | 1.19 | 2.04 | 500 | 4.71 | 5.31 | 3900 | 20.17
| 60 | 1.25 | 2.11 | 550 | 5.02 | 5.57 | 4000 | 20.5
| 65 | 1.31 | 2.17 | 600 | 5.34 | 5.83 | Para el número de unidades de esta columna es indiferente que los artefactos sean de tanque o de válvula
| 70 | 1.36 | 2.23 | 650 | 5.85 | 6.09
| 75 | 1.41 | 2.29 | 700 | 5.95 | 6.35
| 80 | 1.45 | 2.35 | 750 | 6.2 | 6.61
| 85 | 1.5 | 2.4 | 800 | 6.6 | 6.84
| 90 | 1.56 | 2.45 | 850 | 6.91 | 7.11
| 95 | 1.62 | 2.5 | 900 | 7.22 | 7.36
| 100 | 1.67 | 2.55 | 950 | 7.53 | 7.61
| 110 | 1.75 | 2.6 | 1000 | 7.84 | 7.85
Fuente: Reglamento Nacional de Construcciones
Nota:
Los gastos están dados en lt/seg y corresponden a un ajuste de la tabla original del método de Hunter
1.30 | Cálculo de pérdidas de carga por tramos
PRIMARIA
| Tramo | UG | GP | Ø Nominal (Plg) | Ø Interior (mm) | Velocidad (m/s) | Longitud (m) | Accesorios
[8 empty] | Codo | Tee | Valv
| F - E | 6 | 0.25 | 3/4 " | 20.7 | 0.74286 | 34.358 | 9 | 2 | 1
| E - D | 12 | 0.38 | 3/4 " | 20.7 | 1.1292 | 0.48 | 2 | 0 | 0
| D - C | 12 | 0.38 | 1" | 26.2 | 0.70484 | 29.778 | 0 | 1 | 0
| C - B | 66 | 1.32 | 2 " | 52.2 | 0.6168 | 36.006 | 3 | 1 | 0
| B - A | 243 | 2.777 | 2 " | 52.2 | 1.2976 | 4.534 | 2 | 1 | 0
| Long Equiva por accesorios |  |  | Long equ. total (m) | Long Total | S m/m | Perd. hf(m)
| Codo | Tee | Valv
| 0.22783 | 0.0056254 | 0.28127 | 0.51472 | 34.8727 | 0.033859 | 1.1807
| 0.11697 | 0 | 0 | 0.11697 | 0.59697 | 0.073522 | 0.04389
| 0 | 0.0025321 | 0 | 0.0025321 | 29.7805 | 0.023336 | 0.69496
| 0.052354 | 0.001939 | 0 | 0.054293 | 36.0603 | 0.0081555 | 0.29409
| 0.15448 | 0.008582 | 0 | 0.16306 | 4.6971 | 0.03233 | 0.15186
1.40 | Cálculo de la presión necesaria al ingreso de la vivienda
| Presion en el Punto F → E |  |  | → |  | Presion en el Punto C → B
| Nivel del lavatorio |  | 1 |  |  | Presion en el Pto C |  | 12.9896
| Presion de Salida |  | 1.5 |  |  | hf de C → B |  | 0.29409
| hf de F → E |  | 1.1807 |  |  | desnivel Geometrico |  | 0
| Presion en el Pto E |  | 3.6807 |  |  | Presion en el Pto B |  | 13.2837
| Presion en el Punto E → D |  |  |  |  | Presion en el Punto B → A
| Presion en el Pto E |  | 3.6807 |  |  | Presion en el Pto B |  | 13.2837
| hf de E → D |  | 0.04389 |  |  | hf de B → C |  | 0.15186
| desnivel Geometrico |  | 0 |  |  | desnivel Geometrico |  | 0
| Presion en el Pto D |  | 3.7246 |  |  | Presion en el Pto A |  | 13.4355
Presion en el Punto D → C
| Presion en el Pto D |  | 3.7246
| hf de D → C |  | 0.69496
| desnivel Geometrico |  | 8.57
| Presion en el Pto C |  | 12.9896
Presion necesaria= Presión en el punto A
| Presión = | 13.4355 | m.c.a
| ASUMIR | 13.5

## ramal 2
Proyecto: |  | Instalaciones sanitarias en I.E N° 093 Efrain Arcaya Zevallos del centro poblado de Zarumilla - Tumbes
Tema: |  | Cálculo hidráulico de las instalaciones de Agua fría
Ubicación |  | distrito de Zarumilla - provincia de Zarumilla - región Tumbes
Elaborado por: |  | Ing. Rujel Seminario Eddy C.I.P 128599
Fecha: |  | Julio del 2021
INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA FRIA (NIVEL PRIMARIA)
1.00 | Bases de diseño
| 1.01 | Formulas de gobierno
Método con la Fórmula de Hazen & Williams
Q= 0.2785 x C x D 2.63 x S 0.54
Donde:
Q=Gasto Probable en m3/seg
C= Coeficiente de Hazen y Williams
D= Diametro en metros
S= Pendiente en m/m
| 1.02 | Material a utilizar
PVC
| 1.03 | Coeficiente de rugosidad H&W
|  | C= | 150
| 1.04 | Cuadro de Diámetros de Tuberías de PVC clase 10 roscados
CLASE 10 ( Empalme de Rosca )
| Diámetro Nominal en pulgadas (Plg.) |  | Diámetro Exterior en mm |  | Espesor en mm |  | Diámetro Inferior en mm |  | Peso Aprox. por tubo en Kg.
| 1/2 " |  | 21 |  | 2.9 |  | 15.2 |  | 1.18
| 3/4 " |  | 26.5 |  | 2.9 |  | 20.7 |  | 1.54
| 1" |  | 33 |  | 3.4 |  | 26.2 |  | 2.261
| 1 1/4 " |  | 42 |  | 3.6 |  | 34.8 |  | 3.11
| 1 1/2 " |  | 48 |  | 3.7 |  | 40.6 |  | 3.682
| 2 " |  | 60 |  | 3.9 |  | 52.2 |  | 4.915
Fuente: Especificaciones Técnicas Tuberías y accesorios de PVC rigido y Polietileno Tuboplast
1.10 | Cuadro de unidades de gasto y demanda por servicio
PRIMARIA
| Niveles | Ambiente |  | Aparatos | Unidades de Gasto
[5 empty] | Cantidad | A. Fria | Total
| 1er | Servicios higienicos alumnos | S.H-M | Lavatorio | 4 | 2 | 8
|  |  |  | Inodoro | 4 | 5 | 20
|  |  | S.H-D | Lavatorio | 1 | 2 | 2
|  |  |  | Inodoro | 1 | 5 | 5
|  |  | S.H-H | Lavatorio | 4 | 2 | 8
|  |  |  | Urinario | 2 | 3 | 6
|  |  |  | Inodoro | 2 | 5 | 10
|  | Servicios higienicos vigilancia | S.H-M | Lavatorio | 1 | 2 | 2
|  |  |  | Inodoro | 1 | 5 | 5
|  |  | S.H-H | Lavatorio | 1 | 2 | 2
|  |  |  | Inodoro | 1 | 5 | 5
|  | Servicios higienicos docentes | S.H-M | Lavatorio | 2 | 2 | 4
|  |  |  | Inodoro | 2 | 5 | 10
|  |  | S.H-H | Lavatorio | 2 | 2 | 4
|  |  |  | Urinario | 2 | 3 | 6
|  |  |  | Inodoro | 2 | 5 | 10
|  |  | Cocina | Lavadero | 2 | 3 | 6
| 2do | Servicios higienicos alumnos | S.H-M | Lavatorio | 4 | 2 | 8
|  |  |  | Inodoro | 4 | 5 | 20
|  |  | S.H-D | Lavatorio | 1 | 2 | 2
|  |  |  | Inodoro | 1 | 5 | 5
|  |  | S.H-H | Lavatorio | 4 | 2 | 8
|  |  |  | Urinario | 2 | 3 | 6
|  |  |  | Inodoro | 2 | 5 | 10
| 3er | Servicios higienicos alumnos | S.H-M | Lavatorio | 4 | 2 | 8
|  |  |  | Inodoro | 4 | 5 | 20
|  |  | S.H-D | Lavatorio | 1 | 2 | 2
|  |  |  | Inodoro | 1 | 5 | 5
|  |  | S.H-H | Lavatorio | 4 | 2 | 8
|  |  |  | Urinario | 2 | 3 | 6
|  |  |  | Inodoro | 2 | 5 | 10
|  | Otros amb. | Labor. | Lavadero | 4 | 3 | 12
| Total General del Sistema | [5 empty] | 243
CAMPO DEPORTIVO
| Niveles | Ambiente |  | Aparatos | Unidades de Gasto
[5 empty] | Cantidad | A. Fria | Total
| 1er | Servicios higienicos primaria | S.H-M | Lavatorio | 2 | 2 | 4
|  |  |  | Inodoro | 2 | 5 | 10
|  |  |  | Duchas | 4 | 3 | 12
|  |  | S.H-H | Lavatorio | 2 | 2 | 4
|  |  |  | Urinario | 2 | 3 | 6
|  |  |  | Inodoro | 2 | 5 | 10
|  |  |  | Duchas | 4 | 3 | 12
|  | Servicios higienicos secundaria | S.H-M | Lavatorio | 2 | 2 | 4
|  |  |  | Inodoro | 2 | 5 | 10
|  |  |  | Duchas | 4 | 3 | 12
|  |  | S.H-H | Lavatorio | 2 | 2 | 4
|  |  |  | Urinario | 2 | 3 | 6
|  |  |  | Inodoro | 2 | 5 | 10
|  |  |  | Duchas | 4 | 3 | 12
| Total General del Sistema | [5 empty] | 116
1.20 | Gastos Probables para aplicación del Método de Hunter
| N° de unidades | Gasto probable |  | N° de unidades | Gasto probable |  | N° de unidades | Gasto probable
|  | Tanque | Válvula |  | Tanque | Válvula
| 0 | 0 | - | 120 | 1.83 | 2.72 | 1100 | 8.27
| 3 | 0.12 | - | 120 | 1.83 | 2.72 | 1100 | 8.27
| 4 | 0.16 | - | 130 | 1.91 | 2.8 | 1200 | 8.7
| 5 | 0.23 | 0.91 | 140 | 1.96 | 2.85 | 1300 | 9.15
| 6 | 0.25 | 0.94 | 150 | 2.06 | 2.95 | 1400 | 9.56
| 7 | 0.26 | 0.97 | 160 | 2.14 | 3.04 | 1500 | 9.9
| 8 | 0.29 | 1 | 170 | 2.22 | 3.12 | 1600 | 10.42
| 9 | 0.32 | 1.03 | 180 | 2.29 | 3.2 | 1700 | 10.89
| 10 | 0.34 | 1.06 | 190 | 2.37 | 3.25 | 1800 | 11.25
| 12 | 0.38 | 1.12 | 200 | 2.45 | 3.36 | 1900 | 11.71
| 14 | 0.42 | 1.17 | 210 | 2.53 | 3.44 | 2000 | 12.14
| 16 | 0.46 | 1.22 | 220 | 2.6 | 3.51 | 2100 | 12.57
| 18 | 0.5 | 1.27 | 230 | 2.65 | 3.58 | 2200 | 13
| 20 | 0.54 | 1.33 | 240 | 2.75 | 3.65 | 2300 | 13.42
| 22 | 0.58 | 1.37 | 250 | 2.84 | 3.71 | 2400 | 13.86
| 24 | 0.61 | 1.42 | 260 | 2.91 | 3.79 | 2500 | 14.29
| 26 | 0.67 | 1.45 | 270 | 2.99 | 3.87 | 2600 | 14.71
| 28 | 0.71 | 1.51 | 280 | 3.07 | 3.94 | 2700 | 15.12
| 30 | 0.75 | 1.55 | 290 | 3.15 | 4.04 | 2800 | 15.53
| 32 | 0.79 | 1.59 | 300 | 3.32 | 4.12 | 2900 | 15.97
| 34 | 0.82 | 1.63 | 320 | 3.37 | 4.24 | 3000 | 16.2
| 36 | 0.85 | 1.67 | 340 | 3.52 | 4.35 | 3100 | 16.51
| 38 | 0.88 | 1.7 | 380 | 3.67 | 4.46 | 3200 | 17.23
| 40 | 0.91 | 1.74 | 390 | 3.83 | 4.6 | 3300 | 17.85
| 42 | 0.95 | 1.78 | 400 | 3.97 | 4.72 | 3400 | 18.07
| 44 | 1 | 1.82 | 420 | 4.12 | 4.84 | 3500 | 18.4
| 46 | 1.03 | 1.84 | 440 | 4.27 | 4.96 | 3600 | 18.91
| 48 | 1.09 | 1.92 | 450 | 4.42 | 5.08 | 3700 | 19.23
| 50 | 1.13 | 1.97 | 480 | 4.57 | 5.2 | 3800 | 19.75
| 55 | 1.19 | 2.04 | 500 | 4.71 | 5.31 | 3900 | 20.17
| 60 | 1.25 | 2.11 | 550 | 5.02 | 5.57 | 4000 | 20.5
| 65 | 1.31 | 2.17 | 600 | 5.34 | 5.83 | Para el número de unidades de esta columna es indiferente que los artefactos sean de tanque o de válvula
| 70 | 1.36 | 2.23 | 650 | 5.85 | 6.09
| 75 | 1.41 | 2.29 | 700 | 5.95 | 6.35
| 80 | 1.45 | 2.35 | 750 | 6.2 | 6.61
| 85 | 1.5 | 2.4 | 800 | 6.6 | 6.84
| 90 | 1.56 | 2.45 | 850 | 6.91 | 7.11
| 95 | 1.62 | 2.5 | 900 | 7.22 | 7.36
| 100 | 1.67 | 2.55 | 950 | 7.53 | 7.61
| 110 | 1.75 | 2.6 | 1000 | 7.84 | 7.85
Fuente: Reglamento Nacional de Construcciones
Nota:
Los gastos están dados en lt/seg y corresponden a un ajuste de la tabla original del método de Hunter
1.30 | Cálculo de pérdidas de carga por tramos
PRIMARIA
| Tramo | UG | GP | Ø Nominal (Plg) | Ø Interior (mm) | Velocidad (m/s) | Longitud (m) | Accesorios
[8 empty] | Codo | Tee | Valv
| F - E | 6 | 0.25 | 3/4 " | 20.7 | 0.74286 | 34.358 | 9 | 2 | 1
| E - D | 12 | 0.38 | 3/4 " | 20.7 | 1.1292 | 0.48 | 2 | 0 | 0
| D - C | 12 | 0.38 | 1" | 26.2 | 0.70484 | 29.778 | 0 | 1 | 0
| C - B | 66 | 1.32 | 2 " | 52.2 | 0.6168 | 36.006 | 3 | 1 | 0
| B - A | 243 | 2.777 | 2 " | 52.2 | 1.2976 | 4.534 | 2 | 1 | 0
| Long Equiva por accesorios |  |  | Long equ. total (m) | Long Total | S m/m | Perd. hf(m)
| Codo | Tee | Valv
| 0.22783 | 0.0056254 | 0.28127 | 0.51472 | 34.8727 | 0.033859 | 1.1807
| 0.11697 | 0 | 0 | 0.11697 | 0.59697 | 0.073522 | 0.04389
| 0 | 0.0025321 | 0 | 0.0025321 | 29.7805 | 0.023336 | 0.69496
| 0.052354 | 0.001939 | 0 | 0.054293 | 36.0603 | 0.0081555 | 0.29409
| 0.15448 | 0.008582 | 0 | 0.16306 | 4.6971 | 0.03233 | 0.15186
1.40 | Cálculo de la presión necesaria al ingreso de la vivienda
| Presion en el Punto F → E |  |  | → |  | Presion en el Punto C → B
| Nivel del lavatorio |  | 1 |  |  | Presion en el Pto C |  | 12.9896
| Presion de Salida |  | 1.5 |  |  | hf de C → B |  | 0.29409
| hf de F → E |  | 1.1807 |  |  | desnivel Geometrico |  | 0
| Presion en el Pto E |  | 3.6807 |  |  | Presion en el Pto B |  | 13.2837
| Presion en el Punto E → D |  |  |  |  | Presion en el Punto B → A
| Presion en el Pto E |  | 3.6807 |  |  | Presion en el Pto B |  | 13.2837
| hf de E → D |  | 0.04389 |  |  | hf de B → C |  | 0.15186
| desnivel Geometrico |  | 0 |  |  | desnivel Geometrico |  | 0
| Presion en el Pto D |  | 3.7246 |  |  | Presion en el Pto A |  | 13.4355
Presion en el Punto D → C
| Presion en el Pto D |  | 3.7246
| hf de D → C |  | 0.69496
| desnivel Geometrico |  | 8.57
| Presion en el Pto C |  | 12.9896
Presion necesaria= Presión en el punto A
| Presión = | 13.4355 | m.c.a
| ASUMIR | 13.5

## UD
ANEXO N° 6
UNIDADES DE DESCAGA
Tipos de aparatos | Diametro minimo de la trampa (mm) | Diametro minimo de la trampa (pulg.) | Unidades de descarga
Inodoro (con tanque). | 75 | 3 | 4
Inodoro (con tanque descarga reducida). | 75 | 3 | 2
Inodoro (con válvula automática y semiautomática). | 75 | 3 | 8
Inodoro (con válvula automática y semiautomática de descarga reducida). | 75 | 3 | 4
Bidé. | 40 | 1.6 | 3
Lavatorio. | 40 | 1.6 | 2
Lavadero de cocina. | 50 | 2 | 2
Lavadero con trituradora de desperdicios. | 50 | 2 | 3
Lavadero de ropa. | 40 | 1.6 | 2
Ducha privada. | 50 | 2 | 2
Ducha pública. | 50 | 2 | 3
Tina. | 50 | 2 | 3
Urinario de pared. | 40 | 1.6 | 4
Urinario de válvula automática y semiautomática. | 75 | 3 | 8
Urinario de válvula automática y semiautomática de descarga reducida. | 75 | 3 | 4
Urinario corrido. | 75 | 3 | 4
Bebedero | 25 | 1 | 2
Sumidero | 50 | 2 | 2

## Des. prim.
MEMORIA DE CALCULO
Proyecto | : | Instalaciones sanitarias en I.E N° 093 Efrain Arcaya Zevallos del centro poblado de Zarumilla - Tumbes
Tema | : | Cálculo hidráulico de las instalaciones de desague
Ubicación | : | distrito de Zarumilla - provincia de Zarumilla - región Tumbes
Elaborado por | : | Ing. Rujel Seminario Eddy C.I.P 128599
Fecha | : | octubre del 2021
1.00 | Cuadro de unidades de descarga por servicio
|  | Niveles | Ambiente | Aparatos |  | Unidades de Descarga | Cantidad de Unid. Desc. | Diametro derivación
|  | 3er | S.H-D | 1 | Lavatorio. | 2 | 2 | 4"
|  |  |  | 1 | Inodoro (con tanque). | 4 | 4
|  |  | S.H-H | 2 | Sumidero | 2 | 4 | 4"
|  |  |  | 2 | Urinario de pared. | 4 | 8
|  |  |  | 4 | Lavatorio. | 2 | 8
|  |  |  | 2 | Inodoro (con tanque). | 4 | 8
|  |  | S.H-M | 2 | Sumidero | 2 | 4 | 4"
|  |  |  | 4 | Lavatorio. | 2 | 8
|  |  |  | 4 | Inodoro (con tanque). | 4 | 16
|  |  | TALLER DE ARTE 1 | 2 | Lavatorio. | 2 | 4 | 2"
|  |  | TALLER DE ARTE 2 | 2 | Lavatorio. | 2 | 4 | 2"
|  | 2do | S.H-D | 1 | Lavatorio. | 2 | 2 | 4"
|  |  |  | 1 | Inodoro (con tanque). | 4 | 4
|  |  | S.H-H | 2 | Sumidero | 2 | 4 | 4"
|  |  |  | 2 | Urinario de pared. | 4 | 8
|  |  |  | 4 | Lavatorio. | 2 | 8
|  |  |  | 2 | Inodoro (con tanque). | 4 | 8
|  |  | S.H-M | 2 | Sumidero | 2 | 4 | 4"
|  |  |  | 4 | Lavatorio. | 2 | 8
|  |  |  | 4 | Inodoro (con tanque). | 4 | 16
|  | 1er | S.H-D | 1 | Lavatorio. | 2 | 2 | 4"
|  |  |  | 1 | Inodoro (con tanque). | 4 | 4
|  |  | S.H-H | 2 | Sumidero | 2 | 4 | 4"
|  |  |  | 2 | Urinario de pared. | 4 | 8
|  |  |  | 4 | Lavatorio. | 2 | 8
|  |  |  | 2 | Inodoro (con tanque). | 4 | 8
|  |  | S.H-M | 2 | Sumidero | 2 | 4 | 4"
|  |  |  | 4 | Lavatorio. | 2 | 8
|  |  |  | 4 | Inodoro (con tanque). | 4 | 16
|  |  | COCINA | 2 | Lavatorio. | 2 | 4 | 2"
|  |  | VIGILANCIA | 2 | Lavatorio. | 2 | 4 | 4"
|  |  |  | 2 | Inodoro (con tanque). | 4 | 8
|  |  | S.H-D ADMINIST. | 1 | Lavatorio. | 2 | 2 | 4"
|  |  |  | 1 | Inodoro (con tanque). | 4 | 4
|  |  | S.H-H ADMINIST. | 3 | Sumidero | 2 | 6 | 4"
|  |  |  | 2 | Urinario de pared. | 4 | 8
|  |  |  | 2 | Lavatorio. | 2 | 4
|  |  |  | 2 | Inodoro (con tanque). | 4 | 8
|  |  | S.H-M ADMINIST. | 3 | Sumidero | 2 | 6 | 4"
|  |  |  | 2 | Lavatorio. | 2 | 4
|  |  |  | 2 | Inodoro (con tanque). | 4 | 8
|  | Total General del Sistema |  |  |  | 116 | 260

## Des. secund.
MEMORIA DE CALCULO
Proyecto | : | Instalaciones sanitarias en I.E N° 093 Efrain Arcaya Zevallos del centro poblado de Zarumilla - Tumbes
Tema | : | Cálculo hidráulico de las instalaciones de desague
Ubicación | : | distrito de Zarumilla - provincia de Zarumilla - región Tumbes
Elaborado por | : | Ing. Rujel Seminario Eddy C.I.P 128599
Fecha | : | octubre del 2021
1.00 | Cuadro de unidades de descarga por servicio
|  | Niveles | Ambiente | Aparatos |  | Unidades de Descarga | Cantidad de Unid. Desc. | Diametro derivación
|  | 4to | S.H-D | 1 | Lavatorio. | 2 | 2 | 4"
|  |  |  | 1 | Inodoro (con tanque). | 4 | 4
|  |  | S.H-H | 2 | Sumidero | 2 | 4 | 4"
|  |  |  | 2 | Urinario de pared. | 4 | 8
|  |  |  | 4 | Lavatorio. | 2 | 8
|  |  |  | 2 | Inodoro (con tanque). | 4 | 8
|  |  | S.H-M | 2 | Sumidero | 2 | 4 | 4"
|  |  |  | 4 | Lavatorio. | 2 | 8
|  |  |  | 4 | Inodoro (con tanque). | 4 | 16
|  |  | TALLER DE EDUC. TRAB. 2 | 2 | Lavatorio. | 2 | 4 | 2"
|  |  | TALLER DE ARTE 2 | 2 | Lavatorio. | 2 | 4 | 2"
|  |  | TALLER DE ARTE 3 | 2 | Lavatorio. | 2 | 4 | 2"
|  | 3er | S.H-D | 1 | Lavatorio. | 2 | 2 | 4"
|  |  |  | 1 | Inodoro (con tanque). | 4 | 4
|  |  | S.H-H | 2 | Sumidero | 2 | 4 | 4"
|  |  |  | 2 | Urinario de pared. | 4 | 8
|  |  |  | 4 | Lavatorio. | 2 | 8
|  |  |  | 2 | Inodoro (con tanque). | 4 | 8
|  |  | S.H-M | 2 | Sumidero | 2 | 4 | 4"
|  |  |  | 4 | Lavatorio. | 2 | 8
|  |  |  | 4 | Inodoro (con tanque). | 4 | 16
|  |  | TALLER DE ARTE 1 | 2 | Lavatorio. | 2 | 4 | 2"
|  |  | TALLER DE EDUC. TRAB. 1 | 2 | Lavatorio. | 2 | 4 | 2"
|  | 2do | S.H-D | 1 | Lavatorio. | 2 | 2 | 4"
|  |  |  | 1 | Inodoro (con tanque). | 4 | 4
|  |  | S.H-H | 2 | Sumidero | 2 | 4 | 4"
|  |  |  | 2 | Urinario de pared. | 4 | 8
|  |  |  | 4 | Lavatorio. | 2 | 8
|  |  |  | 2 | Inodoro (con tanque). | 4 | 8
|  |  | S.H-M | 2 | Sumidero | 2 | 4 | 4"
|  |  |  | 4 | Lavatorio. | 2 | 8
|  |  |  | 4 | Inodoro (con tanque). | 4 | 16
|  |  | TALLER DE ARTE 1 | 6 | Lavatorio. | 2 | 12 | 2"
|  |  | S.H-H SALA DOC. | 2 | Sumidero | 2 | 4 | 4"
|  |  |  | 2 | Urinario de pared. | 4 | 8
|  |  |  | 2 | Lavatorio. | 2 | 4
|  |  |  | 2 | Inodoro (con tanque). | 4 | 8
|  |  | S.H-M SALA DOC. | 2 | Sumidero | 2 | 4 | 4"
|  |  |  | 2 | Lavatorio. | 2 | 4
|  |  |  | 2 | Inodoro (con tanque). | 4 | 8
|  | 1er | S.H-D | 1 | Lavatorio. | 2 | 2 | 4"
|  |  |  | 1 | Inodoro (con tanque). | 4 | 4
|  |  | S.H-H | 2 | Sumidero | 2 | 4 | 4"
|  |  |  | 2 | Urinario de pared. | 4 | 8
|  |  |  | 4 | Lavatorio. | 2 | 8
|  |  |  | 2 | Inodoro (con tanque). | 4 | 8
|  |  | S.H-M | 2 | Sumidero | 2 | 4 | 4"
|  |  |  | 4 | Lavatorio. | 2 | 8
|  |  |  | 4 | Inodoro (con tanque). | 4 | 16
|  |  | KIOSKO 1 | 2 | Sumidero | 2 | 4 | 4"
|  |  |  | 1 | Lavatorio. | 2 | 2
|  |  | KIOSKO 2 | 2 | Sumidero | 2 | 4 | 4"
|  |  |  | 1 | Lavatorio. | 2 | 2
|  |  | VIGILANCIA | 1 | Lavatorio. | 2 | 2 | 4"
|  |  |  | 1 | Inodoro (con tanque). | 4 | 4
|  |  | COCINETA | 1 | Lavatorio. | 2 | 2
|  |  | LABORATORIO 1 | 6 | Lavatorio. | 2 | 12 | 2"
|  |  | S.H-H DIRECC. | 1 | Sumidero | 2 | 2 | 4"
|  |  |  | 1 | Urinario de pared. | 4 | 4
|  |  |  | 1 | Lavatorio. | 2 | 2
|  |  |  | 1 | Inodoro (con tanque). | 4 | 4
|  |  | S.H-M DIRECC. | 1 | Sumidero | 2 | 2 | 4"
|  |  |  | 1 | Lavatorio. | 2 | 2
|  |  |  | 1 | Inodoro (con tanque). | 4 | 4
|  | Total General del Sistema |  |  |  | 174 | 372

## Des. zd
MEMORIA DE CALCULO
Proyecto | : | Instalaciones sanitarias en I.E N° 093 Efrain Arcaya Zevallos del centro poblado de Zarumilla - Tumbes
Tema | : | Cálculo hidráulico de las instalaciones de desague
Ubicación | : | distrito de Zarumilla - provincia de Zarumilla - región Tumbes
Elaborado por | : | Ing. Rujel Seminario Eddy C.I.P 128599
Fecha | : | octubre del 2021
1.00 | Cuadro de unidades de descarga por servicio
|  | Niveles | Ambiente | Aparatos |  | Unidades de Descarga | Cantidad de Unid. Desc. | Diametro derivación
|  | 1er | VEST. H.S | 4 | Ducha pública. | 3 | 12 | 4"
|  |  |  | 2 | Inodoro (con tanque). | 4 | 8
|  |  |  | 2 | Sumidero | 2 | 4
|  |  |  | 2 | Urinario de pared. | 4 | 8
|  |  |  | 2 | Lavatorio. | 2 | 4
|  |  | VEST. M.S | 4 | Ducha pública. | 3 | 12 | 4"
|  |  |  | 2 | Inodoro (con tanque). | 4 | 8
|  |  |  | 2 | Sumidero | 2 | 4
|  |  |  | 2 | Lavatorio. | 2 | 4
|  |  | VEST. H.P | 4 | Ducha pública. | 3 | 12 | 4"
|  |  |  | 2 | Inodoro (con tanque). | 4 | 8
|  |  |  | 2 | Sumidero | 2 | 4
|  |  |  | 2 | Urinario de pared. | 4 | 8
|  |  |  | 2 | Lavatorio. | 2 | 4
|  |  | VEST. M.P | 4 | Ducha pública. | 3 | 12 | 4"
|  |  |  | 2 | Inodoro (con tanque). | 4 | 8
|  |  |  | 2 | Sumidero | 2 | 4
|  |  |  | 2 | Lavatorio. | 2 | 4
|  | Total General del Sistema |  |  |  | 52 | 128