“RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”

PROYECTO:

ESPECIALIDAD:

ARQUITECTURA

DESCRIPCION:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA

ESPECIALISTA RESPONSABLE:

Arq. PATRICIA BARRIENTOS MELENDEZ                                CAP 3596

Arq. NEYMER A. SANCHEZ RODRIGUEZ                                 CAP 14752

ARQUITECTURA

“RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

- GENERALIDADES

ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES

Las presentes especificaciones describen el trabajo que deberá realizarse para la ejecución del Proyecto.

Todos los trabajos sin excepción se desenvolverán dentro de las mejores prácticas constructivas a fin de asegurar su correcta ejecución y estarán sujetos a la aprobación y plena satisfacción del Supervisor.

Estas especificaciones tienen carácter general y donde sus términos no lo precisen, el Supervisor o Supervisor tiene autoridad en la obra respecto a los procedimientos, calidad de los materiales y método de trabajo.

Todos los materiales que se empleen en la construcción de la obra serán nuevos y de primera calidad, respaldados con los certificados de calidad que otorguen los fabricantes.

Todos los materiales, equipos y métodos de construcción, deberán regirse por las especificaciones y de ninguna manera serán de calidad inferior a los especificados.

Todos los materiales y equipos, serán de la mejor calidad y producidos por firmas y obreros calificados. El Supervisor podrá rechazar los materiales o equipos que, a su juicio, sean de calidad inferior que la indicada, especificada o requerida.

El nombre de los fabricantes y vendedores que suministrarán materiales, equipos, instrumentos u otras herramientas, serán sometidos al Supervisor para su aprobación.  A solicitud del Supervisor, deberán presentarse evidencias de que han fabricado productos similares a los que han sido especificados, y que han sido empleados anteriormente para propósitos similares por un tiempo suficientemente largo, para mostrar su comportamiento o funcionamiento satisfactorio.

Donde quiera que se haga una referencia a estándares con relación al abastecimiento de materiales o prueba de ellos, en que se deba someter a los estándares de cualquier sociedad, organización, cuerpo técnico, se da por entendido que se refiere al último estándar, código, especificación provisional, adoptado y publicado, aunque se haya referido a estándares anteriores.

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la Inspección o Supervisor de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

Todos los materiales a ser suministrados y todos los trabajos a ser ejecutados, se ajustarán a las normas que se señalan a continuación. Estas normas regirán las presentes Especificaciones, aun cuando no estuvieren directamente expresadas.

Su contenido técnico es compatible con los siguientes documentos:

•	Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú.

•	Manuales, Normas y Códigos de cada especialidad concurrente en la Obra.

•	Especificaciones y estándares de fabricación.

•	Resolución de Contraloría N 072-98CG, para el Área de Obras Públicas Norma N 600-01, 600-02 y 600-03.

Deberá además ser indispensable el cumplimiento de los reglamentos, códigos y normas vigentes en el país, necesario para el tipo de obra a ejecutar.

Las normas mencionadas y las definiciones contenidas en ellas, deberán tener rigor y efecto como si estuvieran impresas en estas especificaciones.

El Contratista empleará instalaciones y maquinaria de adecuada capacidad y de tipo conveniente para la realización eficiente y expedita de la obra, y para el cumplimiento de los plazos pactados.

El Contratista será responsable por el almacenamiento y protección adecuada de todos los materiales, equipos y obra desde el momento en que tales materiales y equipos son transportados al sitio de la obra hasta la recepción final.

En todo momento, debe tomarse las precauciones necesarias para prevenir perjuicio o daño por agua, o por intemperismo a tales materiales, equipo y obra.

Inmediatamente al arribo de un abastecimiento de materiales al sitio de instalación de obra, el Contratista debe notificar al Supervisor. Este tiene el derecho a rechazar la provisión completa o parcial de aquello que no cumpla con las pruebas indicadas por las normas, ya sea por daño o por no estar debidamente colocado en el sitio correspondiente.

Si el Supervisor considera necesario, puede solicitar al Contratista remediar los daños ocasionados por una mala disposición de los materiales en el lugar. La colocación de provisiones en las instalaciones de obra no exonera al Contratista de sus obligaciones que constan en estas especificaciones.

Todos los materiales deberán ser almacenados y manipulados en orden para asegurar la preservación de su calidad y capacidad para usarlos.

El personal especializado y la mano de obra serán de excelentes calificaciones y de número suficiente; el Supervisor podrá ordenar el retiro del personal cuya labor vaya en detrimento de la buena calidad de la obra.

El Contratista estará obligado a llevar un cuaderno de obra donde se anotarán todas las incidencias y ocurrencias propias de la ejecución de la obra en forma diaria, manteniéndolo a disposición de la supervisión para que ésta pueda revisarlo y efectuar las anotaciones que considere necesarias.

En este cuaderno el Contratista escribirá todos los problemas que pueda encontrar para la ejecución de la obra y el Supervisor estará obligado a efectuar las aclaraciones correspondientes y/o a señalar las soluciones más convenientes para superar los problemas expuestos por el Contratista.

Los reportes diarios se llevarán por sectores de obra y de acuerdo a cada partida; en ellos se explicará, entre otros, los siguientes aspectos:

- Fecha.

- Progresiva o sector de trabajo.

- Estado del tiempo: temperatura (a las 8.00 h. y a las 18.00 h.), precipitación, cobertura del cielo.

- Maquinaria empleada.

- Materiales utilizados.

- Personal del Contratista.

- Trabajos realizados.

- Observaciones y horas del Supervisor.

- Eventos especiales.

- Croquis.

- Visaciones del ingeniero residente y del jefe de la supervisión.

El Contratista costeará los trabajos de mantenimiento y reparación del equipo mecánico empleado en la obra, entendiéndose por este concepto todo el equipo de maquinaria pesada y liviana utilizado, de manera que la obra no sufra retrasos por presentarse desperfectos en algunos de estos equipos, los que, al ocurrir, serán imputables al Contratista.

- OBJETIVO

El objetivo de estas especificaciones es:

- Definir los requerimientos y características generales de los equipos y materiales que se usarán en la ejecución de los trabajos aquí descritos y requeridos y las normas que regirán la ejecución de tales trabajos que en términos generales tendrán como mira la más alta Ingeniería.

- Servir de norma o marco para la ejecución de las obras mencionadas.

- VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS

En caso de existir divergencia entre los documentos del proyecto, los planos tienen primacía sobre las Especificaciones Técnicas.

Los metrados son referenciales y complementarios y la omisión parcial o total de una partida no dispensará al Contratista de su ejecución, si está prevista en los planos y/o especificaciones técnicas.

Supletoriamente deberá utilizarse el Reglamento Nacional de Edificaciones y las recomendaciones de fabricante en caso de no existir el detalle necesario en la Especificación del Expediente Técnico.

- CONSULTAS

Todas las consultas relativas a la construcción serán efectuadas por el representante del Contratista al Supervisor, quien de considerarlo necesario podrá solicitar el apoyo de los proyectistas.

Cuando en los planos y/o especificaciones técnicas se indique: “Igual o similar”, sólo la supervisión decidirá sobre la igualdad o semejanza. Todo el material y mano de obra empleados en esta obra estarán sujetos a la aprobación del Supervisor en oficina, taller y obra.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA

## 03	ARQUITECTURA

## 03.01	   MUROS Y TABIQUES

## 03.01.01	     MUROS DE ALBAÑILERIA ARMADA

Descripción

La albañilería armada de ladrillos Silico Calcareo P-12 es el sistema de tabiquería, es aquel muro no portante que se construye con bloques Sílico calcáreos en reemplazo del ladrillo de arcilla y acero corrugado colocado verticalmente en los alveolos cada cierta distancia (depende del tipo de placa). Los alveolos se llenan interiormente con concreto líquido en cada unidad.

Las caracteristicas de la unidad de albañilería armada de ladrilos Silico Calcareo P-12  son:

- No requiere columnetas.

- No requiere tarrajeo.

- Las instalaciones se colocan previo al asentado.

- Mayor orden y limpieza

- Menor eliminación de desperdicios.

- Considera una menor cantidad de personal de obra por la eliminación de columnetas y tarrajeo

- Mayor área útil y menor peso del muro.

- Aceptable aislamiento termo acústico.

- Menor tiempo de ejecución debido a la menor cantidad de actividades ejecutadas.

- Menor costo directo por la eliminación de las columnetas y el tarrajeo.

- Menor costo indirecto por el tiempo de ahorro en la ejecución.

Materiales

Mortero de Pega

El mortero para asentar ladrillos tiene que satisfacer una serie de requerimientos, como ser fácilmente colocación (esparcido), mantener su plasticidad mientras es aplicado, pero después endurecer para rápidamente evitar deformaciones. El mortero consiste básicamente de arena y de un aglutinante apropiado, como el cemento portland común, en proporciones 1:2 (relación cemento: arena). Sin embargo al usar solo cemento, el mortero resultante es áspero. Es recomendable agregar cal, para lograr un mortero más laborable, previniendo el agrietamiento al lograr una resistencia similar a la de los ladrillos. Finalmente, si en la masa se coloca más cemento que cal, el mortero será más resistente y si la cantidad de cal es mayor entonces será más flexible. - Cemento - Cal - Arena – Agua en proporción 1:1:6:1.

Condiciones Generales ladrillos Silico Calcareo P-12

| UNIDAD DE ALBAÑILERÍA UNID. | ALVEOLAR CLASE “P” |
| --- | --- |
| RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESIÓN | 120 Kg / cm² |
| DENSIDAD | 1900 Kg / m³ |
| SUCCIÓN (gr) | 10 - 30 gramos / (200 cm² x 1 min) |
| % DE ÁREA DE VACIÓS | P-10 = 25%, P-12 = 21% y P-14 = 29% |
| ABSORCIÓN MÁXIMA (%) | 10 - 14 % |
| RESISTENCIA A LA INTEMPERIE | MUY BUENA |
| ALABEO | NO PRESENTA |
| RIESGO DE EFLORESCENCIA | NO EFLORESCIDO |
| RESISTENCIA AL FUEGO | P-12 = F180 (3 horas mínimo) |
| ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA | , P-12 = 49dBa |
| COLOR NATURAL | BLANCO GRISÁCEO |

NOTA: Los valores de resistencia al fuego y de aislamiento acústico consideran todos los vacíos llenos de grout o concreto líquido.

Cumple con la Norma Técnica E.070 ALBAÑILERIA del RNE.

Nota: Unidades por m² = 8 (estas cantidades no consideran merma)

## 03.01.01.01	     MURO DE SOGA LADRILLO SILICO CALCAREO P-12

Descripción

El ladrillo o bloque sílico calcáreo es el resultado de una mezcla de cal, agregados áridos y agua.

El proceso se inicia al mezclar la cal con la arena extraída de la cantera conjuntamente con el agua de un Mezclador Principal, esta mezcla reposa durante un período de 3 horas en los silos reactores para que la cal que es mezclada en su estado “viva”, se hidrate al contacto con el agua.

Posteriormente la mezcla es transportada mediante fajas a un segundo proceso de mezclado, donde se le agrega un árido más grueso y el agua final del mezclado, la que finalmente es llevada hacia las diversas prensas, de fabricación y tecnología 100% alemana.

En la prensa la mezcla es moldeada a presión, lográndose las diversas medidas de unidades sílico calcáreas, las mismas que son manipuladas y colocadas en carros plataforma para que puedan ser trasladadas hasta el final del proceso. Las unidades en “verde” son inmediatamente trasladadas dentro de las autoclaves, en las que permanecen durante un período mínimo de 8 horas a una presión de 16 atmósferas. Transcurrido este proceso de “auto clave”, el ladrillo está listo para ser usado, no sin antes pasar por el proceso de emparihuelado y enzunchado.

Materiales

- Ladrillo silico calcareo P-12

- Mortero grueso de pega

- Agua

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

- Andamio metalico

Método de construcción

a.- Trazar la ubicación del tabique y el eje del muro tanto en la losa inferior como en la losa superior. Así mismo, trazar en la losa inferior los puntos de anclaje para las varillas verticales y en la losa superior trazar los puntos para la colocación de los “ojos chinos estándar”. Para ambos casos, este trazo se realizará cada 102cm o 76.5cm. Las tuberías eléctricas y sanitarias deberán quedar dentro del ancho del muro y fuera de los puntos de anclaje. Los empalmes de las tuberías y accesorios completos deberán ser colocados antes de la construcción del tabique.

b.- Hacer perforaciones en la losa inferior en los puntos trazados de 5cm como mínimo y/o de acuerdo con la recomendación del fabricante del adhesivo epóxico. En el caso de perforación en el perímetro de la losa o vigas de borde se debe seguir las instrucciones del fabricante del adhesivo epóxico para anclajes de borde. Las perforaciones deben ubicarse estrictamente en el eje del muro y la broca de perforación deberá tener el diámetro establecido por el fabricante del adhesivo epóxico en su hoja técnica.

c.- El “ojo chino estándar”, es una pieza de acero galvanizado de 1.5mm de espesor y 4cm de altura. El “ojo chino estándar” tiene un ancho interior uniforme de 10mm para las varillas corrugadas de ø 8mm, 11.5mm para las varillas corrugadas de ø 3/8”, 14mm para las varillas corrugadas de ø 12mm y 14.7mm para las varillas corrugadas de ø 1/2”. El “ojo chino estándar” tiene una longitud que permite libertad de movimiento coplanar del muro durante un evento sísmico.

d.- Hacer perforaciones en la losa superior a cada 102cm o 76.5cm sobre el eje del muro con una profundidad de 4cm utilizando la broca, generando un espacio mínimo contra el “ojo chino estándar”, de forma tal que este ingrese en el mismo con facilidad. La intersección del eje de esta perforación debe coincidir con la posición del refuerzo vertical del muro. En el caso de perforación en el perímetro de la losa o vigas de borde se debe seguir las instrucciones del fabricante del adhesivo epóxico. En el caso de que la ubicación de la perforación coincida con un ladrillo de techo de la losa aligerada, proceder de acuerdo al capítulo 7.0 Anclaje de Refuerzos en losas aligeradas para muros aislados.

e.- Limpiar las perforaciones de los residuos y del polvo, mediante el uso de una pequeña compresora eléctrica e introducir el adhesivo epóxico siguiendo las instrucciones del fabricante. e.- Limpiar las perforaciones de los residuos y del polvo, mediante el uso de una pequeña compresora eléctrica e introducir el adhesivo epóxico siguiendo las instrucciones del fabricante.

f.- Anclar las varillas corrugadas de refuerzo vertical, espaciados a 102cm o 76.5cm, en las perforaciones realizadas. En el caso de muros interiores con ambas caras empastadas y muros exteriores con una cara empastada y la otra cara tarrajeada usar el ANEXO II. En el caso de muros interiores y exteriores tarrajeados por las 2 caras usar el ANEXO III.

g.- Fijar con adhesivo epóxico los “ojos chinos estándar” en las perforaciones realizadas en la losa superior. Nunca se debe embutir el “ojos chinos estándar” a presión ya que se deformará, lo que impedirá la libertad de movimiento coplanar al muro de la varilla.

TRASLAPE DE REFUERZOS VERTICALES

a.- Para muros adosados y aislados, los refuerzos verticales deberán ser obligatoriamente colocados en dos tramos y traslapados a dos tercios de altura del muro, de manera tal que se pueda garantizar un anclaje correcto El traslape deberá ser como mínimo 60 veces el diámetro de la varilla, por lo que deberá ser de 40cm para acero de ø 6mm, 50cm para acero de ø 8mm, 60cm para acero de ø 3/8”, 75cm para acero de ø 12mm y de 80cm para acero de ø 1/2”. De esta manera evitaremos que suceda alguna de estas dos situaciones: • Que se presente pandeos o deformaciones debido a que el refuerzo fue cortado más largo. • Que los anclajes sean menores a los indicados porque el refuerzo fue cortado con una menor longitud.

b.- Para fijar este traslape en muros adosados, se deberá usar alambre de ø1mm o cinta “masking tape” de 1” de espesor en forma opcional, envolviendo ambos fierros y evitando que el acero se desplace o se salga durante el fraguado del adhesivo epóxico. Posteriormente, si se ha usado “masking tape”, este deberá ser retirado.

c.- Para fijar este traslape en muros aislados, se deberá usar alambre de ø1mm, envolviendo ambos fierros y evitando que el acero se desplace o se salga del “ojo chino estándar”.

d.- Si el muros es de gran altura se podrá hacer 2 traslapes en el refuerzos vertical, colocado las varillas del refuerzo vertical en 3 tramos traslapados a cada tercio de altura del muro, respetando las longitudes mínimas de traslape.

Método de Medición

Unidad de Medida: Metro cuadrado (m²)

Norma de Medición: Se determinará el área neta total, multiplicando cada tramo por su longitud y altura respectiva y sumando los resultados. Se descontará el área de vanos o aberturas y las áreas ocupadas por columnas y dinteles, ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra.

Condiciones de Pago

Se pagará por metro cuadrado terminado pagado al precio unitario del contrato. El precio unitario incluye el pago por material, equipo, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena ejecución.

## 03.01.02	     MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA

Descripción

La albañilería confinada es el proceso constructivo determinado por el uso de unidades de ladrillo, los que se unen entre sí por medio del mortero, para formar los muros.

Dadas las dimensiones modulares de las unidades de albañilería, permiten la ejecución de muros, los que por el tipo de aparejo pueden ser cabeza, soga o canto.

Por la función estructural, los muros pueden ser: portantes, o no portantes (tabiques y parapetos).

Las propiedades de la unidad de albañilería que están asociadas con la resistencia de la albañilería son:

- La resistencia a la compresión y tracción.

- Variabilidad dimensional y alabeo.

- Succión

- Las propiedades de la unidad que están relacionadas con la durabilidad de la albañilería son:

- La resistencia a la comprensión y densidad.

- Eflorescencias, absorción y coeficiente de saturación.

Materiales

Mortero

La función principal del mortero en la albañilería es adherir las unidades corrigiendo las irregularidades que la misma tiene, así como sellar las juntas contra la penetración de aire y humedad.

El espesor de las juntas depende de:

- La perfección de las unidades.

- Trabajabilidad del mortero.

- Calidad de la mano de obra.

El mortero está compuesto por cemento Portland tipo I, arena gruesa y agua.

El cemento funciona como aglomerante, muestras que la arena es un agregado inerte. La función del cemento es proporcionar resistencia a la mezcla. La arena, le proporciona estabilidad volumétrica a la mezcla y atenúa la contracción por secado. El agua hidrata el cemento y da trabajabilidad a la mezcla.

La adherencia unidad – mortero se logra cuando las solubles del cemento son absorbidos por la unidad de albañilería, cristalizándose en sus poros.

La adherencia se ve favorecida cuando el mortero penetra en las perforaciones y rugosidades de la unidad, formando una especie de llave de corte entre las hiladas.

Es necesario que el mortero se extienda sobre toda la superficie (vertical y horizontal) de la unidad de asentar, para lograr esto la mezcla debe ser trabajable.

La trabajabilidad del mortero debe conservarse durante todo el proceso de asentado.

El mortero debe tener la capacidad de mantener su consistencia y continuar siendo trabajable.

Cemento

Se usará solamente cemento Portland tipo I como se indica en el EMS.

Arena

La arena deberá ser limpia, libre de materia orgánica, con granos redondeados y con la siguiente granulometría:

| Malla ASTM N | % que pasa |
| --- | --- |
| 4 | 100 |
| 8 | 95 – 100 |
| 100 | 25 (máximo) |
| 200 | 10 (máximo) |

No deberá usarse arena de mar, debido a las sales que contiene.

Agua

Debe ser limpia, potable, libre de materias orgánicas y sustancias deletéreas (aceite, ácido, etc.).

El agua será fresca, limpia y bebible. No se usará agua de acequia u otras que contengan materia orgánica.

En los planos y/o especificaciones deberá encontrarse especificada las proporciones del mortero.

Condiciones Generales del ladrillo KK

Los ladrillos a emplearse en las obras de albañilería deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- Resistencia

Resistencia a la compresión mínima de 180 Kg/m2.

- Dimensiones

Los ladrillos tendrán dimensiones exactas y constantes así para los ladrillos KK  18 huecos será de 24 x 13 x 9 cm.

En cualquier plano paralelo la superficie de asiento debe tener un área equivalente al 75% o más del área bruta en el mismo plano.

- Textura

Homogénea, grano uniforme.

- Superficie

La superficie debe ser rugosa y áspera.

- Colocación

Rojizo amarillento, uniforme.

- Dureza

Inalterable a los agentes externos, al ser golpeados con el martillo emitan un sonido metálico.

- Otros

El ladrillo tendrá aristas vivas bien definidas con dimensiones exactas y constantes.

Se rechazarán los ladrillos que presenten los siguientes defectos:

Los sumamente porosos, desmenuzables, permeables, insuficientemente cocidos, los que al ser golpeados con el martillo emitan un sonido sordo.

Que presenten resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas, los vidriosos, deformes y retorcidos.

Los que contengan materias extrañas, profundas o superficiales como conchuelas, grumos de naturaleza calcárea, residuos de materiales orgánicos, manchas y vetas de origen salitroso.

La Supervisión de Obras designada velará constantemente por el fiel cumplimiento de estas especificaciones desechando los lotes que no estén de acuerdo con lo que se determina, no siendo esta medida causal para prórroga de plazo de entrega de la obra, abono de adicionales y otros.

Mano de obra

1.	Deberá utilizar únicamente mano de obra calificada.

2.	Es importante vigilar los siguientes puntos:

a)	El humedecimiento y/o limpieza de la unidad de albañilería según sea el caso.

b)	La alineación y aplomado.

c)	El menor espesor posible de juntas horizontales del mortero.

d)	El procedimiento de asentado, particularmente la presión sobre las unidades de albañilería durante la colocación.

e)    El llenado total de juntas verticales del mortero.

La calidad de la albañilería mejora con la mano de obra y la vigilancia del Residente y Supervisor de la obra

## 03.01.02.01	     MURO DE SOGA LADRILLO K.K. – DE ARCILLA TIPO V, MEZCLA C:A 1:4

## 03.01.02.02	     MURO DE CABEZA LADRILLO K.K. – DE ARCILLA TIPO V, MEZCLA C:A 1:4

## 03.01.02.03	     MURO DE CANTO LADRILLO K.K. – DE ARCILLA TIPO V, MEZCLA C:A 1:4

Descripción

El ladrillo es la unidad de albañilería fabricada con arcilla, mineral terroso o pétreo que contiene esencialmente silicatos de aluminio hidratados, fabricados con máquinas, el proceso de moldaje exige el uso de arena para evitar que la arcilla se adhiera a los moldes, dándole con esto un acabado característico en cuanto se refiere a sus dimensiones, resistencia a los esfuerzos y cierta permeabilidad.

El ladrillo de arcilla es consecuencia del tratamiento de la arcilla seleccionada, mezclado con adecuada proporción de agua, y arena elaborado en secuencias sucesivas de mezclado e integración de la humedad, moldeo, secado y cocido en hornos a una temperatura del orden de 1000ºC.

Los ladrillos de arcilla cocidos que se especifican deben de satisfacer ampliamente las Normas Técnicas de ITINTEC 331-017/78 siendo optativo de parte del Contratista el uso del ladrillo silícico calcáreo el que deberá de satisfacer las Normas de ITINTEC 331-032/80 y el Reglamento Nacional de Edificaciones en cuanto no se opongan a las Normas de ITINTEC.

Para el efecto de estas especificaciones se ha determinado como mínimo el ladrillo Tipo III por su resistencia y durabilidad media y apto para construcciones de albañilería de uso general, salvo que en los planos indiquen otro tipo de ladrillo y aun siendo así se deberá tener en cuenta que deben de cumplir con las Normas de ITINTEC y el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Materiales

- Clavos con cabeza promedio

- Arena gruesa

- Agua

- Ladrillo KK 18 Huecos hecho a máquina

- cemento portland tipo i (42.5 kg)

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

- Andamio metalico

Método de construcción

El procedimiento será levantar simultáneamente todos los muros de una sección, colocándose los ladrillos sobre una capa completa de mortero extendida íntegramente sobre la anterior hilada, rellenando luego las juntas verticales con la cantidad suficiente de mortero.

El espesor de las juntas será 1.0 cm, promedio como mínimo, y máximo de 1.2 cm. Se dejarán tacos de madera en los vanos que se necesiten para el soporte de los marcos de las puertas o ventanas.

Los tacos serán de madera seca, de buena calidad y previamente alquitranados; de dimensiones 2" x 3" x 8" para los muros de cabeza y de 2" x 3" x 4" para los de soga, llevarán alambres o clavos salidos por tres de sus caras para asegurar el anclaje con el muro.  El número de tacos por vanos no será menor de 6, estando en todos los casos supeditados el número y ubicación de los tacos a lo que indiquen los planos de detalles.

El ancho de los muros será el indicado en los planos.  El tipo de aparejo será tal que las juntas verticales sean interrumpidas de una a otra hilada, ellas no deberán corresponder ni aún estar vecinas al mismo plano vertical para lograr un buen amarre.

En la sección de cruce de dos o más muros se asentarán los ladrillos en forma tal, que se levanten simultáneamente los muros concurrentes. Se evitarán los endentados y las cajuelas para los amarres en las secciones de enlace de dos o más muros.  Solo se utilizarán los endentados para el amarre de los muros con columnas esquineras o de amarre.

Mitades o cuartos de ladrillos se emplearán únicamente para el remate de los muros. En todos los casos la altura máxima de muro que se levantará por jornada será de 1.30 m.  Una sola calidad de mortero deberá emplearse en un mismo muro o en los muros que se entrecrucen.

Resumiendo, el asentado de los ladrillos en general, será hecho prolijamente y en particular se pondrá atención a la calidad de ladrillo, a la ejecución de las juntas, al aplomo del muro y perfiles de derrames, a la dosificación, preparación y colocación del mortero, así como la limpieza de las caras expuestas de los ladrillos.  Se recomienda el empleo de escantillón.

La ejecución de la albañilería será prolija. Los muros quedarán perfectamente aplomados y las hiladas bien niveladas, guardando uniformidad en toda la edificación.

La unidad debe tener una succión adecuada al instante de asentarla, de manera que su superficie se encuentre relativamente seca y su núcleo esté saturado, para lo cual verterá agua a los ladrillos previamente al asentado, de forma tal que queden humedecidos y no absorban el agua del mortero, quedando de la forma descrita antes mencionada.

No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada anterior en el momento de la colocación del nuevo ladrillo.

La succión de las unidades de albañilería en el momento de asentarlos debe estar comprendida entre 10 a 20 gr/200 cm² – min.

Si el muro se va a levantar sobre los sobrecimientos se mojará la cara superior de éstos.

Para todo lo no especificado, deberán ceñirse a lo indicado en el RNE.

Método de Medición

Unidad de Medida: Metro cuadrado (m²)

Norma de Medición: Se determinará el área neta total, multiplicando cada tramo por su longitud y altura respectiva y sumando los resultados. Se descontará el área de vanos o aberturas y las áreas ocupadas por columnas y dinteles, ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra.

Condiciones de Pago

Se pagará por metro cuadrado terminado pagado al precio unitario del contrato. El precio unitario incluye el pago por material, equipo, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena ejecución.

## 03.01.02	     TABIQUERIA SECA

## 03.01.02.01	     TABIQUE PARA ZONA SECA DE 1 CARA CON PLACA DE FIBROCEMENTOD DE 10mm

Descripción

Con el sistema de tabiquería seca, se ejecutarán las tabiquerías indicadas en los planos

Las planchas a utilizar son placas de Fibrocemento de 10mm. La placa está compuesta por cemento Portland, fibras orgánicas y aditivos; estas se fijarán contra una estructura compuesta por perfilería de acero galvanizado calibre 26, por una sola cara de acuerdo al diseño indicado en planos.

Materiales

CLAVO DE DISPARO 1 1/2"

PLANCHA FIBROCEMENTO DE 10mm (1.22m x 2.44m)

FULMINANTE CAL. 22

TORNILLOS TIPO FRAMER 7/16"

TORNILLOS TIPO FORRO 1"

CINTA DE PAPEL X 250´

MASILLA TIPO DRYPLAC

ESQUINERO METALICO L=2.44m

PARANTES DE 10´ (1 5/8" x 0.45 mm.)

RIEL DE 10¨ (1 5/8" x 0.45 mm.)

FIBROCEMENTO 10mm

Son placas constructivas cuyos lados largos 2.44 poseen los bordes   rebajados para darles el acabado de junta invisible, masillado y pintado. Se utilizarán en todo tipo de muros interiores de máxima asepsia, recomendado para Hospitales.

RH- Resistencia a la humedad.

Este sistema además implica el uso de todos los accesorios como tornillos, esquineros metálicos y herramientas apropiadas para la buena ejecución y acabado. Una vez armadas las superficies, se procederá a empastar primariamente con mastique, para recubrir las imperfecciones mayores, tornillos, etc.; se aplicará el encintado de papel, para asegurar el tratamiento de las juntas.

Posteriormente se aplicará sucesivos lijados. Finalmente se aplicará un empaste final y el respectivo lijado, hasta dejar una superficie lisa al tacto, antes del pintado.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

Método de Medición

La unidad de medida es el Metro Cuadrado (m2).

Se medirá el área neta ejecutada, comprendida entre las caras laterales de las paredes o vigas que la conforman.

Condiciones de Pago

Se pagará por metro cuadrado instalado, incluyendo los accesorios necesarios. El precio unitario incluye el pago de material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena ejecución.

## 03.01.02.02	     TABIQUE PARA ZONA SECA DE 2 CARAS CON PLACA DE FRIBROCEMENTO DE 10mm

Descripción

Con el sistema de tabiquería seca, se ejecutarán las tabiquerías indicadas en los planos

Las planchas a utilizar son placas de Fibrocemento de 10mm. La placa está compuesta por cemento Portland, fibras orgánicas y aditivos; estas se fijarán contra una estructura compuesta por perfilería de acero galvanizado calibre 26, por ambas de acuerdo al diseño indicado en planos.

Materiales

CLAVO DE DISPARO 1 1/2"

PLANCHA FIBROCEMENTO DE 10mm (1.22m x 2.44m) (1.22m x 2.44m)

FULMINANTE CAL. 22

TORNILLOS TIPO FRAMER 7/16"

TORNILLOS TIPO FORRO 1"

CINTA DE PAPEL X 250´

MASILLA TIPO DRYPLAC

ESQUINERO METALICO L=2.44m

PARANTES DE 10´ (1 5/8" x 0.45 mm.)

RIEL DE 10¨ (1 5/8" x 0.45 mm.)

FIBROCEMENTO 10mm

Son placas constructivas cuyos lados largos 2.44 poseen los bordes rebajados para darles el acabado de junta invisible, masillado y pintado. Se utilizarán en todo tipo de muros interiores de máxima asepsia, recomendado para Hospitales.

RH- Resistencia a la humedad.

Este sistema además implica el uso de todos los accesorios como tornillos, esquineros metálicos y herramientas apropiadas para la buena ejecución y acabado. Una vez armadas las superficies, se procederá a empastar primariamente con mastique, para recubrir las imperfecciones mayores, tornillos, etc.; se aplicará el encintado de papel, para asegurar el tratamiento de las juntas.

Posteriormente se aplicará sucesivos lijados. Finalmente se aplicará un empaste final y el respectivo lijado, hasta dejar una superficie lisa al tacto, antes del pintado.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

Método de Medición

La unidad de medida es el Metro Cuadrado (m2).

Se medirá el área neta ejecutada, comprendida entre las caras laterales de las paredes o vigas que la conforman.

Condiciones de Pago

Se pagará por metro cuadrado instalado, incluyendo los accesorios necesarios. El precio unitario incluye el pago de material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena ejecución.

## 03.02	   REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

## 03.02.01  TARRAJEO PRIMARIO

## 03.02.01.01  TARRAJEO RAYADO PRIMARIO P/ RECIBIR ENCHAPE C:A 1:5, e=1.5cm

Descripción

Comprende todos aquellos revoques (tarrajeos) constituidos por una primera capa de mortero, pudiéndose presentar su superficie en formad rugosa o bruta y también plana, pero rayada, o solamente áspera (comprende los pañeteos).

En todo caso, se dejará lista para recibir una nueva capa de revoques o enlucido (tarrajeo fino), o enchape o revoque especial.

Se someterá continuamente a un curado de agua rociada, un mínimo de 2 días y nos es recomendable la practicas de poner sobre esta capa de mortero, otra sin que trascurro el periodo de curación señalado, seguido por el intervalo de secamiento.

Materiales

CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO

ARENA FINA

AGUA

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)

MADERA PARA REGLAS (CEDRO)

ARENA FINA

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, la cual no debe ser arcillosa. Será arena limpia y bien graduada, clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de materias orgánicas y salitrosas.

Cuando esté seca toda la arena pasará por la criba N° 8. No más del 20% pasará por la criba N° 50 y no más del 5% pasará por la criba N° 100.

Es de referirse que los agregados finos sean de arena de rio o de piedra molida, marmolina, cuarzo o de materiales silíceos. Los agregados deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otros restos perjudiciales.

CEMENTO

Se usará solamente cemento Portland tipo I como se indica en el EMS, el cual deberá satisfacer las normas del INDECOPI, para cementos Portland del Perú y/o las Normas ASTM C-150, TIPO I.

AGUA

El agua será fresca, limpia y bebible. No se usará agua de acequia u otras que contengan materia orgánica.

En los planos y/o especificaciones deberá encontrarse especificada las proporciones del mortero. No deberá usarse arena de mar, debido a las sales que contiene.

Debe ser limpia, potable, libre de materias orgánicas y sustancias deletéreas (aceite, ácido, etc.).

REGLAS DE MADERA

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

- Andamios: Serán metálicos o de madera deberán contar con elementos de arriostre y con barandas de protección para el personal. Andamios de altura mayor a 2.40 ml., por seguridad,  deberán contar con hoja de cálculo de respaldo de  sección y numero de cuerpos seguros a instalar.

Método de ejecución

Previo al inicio del tarrajeo la superficie donde se aplicará la mezcla, se limpiarán y se humedecerán, el revoque que se aplique directamente al concreto no será ejecutado hasta que la superficie de concreto haya sido correctamente limpiada y lograda una superficie áspera como para obtener una debida ligazón.

recibirán un tarrajeo frotachado con una mezcla que será de una proporción en volumen de 1 parte de cemento y 5 partes de arena, el espesor máximo será de 1.5cm como máximo teniendo como acabado final rayado para recibir el acabado final como mayólicas, cerámicos, etc.

## 03.02.02  TARRAJEO INTERIOR

## 03.02.01.01  TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C:A 1:5 e=1.5cm

Definición:

Consiste en la aplicación de morteros o pastas, en una o más capas sobre la superficie interior de muros y tabiques, con el fin de vestir y formar una superficie de protección, impermeabilizar y obtener un mejor aspecto en los mismos. Puede presentar capas lisas o ásperas. También comprende la ejecución y vestidura de molduras, incluyendo el acabado de molduras de ladrillo.

Descripción:

Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero, pero aplicada en dos etapas.  Al terminar el espesor será de 1.5 cm en promedio.

En la primera llamada “pañeteo” se proyecta simplemente el mortero sobre el paramento, ejecutando previamente las cintas o maestras encima de las cuales se corre una regla, luego cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa para obtener una superficie plana y acabada.

Se dejará la superficie lista para aplicar la pintura.

Los encuentros de muros, deben ser en ángulo perfectamente perfilados; las aristas de los derrames expuestos a impactos serán convenientemente boleados; los encuentros de muros con el cielo raso terminarán en ángulo recto, salvo que en planos se indique lo contrario.

Para el tarrajeo en muros exteriores se requiere de un andamiaje apropiado para su ejecución, manipuleo de materiales y desplazamiento seguro de personal.

Materiales

CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO

ARENA FINA

AGUA

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)

MADERA PARA REGLAS (CEDRO)

Cemento y arena en proporción 1:5

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa.

Será arena lavada, limpia y bien graduada, clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de materias orgánicas y salitrosas.

Cuando esté seca toda la arena pasará por la criba No. 8.  No más del 20% pasará por la criba No. 50 y no más del 5% pasará por la criba No. 100.

Es de referirse que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida, marmolina, cuarzo o de materiales silíceos.  Los agregados deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otras medidas perjudiciales.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

- Andamios: Serán metálicos o de madera deberán contar con elementos de arriostre y con barandas de protección para el personal. Andamios de altura mayor a 2.40 ml., por seguridad,  deberán contar con hoja de cálculo de respaldo de  sección y numero de cuerpos seguros a instalar.

Método de Construcción

- Preparación del Sitio

Comprende la preparación de la superficie donde se va a aplicar el revoque.  Los revoques sólo se aplicarán después de las cuatro semanas de asentado el muro de ladrillo.

Se rascará, limpiará y humedecerá muy bien previamente las superficies donde se vaya a aplicar inmediatamente el revoque.

Para conseguir superficies revocadas debidamente planas y derechas, el trabajo se hará con cintas de mortero pobre, corridas verticalmente a lo largo del muro.

Estarán muy bien aplomadas y volarán el espesor exacto del revoque (tarrajeo).

Estas cintas serán espaciadas cada metro o metro y medio partiendo en cada parámetro lo más cerca posible de la esquina.  Luego de terminado el revoque se sacará, rellenando el espacio que ocupaban con una buena mezcla, algo más rica y cuidada que la usada en el propio revoque.

Constantemente se controlará el perfecto plomo de las cintas empleando la plomada de albañil.  Reglas bien perfiladas se correrán por las cintas que harán las veces de guías, para lograr una superficie pareja en el revoque, completamente plana.

- Normas y Procedimientos que Regirán la Ejecución de Revoques

No se admitirá ondulaciones ni vacíos; los ángulos o aristas de muros, vigas, columnas, derrames, etc., serán perfectamente definidos y sus intersecciones en ángulo recto o según lo indiquen los planos.

Se extenderá el mortero igualándolo con la regla, entre las cintas de mezcla pobre y antes de su endurecimiento; después de reposar 30 minutos, se hará el enlucido, pasando de nuevo y cuidadosamente la paleta de madera o mejor la plana de metal.

- Espesor mínimo de enlucido:

a) Sobre muros de ladrillo	: 1.5 cm.

El revoque se correrá hasta el nivel del piso.

La mezcla será de composición 1:5.

Método de Medición

Unidad de Medida: Metro cuadrado (m²).

- Norma de Medición: Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar.

Por consiguiente, se descontarán los vanos o aberturas y otros elementos distintos al revoque, como molduras, cornisas y demás salientes que deberán considerarse en partidas independientes.

Condiciones de Pago

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario de revoques, es decir por m² trabajado.

## 03.02.02.02     TARRAJEO EN MUROS CON CEMENTO PULIDO C/ ENDURECEDOR E IMPERMEABILIZANTE

Descripción
A la mezcla debe acondicionársele un impermeabilizante hidrófugo y aditivo endurecedor previamente aprobado por el Supervisor.
 La mezcla se utilizará en el revestimiento de cemento pulido, impermeabilizante y endurecedor siguiendo las especificaciones del fabricante.

Materiales

| CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO |  |
| --- | --- |
| ARENA FINA |  |
| AGUA |  |
| CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg) |  |
| MADERA PARA REGLAS (CEDRO) ADITIVO ENDURECEDOR |  |

CEMENTO.

Se utilizará cemento Portland tipo I, el cual deberá satisfacer las normas del INDECOPI, para cementos Portland del Perú y/o las Normas ASTM C-150, TIPO I.

ARENA

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, la cual no debe ser arcillosa. Será arena limpia y bien graduada, clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de materias orgánicas y salitrosas.

Cuando esté seca toda la arena pasará por la criba N° 8. No más del 20% pasará por la criba N° 50 y no más del 5% pasará por la criba N° 100.

Es de referirse que los agregados finos sean de arena de rio o de piedra molida, marmolina, cuarzo o de materiales silíceos. Los agregados deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otros restos perjudiciales.

IMPERMEABILIZANTE HIDRÓFUGO (EN POLVO O LIQUIDO)

Método de construcción

Mezcla de Mortero: será C:A 1:5

Cemento pulido, Impermeabilizante líquido o en polvo y endurecedor según la proporción indicada por el fabricante del aditivo.

Se rascará, limpiará y humedecerá muy bien, previamente, las superficies donde se vaya a aplicar inmediatamente el revoque.

Para conseguir superficies revocadas debidamente planas y derechas, el trabajo se hará con puntos de mortero provisionales. Estarán muy bien aplomados y de espesor exacto del revoque (tarrajeo). Estos puntos serán espaciados a una distancia que permita verificar el alineamiento y el plomo de cada paño, partiendo en cada paramento lo más cerca posible de la esquina. Luego de terminado el revoque se sacará, rellenando el espacio que ocupaban con una buena mezcla, algo más rica y cuidada que la usada en el propio revoque.

Constantemente se controlará el perfecto plomo de los puntos, empleando la plomada de albañil.

Espesor mínimo del enfoscado (tarrajeo primario).

c.1 sobre muros de ladrillo espesor mín. = 0,01 m

c.2 sobre elementos de concreto espesor mín. = 0.01 m.

El enfoscado deberá cubrir completamente la base a que se aplica. Si se quiere rayar en superficies, se hará esta operación antes de que el mortero fragüe. Para ello, se peinará con fuerza y en sentido transversal al paso de la regla, con una paleta metálica provista de dientes de sierra o con otra herramienta adecuada.

Se someterá continuamente a un curado de agua rociada, un mínimo de dos días, no siendo recomendable la práctica de poner, sobre ésta superficie, otra capa sin que haya transcurrido el periodo de curación señalado; seguido por el intervalo de secamiento.

Cabe mencionar que todas las cisternas (sean de agua dura, blanda, petróleo u otra) serán tarrajeadas con impermeabilizante hidrófugo. La mezcla se utilizará en el revestimiento de cemento pulido, siguiendo las especificaciones del fabricante

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

- Andamios: Serán metálicos o de madera deberán contar con elementos de arriostre y con barandas de protección para el personal. Andamios de altura mayor a 2.40 ml., por seguridad,  deberán contar con hoja de cálculo de respaldo de  sección y numero de cuerpos seguros a instalar.

Método de Medición
Unidad de medición: Metro cuadrado (m2)
Norma de medición: De acuerdo a lo indicado en la partida del tarrajeo.

Condiciones de Pago
Se pagará de acuerdo al precio unitario de la partida estipulado en el Contrato.

## 03.02.02.03	 TARRAJEO DE COLUMNAS Y/O PLACAS C/MORT C:A 1:5, e=1.5 CM

## 03.02.02.04	 TARRAJEO DE VIGAS C/MORT C:A 1:5, e=1.5 CM

Definición:

Consiste en la aplicación de morteros o pastas, en una o más capas sobre la superficie interior de muros y tabiques, cielos rasos, columnas, vigas o estructuras en bruto, con el fin de vestir y formar una superficie de protección, impermeabilizar y obtener un mejor aspecto en los mismos. Puede presentar capas lisas o ásperas. También comprende la ejecución y vestidura de molduras, incluyendo el acabado de molduras de ladrillo.

Descripción:

Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero, pero aplicada en dos etapas.  Al terminar el espesor será de 1.5 cm en promedio.

En la primera llamada “pañeteo” se proyecta simplemente el mortero sobre el paramento, ejecutando previamente las cintas o maestras encima de las cuales se corre una regla, luego cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa para obtener una superficie plana y acabada.

Se dejará la superficie lista para aplicar la pintura.

Los encuentros de muros, deben ser en ángulo perfectamente perfilados; las aristas de los derrames expuestos a impactos serán convenientemente boleados; los encuentros de muros con el cielo raso terminarán en ángulo recto, salvo que en planos se indique lo contrario.

Para el tarrajeo en muros exteriores se requiere de un andamiaje apropiado para su ejecución, manipuleo de materiales y desplazamiento seguro de personal.

Materiales

Cemento y arena en proporción 1:5.

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa.

Será arena lavada, limpia y bien graduada, clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de materias orgánicas y salitrosas.

Cuando esté seca toda la arena pasará por la criba No. 8.  No más del 20% pasará por la criba No. 50 y no más del 5% pasará por la criba No. 100.

Es de referirse que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida, marmolina, cuarzo o de materiales silíceos.  Los agregados deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otras medidas perjudiciales.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

- Andamios: Serán metálicos o de madera deberán contar con elementos de arriostre y con barandas de protección para el personal. Andamios de altura mayor a 2.40 ml., por seguridad,  deberán contar con hoja de cálculo de respaldo de  sección y numero de cuerpos seguros a instalar.

Método de Construcción

- Preparación del Sitio

Comprende la preparación de la superficie donde se va a aplicar el revoque.  Los revoques sólo se aplicarán después de las cuatro semanas de asentado el muro de ladrillo.

Se rascará, limpiará y humedecerá muy bien previamente las superficies donde se vaya a aplicar inmediatamente el revoque.

Para conseguir superficies revocadas debidamente planas y derechas, el trabajo se hará con cintas de mortero pobre (1:7 arena – cemento), corridas verticalmente a lo largo del muro.

Estarán muy bien aplomadas y volarán el espesor exacto del revoque (tarrajeo).

Estas cintas serán espaciadas cada metro o metro y medio partiendo en cada parámetro lo más cerca posible de la esquina.  Luego de terminado el revoque se sacará, rellenando el espacio que ocupaban con una buena mezcla, algo más rica y cuidada que la usada en el propio revoque.

Constantemente se controlará el perfecto plomo de las cintas empleando la plomada de albañil.  Reglas bien perfiladas se correrán por las cintas que harán las veces de guías, para lograr una superficie pareja en el revoque, completamente plana.

- Normas y Procedimientos que Regirán la Ejecución de Revoques

No se admitirá ondulaciones ni vacíos; los ángulos o aristas de muros, vigas, columnas, derrames, etc., serán perfectamente definidos y sus intersecciones en ángulo recto o según lo indiquen los planos.

Se extenderá el mortero igualándolo con la regla, entre las cintas de mezcla pobre y antes de su endurecimiento; después de reposar 30 minutos, se hará el enlucido, pasando de nuevo y cuidadosamente la paleta de madera o mejor la plana de metal.

- Espesor mínimo de enlucido:

a) Sobre muros de ladrillo	: 1.5 cm.

El revoque se correrá hasta el nivel del piso.

La mezcla será de composición 1:5.

Método de Medición

Unidad de Medida: Metro cuadrado (m²).

- Norma de Medición: Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar.

Por consiguiente, se descontarán los vanos o aberturas y otros elementos distintos al revoque, como molduras, cornisas y demás salientes que deberán considerarse en partidas independientes.

Condiciones de Pago

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario de revoques, es decir por m² trabajado.

## 03.02.02.05	      TARRAJEO DE MUROS CON BARITINA

Descripción:

Consiste en la aplicación de morteros o pastas con Baritina, en una o más capas sobre la superficie exterior o interior de muros y tabiques como indican los planos.

Incluye también malla expanded(refuerzo), en una o más capas sobre la superficie exterior o interior de muros y tabiques, cielos rasos, columnas, vigas o estructuras en bruto, con el fin de vestir y formar una superficie de protección, impermeabilizar y obtener un mejor aspecto en los mismos. Puede presentar capas lisas o ásperas. También comprende la ejecución y vestidura de molduras, incluyendo el acabado de molduras de ladrillo.

Materiales

CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO

ARENA FINA

AGUA

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)

ADITIVO IMPERMABILIZANTE

MADERA PARA REGLAS (CEDRO)

BARITINA

Cemento y arena en proporción 1:5.

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa.

Cemento

El cemento satisfará la norma ASTM-C-150, tipo 1.

Arena Fina

La arena fina que se empleará para el tarrajeo, no deberá ser arcillosa.  Será lavada, limpia y bien granulada, clasificada uniformemente desde fina a gruesa. Estará libre de materias orgánicas y salitrosas. El contenido máximo de arcilla o impurezas será del 5%.

Cuando la arena esté seca pasará por la criba N° 8; no más del 80% pasará por la criba N° 30; no más del 20% pasará por la criba N° 30 y no más del 5% pasará por la criba N° 100.

Si se quiere hacer el cribado por una sola malla, toda la arena fina, estando seca, pasará por la malla US Standard N° 08.

Baritina

Se empleará Sulfato de Bario BAS04, en partículas bien graduadas clasificadas uniformemente de gruesas a finas. Su procedencia deberá ser previamente aprobada.

Deberá presentar el color natural del material y cumplir con las características señaladas en las normas internacionales correspondientes.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

- Andamios: Serán metálicos o de madera deberán contar con elementos de arriostre y con barandas de protección para el personal. Andamios de altura mayor a 2.40 ml., por seguridad, deberán contar con hoja de cálculo de respaldo de sección y numero de cuerpos seguros a instalar.

Método de Construcción

Preparación de la Superficie

La superficie deberá tener la primera capa base.

Normas y procedimiento de ejecución

Capa aislante de radiaciones

Enseguida se procederá a ejecutar la capa aislante de radiaciones, para la que se empleará la siguiente proporción: 1:5:4 = Cemento: Arena: Baritina

El espesor no será menor de 1.5 cm.

Se comenzará colocando listones de madera cepillada de 2 cm. x 2.5 cm. debidamente aplomados, espaciados 1.50 cm. como máximo. Se aplicará la mezcla lanzándola con energía y se emplearán reglas bien perfiladas que se correrán sobre los listones comprimiendo la mezcla para aumentar su compactación, logrando una superficie pareja y completamente plana que se allanará con paleta de madera. Luego se procederá a retirar los listones de madera y se rellenarán los canales con el mismo mortero, procurando que desaparezcan completamente.

Normas y procedimiento de ejecución

Deberán seguirse las instrucciones proporcionadas por el fabricante del producto cuyo uso haya sido autorizado.

Pañeteo, curado, mezcla y espesor

Se procederá según lo indicado.

Método de Medición

Unidad de medida: La unidad de medición será por metro cuadrado (m2).

Condiciones de Pago

Para la valorización de dicha partida se considerará los m2 ejecutados por el precio unitario indicado en el presupuesto.

## 03.02.02.06	      TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS

Descripción

Se aplicará en el fondo de la escalera, previamente se realizará un enfoscado para eliminar las ondulaciones o irregularidades superficiales.

El tarrajeo definitivo será realizado con ayuda de cintas, debiéndose terminar a nivel.

Los encuentros con paramentos verticales serán perfilados con ayuda de tarraja en ángulo recto.

Serán aplicables las especificaciones generales señaladas para el tarrajeo de muros y cielos rasos.

Extensión de Trabajo

En este trabajo la aplicación de vestidura o revoque especialmente es de mortero sobre la cara inferior y las caras laterales de losas de escaleras.

Norma de Medición

Su unidad de medida será en m².

CONDICIONES DE PAGO

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida, previa aprobación de la Supervisión.

## 03.02.02.07 	    SOLAQUEADO DE VIGAS

## 03.02.02.08 	    SOLAQUEADO DE MUROS

Descripción

Se denomina así a la limpieza y resane luego del desencofrado.

Consistiendo en el relleno de los agujeros dejados (imperfecciones), recubriendo los elementos y uniformizando las irregularidades que pudiera presentar en los muros.

Materiales

CEMENTO.

Se utilizara cemento Portland Tipo I (42.5Kg), el cual debe satisfacer las Normas ITINTEC 334-009-71 para cementos Portland del Perú y/o Normas ASTM C-150, Tipo I.

ARENA

En los morteros ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa. Será arena lavada, limpia y bien graduada; clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de materias salitrosas. Cuando está seca, toda la arena pasará por la criba Nº 8. No más del 20% pasará por la criba Nº 50 y no más del 5% pasará por la criba Nº 100.  Es de referirse que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida, marmolina, cuarzo o de materiales silíceos. Los agregados deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otras medidas perjudiciales.

•	Agua

•	Madera para reglas

•	Madera tornillo

•	Clavos con cabeza promedio

•	Clavos con cabeza promedio

Procedimiento constructivo

Se utilizar tiene una proporción volumétrica cemento-arena fina 1:5

Se hará el recubrimiento para eliminar las ondulaciones o irregularidades superficiales y/o para que las juntas acaben al ras, sin irregularidades.

Método de Medición

Unidad de medición: Metro cuadrado (m2)

Norma de medición: De acuerdo a lo indicado en la partida del tarrajeo.

Condiciones de Pago

Se pagará de acuerdo al precio unitario de la partida estipulado en el Contrato.

## 03.02.03	 TARRAJEO EXTERIOR

## 03.02.03.01	 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES C/MORT C:A 1:5, e=1.5cm

## 03.02.03.02	 TARRAJEADO E IMPERMEABILIZADO (CON SIKA)

Definición:

Consiste en la aplicación de morteros o pastas, en una o más capas sobre la superficie exterior de muros y tabiques, con el fin de vestir y formar una superficie de protección, impermeabilizar y obtener un mejor aspecto en los mismos. Puede presentar capas lisas o ásperas. También comprende la ejecución y vestidura de molduras, incluyendo el acabado de molduras de ladrillo.

Descripción:

Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero, pero aplicada en dos etapas.  Al terminar el espesor será de 1.5 cm en promedio.

En la primera llamada “pañeteo” se proyecta simplemente el mortero sobre el paramento, ejecutando previamente las cintas o maestras encima de las cuales se corre una regla, luego cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa para obtener una superficie plana y acabada.

Se dejará la superficie lista para aplicar la pintura.

Los encuentros de muros, deben ser en ángulo perfectamente perfilados; las aristas de los derrames expuestos a impactos serán convenientemente boleados; los encuentros de muros con el cielo raso terminarán en ángulo recto, salvo que en planos se indique lo contrario.

Para el tarrajeo en muros exteriores se requiere de un andamiaje apropiado para su ejecución, manipuleo de materiales y desplazamiento seguro de personal.

Materiales

CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO

ARENA FINA

AGUA

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)

MADERA PARA REGLAS (CEDRO)

IMPERMEABILIZANTE SIKA (SEGÚN SEA EL CASO Y LO REQUIERA)

Cemento y arena en proporción 1:5

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa.

Será arena lavada, limpia y bien graduada, clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de materias orgánicas y salitrosas.

Cuando esté seca toda la arena pasará por la criba No. 8.  No más del 20% pasará por la criba No. 50 y no más del 5% pasará por la criba No. 100.

Es de referirse que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida, marmolina, cuarzo o de materiales silíceos.  Los agregados deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otras medidas perjudiciales.

IMPERMEABILIZANTE

Líquido repelente al agua y reductores de la misma que eviten la absorción o penetración de humedad en la estructura.

Similar al Sika 1 para ser aplicado en el tarrajeo.

Dosificación Recomendada: Agregue una parte de Sika 1 a 10 partes de agua, lo que equivale a aproximadamente el 3% del contenido de cemento.

Cuando se utiliza arena muy húmeda, la proporción debe aumentarse a 1: 8 o en casos extremos 1: 6.

Nota: Las mezclas de prueba siempre deben realizarse para establecer las tasas de dosificación exactas y los requisitos de agua por mezcla.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

- Andamios: Serán metálicos o de madera deberán contar con elementos de arriostre y con barandas de protección para el personal. Andamios de altura mayor a 2.40 ml., por seguridad,  deberán contar con hoja de cálculo de respaldo de  sección y numero de cuerpos seguros a instalar.

Método de Construcción

Preparación del Sitio

Comprende la preparación de la superficie donde se va a aplicar el revoque.  Los revoques sólo se aplicarán después de las cuatro semanas de asentado el muro de ladrillo.

Se rascará, limpiará y humedecerá muy bien previamente las superficies donde se vaya a aplicar inmediatamente el revoque.

Para conseguir superficies revocadas debidamente planas y derechas, el trabajo se hará con cintas de mortero pobre, corridas verticalmente a lo largo del muro.

Estarán muy bien aplomadas y volarán el espesor exacto del revoque (tarrajeo).

Estas cintas serán espaciadas cada metro o metro y medio partiendo en cada parámetro lo más cerca posible de la esquina.  Luego de terminado el revoque se sacará, rellenando el espacio que ocupaban con una buena mezcla, algo más rica y cuidada que la usada en el propio revoque.

Constantemente se controlará el perfecto plomo de las cintas empleando la plomada de albañil.  Reglas bien perfiladas se correrán por las cintas que harán las veces de guías, para lograr una superficie pareja en el revoque, completamente plana.

Normas y Procedimientos que Regirán la Ejecución de Revoques

No se admitirá ondulaciones ni vacíos; los ángulos o aristas de muros, vigas, columnas, derrames, etc., serán perfectamente definidos y sus intersecciones en ángulo recto o según lo indiquen los planos.

Se extenderá el mortero igualándolo con la regla, entre las cintas de mezcla pobre y antes de su endurecimiento; después de reposar 30 minutos, se hará el enlucido, pasando de nuevo y cuidadosamente la paleta de madera o mejor la plana de metal.

Espesor mínimo de enlucido:

a) Sobre muros de ladrillo	: 1.5 cm.

El revoque se correrá hasta el nivel del piso.

La mezcla será de composición 1:5.

Método de Medición

Unidad de Medida: Metro cuadrado (m²).

- Norma de Medición: Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar.

Por consiguiente, se descontarán los vanos o aberturas y otros elementos distintos al revoque, como molduras, cornisas y demás salientes que deberán considerarse en partidas independientes.

Condiciones de Pago

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario de revoques, es decir por m² trabajado.

## 03.02.04	 VESTIDURA DE DERRAMES

## 03.02.04.01	VESTIDURAS DE DERRAMES e=0.01m

Definición

Consiste en la aplicación de morteros o pastas, en una o más capas sobre la superficie exterior o interior de muros y tabiques, cielos rasos, columnas, vigas o estructuras en bruto, con el fin de vestir y formar una superficie de protección, impermeabilizar y obtener un mejor aspecto en los mismos. Puede presentar capas lisas o ásperas. También comprende la ejecución y vestidura de molduras, incluyendo el acabado de molduras de ladrillo.

Descripción

Se refiere a los trabajos de enlucido con mortero de cemento y arena de todos los derrames de los vanos de la obra.

Se llama vano a la abertura en un muro. En algunos casos el vano es libre, es decir, simplemente una abertura, y en otros casos puede llevar una puerta o ventana.

A la superficie cuya longitud es el perímetro del vano y cuyo ancho es el espesor del muro, se la llama “derrame”.

Materiales

Cemento

Se utilizará cemento Portland tipo I, el cual deberá satisfacer las Normas NTP 334.147:2004 para cementos Portland del Perú y/o las Normas ASTM C-150, Tipo I.

Arena fina

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa. Será arena lavada, limpia y bien graduada; clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de materias orgánicas y salitrosas. Cuando esté seca toda la arena pasará por la criba No.  8. No más del 20% pasará por la criba No. 50 y no más del 5% pasará por la criba No. 100.

Es de referirse que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida, marmolina, cuarzo o de materiales silíceos. Los agregados deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otras medidas perjudiciales.

Agua

Será limpia; que no contenga sustancias químicas en disolución u otros agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad de la mezcla.

Mortero

El mortero resultante a utilizar deberá cumplir con la norma NTP 399.610:2003

Otros

Clavos con cabeza promedio, madera para reglas y madera tornillo.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

- Andamios: Serán metálicos o de madera deberán contar con elementos de arriostre y con barandas de protección para el personal. Andamios de altura mayor a 2.40 ml., por seguridad, deberán contar con hoja de cálculo de respaldo de sección y numero de cuerpos seguros a instalar.

Método de Construcción

Los revoques sólo se aplicarán después de seis semanas de asentado el muro de ladrillo.

El revoque que se aplique directamente al concreto no será ejecutado hasta que la superficie de concreto haya sido debidamente limpiada y lograda la suficiente aspereza para obtener una buena ligazón. (ver partida 02.02)

Método de Medición

Unidad de Medición: Metro Lineal (m).

Norma de Medición: Se medirá la longitud efectivamente ejecutada.

Condiciones de Pago

El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m), con los precios unitarios que se encuentran definidos en el presupuesto, con la previa aprobación del Supervisor.

## 03.02.05      BRUÑAS

## 03.02.05.01      BRUÑA 0.01 x 0.01 m

Definición

Detalle Arquitectónico para planos verticales u horizontales que soluciona la separación de dos tipos de acabados o también cumple una función estética dependiendo el carácter o función que indique la propesta arquitectonica.

Descripción

Las bruñas son canales de sección rectangular de poca profundidad y espesor efectuados en el tarrajeo o revoque.

Las dimensiones de bruñas se harán de acuerdo a planos.

Las dimensiones se realizarán como se encuentran indicadas en los planos de detalles de acabados.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

- Andamios: Serán metálicos o de madera deberán contar con elementos de arriostre y con barandas de protección para el personal. Andamios de altura mayor a 2.40 ml., por seguridad, deberán contar con hoja de cálculo de respaldo de sección y numero de cuerpos seguros a instalar.

Método de Construcción

Se realiza en el revoque final del paramento en que se solicita; se procede cuando el mortero aún no ha sido fraguado.

Con la ayuda de un aparejo especial tipo plancha, en el que se ha adherido en alto relieve una cinta con las dimensiones de la bruña y utilizando una regla para conservar la horizontalidad, se frota dicho aparejo empujando en el tarrajeo de manera tal que se perfile muy nítidamente el canal.

Si fuera necesario, se realizarán los resanes, de manera de obtener una muy bien delineada bruña, dados los detalles usando bruñas del proyecto.

En los muros de tabiquería seca que requieran bruñas se realizarán de acuerdo al detalle de Arquitectura.

Método de Medición

Unidad de Medida:	Metro lineal (m).

Norma de Medición: Para el metrado se determinará la longitud total de las bruñas.

Forma de Pago:

El pago de estos trabajos se hará por metro lineal (m), con los precios unitarios que se encuentran definidos en el presupuesto, con la previa aprobación del Supervisor.

## 03.02.06	      GRADAS

## 03.02.06.01	      PASO Y CONTRAPASO CON CEMENTO FROTACHADO

Descripción:

Capa conformada por mezcla cemento arena en una proporción de 1:5, y de un espesor de 5 cm. que se aplicará directamente sobre el falso piso, el acabado será frotachado y se utilizará en las escaleras donde se indiquen en los planos.

Boleado R=1.5 cm con Endurecedor (Según indique el plano).

Materiales

Serán los mismos especificados para pisos de cemento.

Aditivo Endurecedor

Es un líquido que penetra los poros superficiales del concreto y reacciona químicamente con los componentes del concreto.

Aumenta en un 40% la resistencia a la comprensión, 30% la resistencia a la abrasión y elimina el levantamiento de polvo en la superficie.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

- Andamios: Serán metálicos o de madera deberán contar con elementos de arriostre y con barandas de protección para el personal. Andamios de altura mayor a 2.40 ml., por seguridad, deberán contar con hoja de cálculo de respaldo de sección y numero de cuerpos seguros a instalar.

Procedimiento

Preparación del Sitio, las superficies deben ser barridas con escoba dura, eliminando toda acumulación de polvo, basura y restos tanto en pasos y contrapasos.  Todos los desniveles serán eliminados, dejando la superficie con acabado semipulido.

Se procederá a vaciar sobre el falso piso la Mezcla de cemento.

Las bruñas se trazarán siguiendo los detalles indicados en planos.

Condiciones de terminación.

Quedará plano y frotachado

Método de Medición

La unidad de medida es el Metro cuadrado (m2)

Norma de Medición:

Se medirá el área neta comprendida entre las caras laterales sin revestir de las paredes o vigas que la limitan.

Forma de Pago:

El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2), con los precios unitarios que se encuentran definidos en el presupuesto, con la previa aprobación del Supervisor.

## 03.06.06.02	      PASO Y CONTRAPASO CON CEMENTO SEMIPULIDO

Descripción:

Capa conformada por mezcla cemento arena en una proporción de 1:5, y de un espesor de 5 cm. que se aplicará directamente sobre el falso piso, el acabado será semipulido y se utilizará en las escaleras donde se indiquen en los planos.

Boleado R=1.5 cm con Endurecedor (Según indique el plano).

Materiales

Mezcla cemento arena fina en una proporción de 1:5.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

- Andamios: Serán metálicos o de madera deberán contar con elementos de arriostre y con barandas de protección para el personal. Andamios de altura mayor a 2.40 ml., por seguridad,  deberán contar con hoja de cálculo de respaldo de  sección y numero de cuerpos seguros a instalar.

Procedimiento

Preparación del Sitio, las superficies deben ser barridas con escoba dura, eliminando toda acumulación de polvo, basura y restos tanto en pasos y contrapasos.  Todos los desniveles serán eliminados, dejando la superficie con acabado semipulido.

Se procederá a vaciar sobre el falso piso Mezcla cemento arena fina en una proporción de 1:5.

Su acabado será con paleta metálica, espolvoreándose polvo de cemento superficialmente hasta obtener un acabado semipulido.

Condiciones de terminación.

Quedará plano y semipulido

Método de Medición

Unidad de Medida:	Metro Cuadrado (m2)

Norma de Medición:

Se medirá el área neta comprendida entre las caras laterales sin revestir de las paredes o vigas que la limitan.

Forma de Pago:

El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2), con los precios unitarios que se encuentran definidos en el presupuesto, con la previa aprobación del Supervisor.

## 03.02.07	     DESCANSOS

## 03.02.07.01	     DESCANSO CON CEMENTO FROTACHADO

Desripción:

En esta partida se incluirá todo lo referido al acabado en descansos con cemento frotachado.

Método de construcción

Preparación del Sitio, las superficies deben ser barridas con escoba dura, eliminando toda acumulación de polvo, basura y restos tanto en pasos y contrapasos.  Todos los desniveles serán eliminados, dejando la superficie con acabado semipulido.

Se procederá a vaciar sobre el falso piso la Mezcla de cemento.

Las bruñas se trazarán siguiendo los detalles indicados en planos.

Materiales y equipos

Serán los mismos especificados para pisos de cemento.

Aditivo Endurecedor

Es un líquido que penetra los poros superficiales del concreto y reacciona químicamente con los componentes del concreto.

Aumenta en un 40% la resistencia a la comprensión, 30% la resistencia a la abrasión y elimina el levantamiento de polvo en la superficie.

Unidad de medición

La unidad de medida es el Metro cuadrado (m2)

Bases de pago

Se pagará por metro cuadrado terminado, pagado al precio unitario del contrato, previa aprobación del Supervisor.

El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena colocación.

## 03.02.07.02	      DESCANSO CON CEMENTO SEMIPULIDO

Descripción:

En esta partida se incluirá todo lo referido al acabado en descansos con cemento semipulido.

Método de construcción

La capa de acabado de 1.5 cm. con mortero mezcla 1:2. El mortero se aplicará pasada la hora de vaciada la base. Se asentará con paleta metálica, espolvoreándose el polvo de cemento superficialmente hasta obtener un acabado semipulido, para planchar la segunda capa, se dejará reposar ésta un tiempo no mayor de 30 minutos

El revestimiento de la superficie terminada se dividirá en paños cuadrados de 1m de lado, con bruña. Los bordes de las veredas se rematarán con bruñas de canto

Posteriormente y durante los 5 días siguientes, deberá seguir recibiendo continuamente agua. La superficie de la vereda será plana, sin resaltes ni ondulaciones. Las tapas y cajas de buzones quedarán al ras con la superficie de la vereda.

Materiales y equipos

Concreto con resistencia a la compresión, el mismo que deberá cumplir con la dosificación, mezclado, transporte y control, lo especificado en la norma NTP 339.114 o ASTM-C94. Los materiales a ser empleados deberán cumplir lo siguiente:

Cemento Portland Normal Tipo I, Agregados, Agua potable, Mezcladora tipo trompo de 9 p3, Vibrador de concreto de capacidad y potencia según lo indicado en el análisis de precios unitarios correspondiente.

Unidad de medición

La cantidad a pagar será el número de metros cuadrados de vereda, construida del espesor o espesores especificados, colocados tal como tal está indicado en los planos o lo haya ordenado el Ingeniero Supervisor.

Bases de pago

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por metro cuadrado, para toda obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación)' aceptada a satisfacción por el Supervisor.

## 03.02.08	     REVESTIMIENTOS

## 03.02.08.01	     REVESTIMIENTO DE ALUCOBOND EN COLUMNA

Descripción

Se refiere al Sistema de paneles de aluminio compuesto, para revestimiento de columnas circulares; que se colocara en los lugares que se indican en los planos, y se fijara de acuerdo a los detalles mostrados en ellos.

Materiales

Panel aluminio compuesto, de 2000 a 6800 mm de longitud, 555 mm de altura y 4 mm de espesor, compuesto por dos láminas de aleación de aluminio EN AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, lacadas con PVDF por su cara exterior, acabado Solid, con film de protección de plástico, unidas por un núcleo central mineral, de 3 mm de espesor, d0 de reacción al fuego, conformando una bandeja horizontal con pliegues de 35 mm en sus cuatro lados, reforzada con perfiles longitudinales SZ de aluminio dispuestos a lo largo de sus bordes superior e inferior y remachados a éstos cada 500 mm como máximo, con remaches de acero inoxidable y cabeza de aluminio; se dispondrán también perfiles de aluminio a lo largo de los pliegues verticales y refuerzos intermedios adheridos a su cara trasera.

Panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, de 40 mm de espesor, revestido por una de sus caras con un velo negro, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK).

Subestructura soporte compuesta de montantes realizados con perfiles en forma de omega, de aluminio extruido, de 4 m de longitud máxima, anclados a la superficie soporte con ménsulas de sustentación de aluminio y piezas de neopreno para evitar los puentes térmicos, fijadas con tornillos de acero inoxidable.

Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados directamente sobre la superficie soporte.

Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.

Procedimiento Constructivo

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, que está seco y limpio de cualquier resto de obra, que la hoja interior está totalmente terminada y con la planimetría adecuada, y que los premarcos de los huecos están colocados.

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra. Corte y preparación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Replanteo de los ejes verticales y horizontales de las juntas. Fijación de los anclajes al paramento soporte. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Alineación, aplomado y nivelación del revestimiento. Fijación definitiva de las piezas a la subestructura soporte. Limpieza final del paramento.

La hoja exterior acabada no presentará piezas agrietadas ni manchadas, y será estable frente a los esfuerzos horizontales.

Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

Método de Medición

La unidad de medición es por metro cuadrado (m2).

Condición de Pago

El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado de acuerdo al precio que figura en el presupuesto. El Supervisor velará por la correcta ejecución de la partida.

El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena colocación.

## 03.02.08.02	     REVESTIMIENTO DE TABLERO DE CONCRETO CON GRANITO e=2cm

Descripción:

Esta partida comprende la ejecución del enchape que será con polvo de granito e=2cm, cuyas características de construcción están siendo indicadas en los planos de detalles.

En los servicios higiénicos se revestirán los tableros según diseño indicado en planos.

El granito es una de las rocas más abundantes en la tierra. Este compuesto ígneo intrusiva, formada por magma volcánico, constituye la mayor parte de la corteza continental. En cualquier lugar se pone de pie en tierra firme, el granito está en algún lugar debajo de sus pies.

Los tableros de granito opcionalmente serán de color beige, pero finalmente será la supervisión en coordinación con la entidad la que defina el color final, para lo cual el contratista debera presentar 3 opciones de colores.

Los tableros incluyen los ovalines. La unión entre tablero y ovalin será completamente lisa y construida en una sola pieza.

Todos los elementos se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en planos. Los muebles, cuya longitud sea variable, deberán ser verificados en obra, previo a su ejecución.

Previo a la instalación de acabados se construirá la estructura de concreto, el armazón donde sobre el cual ira el tablero de granito.

Los elementos de madera y aglomerados serán debidamente protegidos, de modo que no reciban golpes, abolladuras o manchas, hasta la entrega total de la obra. Será responsabilidad del Contratista cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de operarios o implementos.

El acabado deberá ser de calidad, guardándose el Supervisor el derecho de rechazar las unidades que no cumplan con los requisitos exigidos.

Método de ejecución

ESTRUCTURA DE CONCRETO

Se harán con concreto de una calidad f´c=210 kg/cm2.

Serán revestidos en las caras verticales con concreto acabado cemento pulido; se empleará el mismo procedimiento de la partida de tarrajeo cemento pulido

INSTALACION DE TABLERO DE GRANITO

Para proceder al inicio de instalación, previamente se debe de verificar en obra los siguientes puntos:

- La mesa de concreto debe de estar en buen estado, con un secado mínimo de 28 días.

- Las mesas de concreto no deben de presentar fisuras.

- Las mesas de concreto deben de estar correctamente a nivel.

- Las mesas de concreto deben estar libre de polvo.

Se procede a la instalación del tablero de granito:

- Se procede al calzado del tablero para corroborar que son las medidas indicadas en planos.

- Una vez presentado en tablero se procede a colocar el pegamento epoxico para instalar el tablero.

Unidad de medida

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2)

Forma de pago

Se pagará de acuerdo al precio unitario indicado en el Contrato. El precio unitario incluye material, mano de obra, herramientas, equipo, accesorios y todo imprevisto necesario para su buena colocación y funcionamiento.

## 03.02.08.03	     REVESTIMIENTO DE LAVADERO DE CONCRETO C/ PORCELANATO 0.60 x 0.60m

Descripción:

Esta partida comprende la ejecución del enchape que será con pordelanato 0.60x0.60m sobre lavadero de concreto cuyas características de construcción están siendo indicadas en los planos de detalles.

El Porcelanato pulido es una evolución de los cerámicos esmaltados, inalterable, tiene un bajísimo índice de absorción de agua.

Color: serán de color uniforme, las piezas deberán presentar el color natural de los materiales que lo conforman. Será de color claro.

Dimensiones y tolerancias: Las dimensiones del porcelanato serán de 0.60x0.60m. Las tolerancias admitidas en las dimensiones de las aristas serán de más o menos 0.6% del promedio, más o menos 5% del espesor.

Características: Las piezas deberán cumplir con los requisitos establecidos por las Normas Nacionales de INDECOPI y/o Internacional Standard ISO 10545-2.

Todos los elementos se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en planos. Los muebles, cuya longitud sea variable, deberán ser verificados en obra, previo a su ejecución.

Previo a la instalación de acabados se construirá la estructura de concreto, el armazón donde sobre el cual ira el enchape de porcelanato.

Los elementos, accesorios y/o aglomerados serán debidamente protegidos, de modo que no reciban golpes, abolladuras o manchas, hasta la entrega total de la obra. Será responsabilidad del Contratista cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de operarios o implementos.

El acabado deberá ser de calidad, guardándose el Supervisor el derecho de rechazar las unidades que no cumplan con los requisitos exigidos.

Materiales

Porcelanato de 0.60x0.60m.

Pegamento: El porcelanato se asentará con pegamentos para porcelanato de reconocida marca en el mercado o según la recomendación del fabricante.

Fragua anti hongos.

Equipos y/o Herramientas

Herramientas Manuales.

Método de ejecución

ESTRUCTURA DE CONCRETO

Se harán con concreto de una calidad f´c=210 kg/cm2.

Serán revestidos en las caras verticales con concreto acabado cemento pulido; se empleará el mismo procedimiento de la partida de tarrajeo cemento pulido

ENCHAPADO DEL PORCELANATO

Colocación de Porcelanatos

Sobre el mortero firme y fresco de la cama de asiento, serán colocadas presionándolas hasta que ocupen su nivel definitivo. Los Porcelanatos se colocarán mojados. Por medio de cordeles se controlará el alineamiento de las juntas de los porcelanatos y se compatibilizará su continuidad entre los distintos ambientes del número entero o fraccionario de piezas de porcelanato.

En general todos los trabajos con porcelanatos, serán hechos en forma tal, que llenen debidamente todos los espacios, a fin de que donde sea posible. Todas las intersecciones y vueltas en los trabajos de porcelanatos serán formadas perfectamente y los porcelanatos que se corten, lo serán nítidamente.

La preparación del pegamento será de la siguiente manera, agregue agua al pegamento en polvo gradualmente a razón de 250 a 270 ml por kg o hasta formar una pasta trabajable sin grumos. Dejar reposar de 5 a 10 minutos para que hidraten bien sus componentes. Asimismo, la aplicación de dicho pegamento será de la siguiente manera, extender el pegamento sobre la superficie con el lado liso del raspín. Rayar presionando con el lado dentado del raspín. Evitar que se forme una película seca sobre el pegamento, en caso de suceder, retire lo aplicado y volver a mezclar con el resto del pegamento. Colocar las piezas presionando, el reverso de las piezas debe quedar cubierto con pegamento.

Fraguado de los Porcelanatos

Pasta de cemento puro con polvo de color del Porcelanato y agua se hará previamente un primer fraguado con cemento corriente sin colorante que ocupará los 2/3 del mosaico. La junta se rellenará vertiendo la mezcla sobre el mosaico y haciéndola penetrar por medio de un barrido con escoba. Llenados así los 2/3 de la junta con una mezcla corriente y fluida, se irá a un segundo fraguado o refraguado con la pasta coloreada.

El refraguado se aplicará según el mismo sistema de barrido, hasta llenar completamente las juntas. Se tomarán precauciones para no pisar los porcelanatos recientemente asentados y para ejecutar el fraguado se dispondrá de una tabla a manera de puente sobre las losetas asentadas, para andar sobre ellas, en el momento del fraguado.

El fraguado deberá realizarse después de las 6 horas y antes de las 48 horas de asentadas las piezas de porcelanato. El espesor de las juntas será mínimo.Las piezas de porcelanato se colocarán tan juntas como se pueda, mientras que ello no afecte a su alineamiento 1 a 1.5 mm.

Unidad de medida

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2). Se computarán todas las áreas a revestir.

Forma de pago

Se pagará de acuerdo al precio unitario indicado en el Contrato. El precio unitario incluye material, mano de obra, herramientas, equipo, accesorios y todo imprevisto necesario para su buena colocación y funcionamiento.

## 03.02.08.04	     MANDIL DE PORCELANATO 0.60 x 0.60m.

Descripción:

Son revestimientos que se ejecutan en los lavaderos de consultorios, salas de hospitalización y otros ambientes según las indicaciones del plano de detalles.

Materiales:

      - PORCELANATO 60X60 cm

      - PORCELANA

      - FRAGUA ANTI HONGOS (BOLSA 5 KG)

      - PEGAMENTO EN POLVO (BOLSA DE 25 KG)

      - AGUA

Equipos:

      - HERRAMIENTAS MANUALES

Método de Ejecución:

La colocación del mandil de porcelanato se ejecutará sobre ambientes donde iran lavaderos previamente tratado con el tarrajeo primario rayado con mezcla 1:5 el que debe permanecer húmedo.

Se colocarán las porcelantos con la capa de mezcla en su parte posterior previamente remojadas, a fin de que no se formen cangrejeras interiores las losetas.

El material para su aplicación es mezcla cemento arena en proporción 1:1, la fragua se ejecutará preferentemente con porcelana.

Para el fraguado del porcelanato se utilizará porcelana la que se humedecerá y se hará penetrar en la separación de estas por compresión de tal forma que llene completamente las juntas posteriormente se pasará un trapo seco para limpiar el porcelanato, así como también para igualar el material de fragua (porcelana).

Método de Medición:

Se medirá por metro cuadrado (m2) de enchapado, obtenidos según lo indican los planos y aprobados por el Ingeniero Supervisor. Para ambientes cerrados se medirá el área comprendida entre los muros sin revestir.

Bases de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos

## 03.02.08.05	     REVESTIMIENTO EN CANALETA DE CEMENTO FROTACHADO E IMPERMEABILIZADO

Descripción:

Se establecen sobre las canaletas, en los lugares que se indican en los planos.

Se construirán sobre las canaletas concreto donde previamente se añadió a la mezcla impermeabilizante en el mortero.

Materiales

Arena Gruesa

Arena Fina

Cemento Portland TIPO 1

Agua

Aditivo Impermeabilizante.

Madera tornillo

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

Procedimiento de ejecución

Previamente a la colocación del acabado, la superficie del falso piso se limpiará prolijamente.

Se procederá a vaciar sobre el falso piso Mezcla cemento arena fina en una proporción de 1:5,

Dentro del mortero se utilizará aditivo impermeabilizant. Las proporciones a utilizar las proporcionará el fabricante del producto.

Se colocarán puntos debidamente nivelados, con un espesor igual al de la primera capa.

Deberá verificarse el nivel de cada uno de estos puntos. El colorante a emplearse, de ser el caso, será del color que se coordine con la Supervisión.

El mortero de la segunda capa se aplicará pasada la hora de vaciada la base. Se asentará con paleta de madera. Se trazarán bruñas según se indica en los planos.

Antes de planchar la superficie, se dejará reposar al mortero ya aplicado, por un tiempo no mayor de 30 minutos. Se obtiene un enlucido más perfecto con plancha de acero o metal.

La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que deberá comprobarse constantemente con reglas de madera,

El terminado del piso, se someterá a un curado de agua constantemente durante 5 días. Este tiempo no será menor en ningún caso y se comenzará a contar después de su vaciado.

Después de los 5 días de curado, en los que se tomarán las medidas adecuadas para su perfecta conservación, serán cubiertas con papel especial para protegerlos debidamente contra las manchas de pintura y otros daños, hasta la conclusión de la obra.

Método de Medición

La unidad de medición es por metro cuadrado (m2) y de acuerdo a lo indicado en la partida

Condiciones de Pago

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario por m2 trabajado.

## 03.02.08.06	     REVESTIMIENTO ACUSTICO DE LANA DE VIDRIO DE 2'' PROTEGIDO CON PLANCHA PERFORADA

Descripción:

La estructura del sistema está conformada por rieles de acero galvanizado 90x25x0.90mm.

Los parantes de acero galvanizados de 89x38x0.90mm se dispondrán cada 407mm y serán fijados al riel mediante tornillos tipo punta broca 8x½’’ cada 407mm, los parantes serán colocados de manera vertical sobre los rieles, previo a esto se colocará una banda acústica en el piso de polietileno expandido.

En la parte superior del parante se colocará un riel, este será fijado al parante mismo como a su vez a techo o viga según corresponda.

En el interior de la estructura se almacenará lana de fibra de vidrio 12Kg/m3, e=89mm.

La estructura metálica será recubierta por:

En la cara que da al interior se fijara una placa de fibrocemento de 10mm perforada o similar con los cuatro bordes rebajados. Esta placa será atornillada a los parantes metálicos y riel de la estructura usando tornillos auto perforantes punta broca de 6x25mm.

Para la junta entre placas se utilizará cinta malla y masilla para juntas invisibles. Para el encuentro en esquinas de placas se utilizará un esquinero metálico de 30x30mm, este a su vez será masillado posteriormente a la colocación del mismo. Se deberá dejar una separación de 10mm. entre placas y el sardinel de concreto, con el fin de evitar el ascenso de humedad por capilaridad, para el sellado de estas juntas se usará compuestos especiales como el sellador flexible poliuretano o similar adicional se desarrollará el mismo proceso que se da en las juntas entre placas.

Materiales:

Riel de acero galvanizado 90mm x 25mm x 0.90mm x 3.00m

Parante de acero galvanizado 89mm x 38 mm x 0.90mm x 3.00m

Lana de fibra de vidrio 12Kg/m3, e=89mm.

Clavos de acero con arandela de nylon de 1”

Fulminante para pistola de fijación cal. 22  punta broca 8x½’’

Placa de fibrocemento de 10mm perforada

Cinta malla en rollo para junta

Masilla para juntas.

Esquinero metálico 30mm x 30mm, E=0.30 mm; L=3.00m

Sellador flexible de poliuretano

Equipos:

Herramientas manuales y eléctricas.

Método de Ejecución:

Replanteo

Revise las medidas de la pared, puntos de inicio y puntos de finalización. Con un hilo marcador, trace una línea en el piso, de manera que ésta defina el paramento de una de las caras de la pared (no se recomienda replantear por el eje). Con la ayuda de la plomada, eleve los puntos inicial y final de la línea trazada en la parte inferior y trace con la cimbra otra línea paralela en la parte superior.

Instalación de las canales

Disponer las canales en el piso y en la parte superior de la pared, apoyadas sobre un empaque preferiblemente que las proteja de la humedad. Alinéelas por la misma cara con las líneas trazadas en el punto anterior. Fíjelas en forma de zig zag a la superficie de soporte (losa de concreto, entrepisos, vigas, perfiles metálicos, etc.) utilizando chazos con tornillos, anclajes o clavos de impacto.

Estructura metálica

Consulte con el fabricante de los perfiles si éstos tienen un lado arriba y abajo. Insértelos dentro de las canales con su alma paralela a las aletas de esta última. Gírelos 90° revisando su separación respecto de los demás. Revise que las perforaciones que poseen para permitir el paso de las tuberías eléctricas e hidrosanitarias estén alineadas. Se recomienda atornillar los parantes en el canal inferior con tornillos cabeza extraplana N° 8 x ½”, de punta aguda o de broca según el calibre de la perfilería, antes de fijar las placas a la estructura, de manera que se pueda corregir cualquier error en la instalación y separación de los mismos. En la canal superior, no se recomienda fijar los parales a las canales, de tal manera que se puedan absorber las deformaciones normales de losas y vigas generadas por las cargas vivas, muertas y dinámicas durante sismos.

En los muros, con las placas se logra un acabado totalmente liso, empastando con la masilla respectiva, las cabezas de los tornillos y las uniones entre placas, para lo cual se utiliza un empaste especial con un refuerzo de cinta malla para las uniones entre placas.

Pasos:  primero una espátula de acabado de 6”, rellenándose el canal formado por los bordes rebajados de la lámina, pegue la cinta para uniones directamente sobre la unión mientras el compuesto esta húmedo y alise el compuesto para uniones alrededor y sobre la cinta a fin de nivelar la superficie, presione firmemente con la espátula, extrayendo el compuesto sobrante. Aplíquese un poco de compuesto sobre todas las cabezas de los tornillos y luego permita que el material se seque por completo (aproximadamente 24 horas) antes de continuar.

PRIMERA CAPA DE ACABADO

Usando una espátula de acabado de 12”, aplique una segunda capa, haciéndola desvanecer a las 6 o 7 pulgadas a cada lado del canal. Espere otras 24 horas y luego lije ligeramente las uniones a las que se les ha aplicado el procedimiento de acabado con una ligera pasada con el papel de lija para de agua N°120.

Unidad de Medida:

Metro cuadrado (m2).

Método de Medición:

Se determinará el área neta total, multiplicando cada tramo por su longitud y altura respectiva y sumando los resultados.

Bases de Pago:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

## 03.03     CIELOS RASOS

## 03.03.01     CIELORRASO CON MEZCLA

## 03.03.01.01     CIELORASOS CON MEZCLA DE C:A 1:5,  E= 1.5 CM

Descripción

Se denomina así a la aplicación de un mortero sobre la superficie inferior de losas de concreto que forman los techos y escaleras de una edificación.

Materiales

Se emplearán los mismos materiales indicados para tarrajeo en interiores (cemento y arena, en proporción 1:5).

Equipos y/o Herramientas

No aplica equipos, solo herramientas manuales.

Modo de Ejecución

En la primera llamada “pañeteo” se proyecta simplemente el mortero sobre la superficie, ejecutando previamente las cintas o maestras encima de las cuales se corre una regla, luego cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa para obtener una superficie plana y acabada.

Se dejará la superficie lista para aplicar la pintura.

Los encuentros de muros con el cielo raso terminarán en ángulo recto, salvo que en planos se indique lo contrario.

Controles

El revoque que se aplique directamente al concreto no será ejecutado hasta que la superficie de concreto haya sido debidamente limpiada y lograda la suficiente aspereza como para obtener la debida ligazón.

Se rascará, limpiará y humedecerá muy bien previamente las superficies donde se vaya a aplicar inmediatamente el revoque.

No se admitirá ondulaciones ni vacíos; los ángulos o aristas de muros, vigas, columnas, derrames, etc., serán perfectamente definidos y sus intersecciones en ángulo recto o según lo indiquen los planos.

Se extenderá el mortero igualándolo con la regla, entre las cintas de mezcla pobre y antes de su endurecimiento; después de reposar 30 minutos, se hará el enlucido, pasando de nuevo y cuidadosamente la paleta de madera o mejor la plana de metal.

El espesor mínimo de enlucido será de 1cm. y máximo 2cm

Método de Medición

Unidad de Medida:	Metro Cuadrado (m2)

Norma de Medición:	Se medirá el área neta comprendida entre las caras laterales sin revestir de las paredes o vigas que la limitan.

Condiciones de Pago

Los trabajos descritos en esta partida serán valorizados según las cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior, y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario en el presupuesto.

## 03.03.01.02     CIELORASO TARRAJEADO FROTACHADO CON BARITINA

Definición:

Consiste en la aplicación de morteros o pastas con Baritina, en una o más capas sobre la superficie inferior de las losas de concreto.

Descripción

Se trata del tarrajeo con baritina en muros y cielo raso de las salas indicadas en los planos. Si la sala tuviera un piso, y por consiguiente algún ambiente, debajo; debe colocarse, también, baritina en el piso, a fin de evitar que la radiación se filtre hacia el piso inferior.

Materiales

Cemento

El cemento satisfará la norma ASTM-C-150, tipo 1.

Arena Fina

La arena fina que se empleará para el tarrajeo, no deberá ser arcillosa.  Será lavada, limpia y bien granulada, clasificada uniformemente desde fina a gruesa. Estará libre de materias orgánicas y salitrosas. El contenido máximo de arcilla o impurezas será del 5%.

Cuando la arena esté seca pasará por la criba N° 8; no más del 80% pasará por la criba N° 30; no más del 20% pasará por la criba N° 30 y no más del 5% pasará por la criba N° 100.

Si se quiere hacer el cribado por una sola malla, toda la arena fina, estando seca, pasará por la malla US Standard N° 08.

Baritina

Se empleará Sulfato de Bario BAS04, en partículas bien graduadas clasificadas uniformemente de gruesas a finas. Su procedencia deberá ser previamente aprobada.

Deberá presentar el color natural del material y cumplir con las características señaladas en las normas internacionales correspondientes.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

- Andamios: Serán metálicos o de madera deberán contar con elementos de arriostre y con barandas de protección para el personal. Andamios de altura mayor a 2.40 ml., por seguridad, deberán contar con hoja de cálculo de respaldo de  sección y numero de cuerpos seguros a instalar.

Método de Construcción

Preparación de la Superficie

La superficie deberá tener la primera capa base.

Normas y procedimiento de ejecución

Capa aislante de radiaciones

Enseguida se procederá a ejecutar la capa aislante de radiaciones, para la que se empleará la siguiente proporción: 1:1:5 = Cemento: Arena: Baritina

El espesor no será menor de 2 cm.

Entre la primera capa y la segunda capa se debe colocar EXPANDED METAL, fijado con 20 alcayatas de 1-1/2” x m2 en toda la superficie del muro. Si el muro es de 15 cm. de ancho, se colocará también una capa de EXPANDED METAL, fijado de la misma manera entre la segunda y tercera capa.

Se comenzará colocando listones de madera cepillada de 2 cm. x 2.5 cm. debidamente aplomados, espaciados 1.50 cm. como máximo. Se aplicará la mezcla lanzándola con energía y se emplearán reglas bien perfiladas que se correrán sobre los listones comprimiendo la mezcla para aumentar su compactación, logrando una superficie pareja y completamente plana que se allanará con paleta de madera. Luego se procederá a retirar los listones de madera y se rellenarán los canales con el mismo mortero, procurando que desaparezcan completamente.

Normas y procedimiento de ejecución

Deberán seguirse las instrucciones proporcionadas por el fabricante del producto cuyo uso haya sido autorizado.

Pañeteo, curado, mezcla y espesor

Se procederá según lo indicado.

Método de medición

Unidad de medida: Será por metro cuadrado (m2) de revestimiento.

Forma de Pago:

El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2), con los precios unitarios que se encuentran definidos en el presupuesto, con la previa aprobación del Supervisor

## 03.03.01.03     CIELORASO TARRAJEADO C/ CEMENTO PULIDO C/ ENDURECEDOR E IMPERMEABILIZANTE

Descripción

Se denomina así a la aplicación de un mortero sobre la superficie inferior de losas de concreto que forman los techos de las cisternas. Pero a la mezcla debe acondicionársele un impermeabilizante hidrófugo, previamente aprobado por el Supervisor. En donde indique los planos.

La mezcla se utilizará en el revestimiento de cemento pulido e impermeabilizante, siguiendo las especificaciones del fabricante.

Materiales

CEMENTO.

Se utilizará cemento Portland tipo I, el cual deberá satisfacer las normas del INDECOPI, para cementos Portland del Perú y/o las Normas ASTM C-150, TIPO I.

ARENA

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, la cual no debe ser arcillosa. Será arena limpia y bien graduada, clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de materias orgánicas y salitrosas.

Cuando esté seca toda la arena pasará por la criba N° 8. No más del 20% pasará por la criba N° 50 y no más del 5% pasará por la criba N° 100.

Es de referirse que los agregados finos sean de arena de rio o de piedra molida, marmolina, cuarzo o de materiales silíceos. Los agregados deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otros restos perjudiciales.

IMPERMEABILIZANTE HIDRÓFUGO (EN POLVO O LIQUIDO)

Método de Construcción

Mezcla de Mortero: será C:A 1:5

Cemento pulido e Impermeabilizante líquido o en polvo

Impermeabilizante en polvo: 	Densidad 1.10kg/l ≤ d ≤ 0.50kg/l, o

El impermeabilizante en polvo se mezcla con el cemento y los agregados secos de los morteros o concretos. Para asegurar la completa homogeneidad de la mezcla, se debe voltear 2 a 3 veces o mezclar mecánicamente por 2 minutos los componentes secos con el aditivo en polvo antes de agregar el agua.

Después de realizar el tarrajeo, curar con agua o utilizar curadores de membrana del mismo fabricante.

Dosificación y rendimiento:

- 1 Kg. de impermeabilizante por bolsa de cemento o lo que especifique el fabricante del producto utilizado.

- 5 m2 aprox. de tarrajeo con un espesor de ½” x bolsa de cemento. En todo caso se utilizará la dosificación indicada por el fabricante.

Impermeabilizante líquido:		PE  3.8Kg/gl	PH 7.5gl

El impermeabilizante líquido debe ser diluido en el agua de amasado del mortero o concreto.

Para un mejor resultado en tarrajeos aplicar en dos capas de 0.8 cm cada una.

Después de realizar el tarrajeo, curar con agua o utilizar curadores de membrana del mismo fabricante.

Dosificación y rendimiento:

- ½ galón de impermeabilizante líquido por bolsa de cemento en el agua de amasado.

- La cantidad de agua a emplearse puede variar de 4.5. a 7 galones por bolsa de cemento de acuerdo al diseño de mezcla.

- ½ gal de impermeabilizante líquido por bolsa de cemento o lo que especifique el fabricante del producto utilizado.

- 5m2   aprox. de tarrajeo con un espesor de ½” x bolsa de cemento. En todo caso se utilizará la dosificación indicada por el fabricante.

Tener siempre presente la protección recomendada para los operarios y las medidas a tener en cuenta de la Hoja de seguridad del producto, la cual debe estar a la mano.

Cabe mencionar que todas las cisternas (sean de agua dura, blanda, petróleo u otra) serán tarrajeadas con impermeabilizante hidrófugo. La mezcla se utilizará en el revestimiento de cemento pulido, siguiendo las especificaciones del fabricante

Método de Medición

Unidad de Medida:	Metro Cuadrado (m2)

Norma de Medición:	Se medirá el área neta comprendida entre las caras laterales sin revestir de las paredes o vigas que la limitan.

Condiciones de Pago

Los trabajos descritos en esta partida serán valorizados según las cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior, y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario en el presupuesto.

## 03.03.01.04     CIELORASO ACABADO SOLAQUEADO

Descripción

Se denomina así a la limpieza y resane luego del desencofrado.

Consistiendo en el relleno de los agujeros dejados (imperfecciones), recubriendo los elementos y uniformizando las irregularidades que pudiera presentar en los cielos rasos.

Materiales

CEMENTO.

Se utilizara cemento Portland Tipo I (42.5Kg), el cual debe satisfacer las Normas ITINTEC 334-009-71 para cementos Portland del Perú y/o Normas ASTM C-150, Tipo I.

ARENA

En los morteros ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa. Será arena lavada, limpia y bien graduada; clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de materias salitrosas. Cuando esta seca, toda la arena pasará por la criba Nº 8. No más del 20% pasará por la criba Nº 50 y no más del 5% pasará por la criba Nº 100.  Es de referirse que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida, marmolina, cuarzo o de materiales silíceos. Los agregados deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otras medidas perjudiciales.

•	Agua

•	Madera para reglas

•	Madera tornillo

•	Clavos con cabeza promedio

•	Clavos con cabeza promedio

Procedimiento constructivo

Se utilizar tiene una proporción volumétrica cemento-arena fina 1:5

Se hará el recubrimiento para eliminar las ondulaciones o irregularidades superficiales y/o para que las juntas acaben al ras, sin irregularidades.

Método de Medición

Unidad de medición: Metro cuadrado (m2)

Norma de medición: De acuerdo a lo indicado en la partida del tarrajeo.

Condiciones de Pago

Se pagará de acuerdo al precio unitario de la partida estipulado en el Contrato.

## 03.03.01.05     CIELORASO REVESTIMIENTO ACUSTICO DE LANA DE VIDRIO DE 2'' PROTEGIDO CON PLANCHA PERFORADA

Descripción

Se trata de los falsos cielorrasos descolgados que deben soportar solamente su peso, destinados a cubrir las tuberías vistas, armadura de soporte de techos o por efecto arquitectónico en los ambientes que se indican en los planos.

Este falso cielo será térmico y acústico, con un nivel de absorción sonora determinado por el número de piezas utilizadas; será liviano, resistentes, de fácil manipulación, no inflamable e inodoro y Anti Hongos El número de piezas a instalar y el diseño del falso cielorraso, para cada ambiente, está determinado por las características especificadas en los planos de detalles de cada ambiente.

Los paneles deberán ser desmontables que permitan total acceso para los trabajos de mantenimiento.

Materiales

Riel de acero galvanizado 90mm x 25mm x 0.90mm x 3.00m

Parante de acero galvanizado 89mm x 38 mm x 0.90mm x 3.00m

Lana de fibra de vidrio 12Kg/m3, e=89mm.

Clavos de acero con arandela de nylon de 1”

Fulminante para pistola de fijación cal. 22  punta broca 8x½’’

Placa de fibrocemento de 10mm perforada

Cinta malla en rollo para junta

Masilla para juntas.

Esquinero metálico 30mm x 30mm, E=0.30 mm; L=3.00m

Sellador flexible de poliuretano

Equipos:

Herramientas manuales y eléctricas.

Método de Ejecución:

Antes de instalar los perfiles, se determinará la altura en la que se instalará el cielo raso, debiéndose previamente nivelar en todo el perímetro del ambiente.  Se fijarán los parantes principales y secundarias de acero galvanizado.

Al colocar los parantes principales de acero galvanizado se harán con una separación de 1.22 m., una de otra, estarán reforzadas por medio de parantes que irán en sentido vertical, apoyados en la losa.

Los parantes secundarios tendrán una separación de 0.40m una de otra, deberán ser nivelados previamente a la colocación de las planchas.

Se colocarán las planchas de fibrocemento e=10mm perforadas de acuerdo a los porcentajes y el diseño expresado en los planos correspondientes.

El contratista ejecutará los trabajos suministrando y colocando todos los elementos necesarios para garantizar la perfecta estabilidad, seguridad, calidad y funcionamiento de los cielorrasos suspendidos.

Método de medición

Unidad de medida: Será por metro cuadrado (m2) .

Forma de Pago:

El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2), con los precios unitarios que se encuentran definidos en el presupuesto, con la previa aprobación del Supervisor.

## 03.03.02     FALSO CIELO RASO

## 03.03.02.01     FALSO CIELO TIPO A; BALDOSA  DE  FIBRA MINERAL MICROPERFORADA CON  ACABADO DE PINTURA LÁTEX.  BORDE RECTO, DE 0.61M X 0.61M X 5/8", TIPO GEORGIAN 764  O DE 0.61M X 1.22M X 5/8" TIPO GEORGIAN 763 O TÉCNICAMENTE IGUAL O SUPERIOR.

BALDOSA GEORGIAN ITEM  764 Y 763 BORDE RECTO + SUSP. ANTISÍSMICA Rx PRELUDE XL HD 15/16”.

Baldosa de fibra mineral microperforada con acabado de pintura látex aplicada en   fábrica, resistencia a la humedad mínima de  99% y al calor de 49°C, anti-microbial, resistente  a hongos y moho.  Lavable, resistente a impactos y raspaduras. Borde recto de 0.61m x 0.61m x 5/8” (15,9mms) de espesor Georgian 764 y 0.61m x 1.22m x 5/8” (15,9mms) de espesor Georgian 763 o producto técnicamente igual o superior.

Sistema de Suspensión Antisísmico RX con perfiles Heavy Duty tipo Prelude XL 15/16”, color blanco o producto técnicamente igual o superior.

Garantía del sistema de 30 años.

BALDOSA:

Detalles del Producto:

Material.

Fibra mineral formada en húmedo

Acabado de la superficie.

Pintura látex lavable aplicada en fábrica.

Medidas:

0.61m x 0.61m x 5/8” (15,9mms) – Item 763

0.61m x 1.22m x 5/8” (15,9mms) – Item 764

Color y textura:

Color blanco, textura fina. Microperforada.

Detalle de borde:

borde recto.

Propagación de la Llama/Resistencia al Fuego (ASTM E 84):

Clase A, certificado por UL

Propagación de la llama: 25 o menos

Generación de humo: 50 o menos

Clasificación ASTM E1264:

Tipo III, Forma 2, Patrón CE.

Índices Acústicos: certificados por UL

- Absorción Acústica: NRC .55 (ASTM C 423)

- Bloqueo de Sonido: CAC 33 db (ASTM E 1414)

Otras Propiedades:

- Resistencia a la humedad: 99% (HumiGuard Plus)

- Resistencia a la formación de hongos, moho y bacterias: tratamiento Bio-Block Plus en la cara y el revés

- Estabilidad dimensional: HumiGuard Plus – temperatura entre 32°F (0° C) y 120°F (49° C)

- Reflectancia lumínica (LR): 0.86 (ASTM E 1477)

- Valor de aislamiento térmico:

Factor R – 1.6 (unidades BTU)

Factor R – 0.28 (unidades Watts)

- Emisiones VOC: baja

- Peso: 0.72 lbs/sf

Durabilidad:

- Lavable: resistencia al lavado (Prueba ASTM D4828)

- Impacto: resistencia al impacto (Prueba ASTM D1037)

- Raspaduras: resistencia a raspaduras (Prueba Hess Rake)

Garantía:

30 años instalada con sistema de suspensión de la misma marca.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN ANTISISMICO Rx (según Normas IBC y aprobado por el Código ESR-1308) CON PERFILES HEAVY DUTY TIPO XL 15/16” PARA AREAS MAYORES A 13.01 m2.

Sistema de suspensión de acero galvanizado por baño en caliente que inhibe la formación de óxido rojo, acabado de pintura poliéster horneada. Perfil Peakform, abrazadera de T Principal Superlock, doble costura de T Principal Rotary-stitched y punta de ensamble con conector recto XL.

Esta suspensión deberá ser sustentable con el medio ambiente, presentando el etiquetado “DECLARE” que no contenga ingredientes químicos peligrosos elaborado por el “Living Building Challenge” (LBC). Este sistema de  instalación será resistente a sismos según normas internacionales IBC y sus referencias de las normas americanas ASTM E 580, ASTM C636 y ASTM C635, con los requisitos y accesorios aprobados para sismos severos.

Detalles del Producto:

- Medida de base: 15/16”

- Componentes del Sistema:

T Principal: 12´de largo x 1-11/16” de alto

T Secundaria: 4´ de largo x 1-1/2” de alto

T Secundaria: 2´ de largo x 1-3/8” de alto

L Perimetral: 12´ de largo x 7/8” de alto y base

- Color: blanco

- Capacidad de carga: heavy duty = 23.8 kg/ml

- Garantía: 30 años con productos HumiGuard Plus

Herramientas Manuales

Herramientas manuales, andamio metálico

Metodo de Ejecución:

Examinación: No proceder con la instalación hasta que el trabajo húmedo tal como concreto, terrazo, enlucido y pintado haya sido completado y esté totalmente seco.

Instalación de cielo raso general:

Instalar el sistema de suspensión y las baldosas de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y de acuerdo con la norma ASTM C 636 y con las autoridades que tiene jurisdicción.

Antes de instalar los perfiles, se determinará la altura en la que se instalará el cielo raso, debiéndose previamente nivelar en todo el perímetro del ambiente. Se fijarán los ángulos perimetrales a la pared con una separación entre fijadores de 1’, estos deberán considerar juntas de expansión en caso de un movimiento sísmico. Al colocar los perfiles principales T, se harán con una separación de 1.22 m., una de otra, sujetándolas con los alambres de acero galvanizado pretensados No. 12 previamente instalados y fijados mediante clavos de disparo tipo Hilti o similar, en vertical y atortolados con tres vueltas en ambos extremos.

Los perfiles T deberán ser nivelados previamente a la colocación de los paneles.

Si en el revés de las baldosas figuran flechas impresas, se instalarán de modo que las flechas apunten en una sola dirección.

Seguir las instrucciones de instalación del fabricante.

Unidad de Medida:

Metro cuadrado (m2) para sistema de suspensión.

Metro cuadrado (m2) para baldosas.

Método de Medición

La unidad de medida es el Metro Cuadrado (M2).

Se medirá el área neta ejecutada, comprendida entre las caras laterales de las paredes o vigas que la conforman.

Condiciones de Pago

Se valorizará por metro cuadrado instalado, incluyendo los accesorios necesarios. El precio unitario incluye la valorización de material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena ejecución.

## 03.03.02.02     FALSO CIELO RASO TIPO B; BALDOSA DE FIBRA MINERAL  CLASE 5, CON RECUBRIMIENTO VINÍLICO LAVABLE. BORDE RECTO DE 0.61M X 0.61M X 5/8", TIPO CLEAN ROOM 868 O TÉCNICAMENTE IGUAL O SUPERIOR.             * PARA ÁREAS MAYOR A 13M2 CONSIDERAR SISTEMA DE SUSPENSIÓN ANTISÍSMICO RX  HEAVY DUTY PRELUDE XL 15/16", CON CERTIFICADO DECLARE, COLOR BLANCO O SISTEMA TÉCNICAMENTE IGUAL O SUPERIOR. GARANTÍA DEL SISTEMA DE 30 AÑOS.

BALDOSA MODELO CLEAN ROOM VL ITEM  868 BORDE RECTO + SUSP.  ANTISÍSMICA Rx PRELUDE XL HD 15/16”.

Baldosa de fibra mineral Clase 5, con recubrimiento vinílico lavable. Resistencia a la humedad mínima de 99% y al calor de 49°C, antimicrobial, resistente a hongos y moho. Con clasificación Fire Guard. Lavable, cepillable (10,000 ciclos según norma ASTM 2486), con superficie repelente al agua, resistente a manchas, rasguños e impacto.  Borde recto de 0.61m x 0.61 x 5/8" (15,9mms) de espesor Clean Room 868 o producto técnicamente igual o superior.

Sistema de Suspensión Antisísmico RX con perfiles Heavy Duty tipo Prelude XL 15/16”, color blanco o producto técnicamente igual o superior.

Garantía del sistema de 30 años.

BALDOSA:

Detalles del Producto:

Material.

fibra mineral formada en húmedo

Acabado de la superficie.

laminado vinílico lavable y restregable, sin perforaciones

CLASE 5.

para ambientes controlados con condiciones especiales de limpieza

Medidas.

0.61m x 0.61m x 5/8” (15,9mms)

Color y textura.

color blanco, textura lisa. Sin perforaciones.

Detalle de borde.

borde recto.

Propagación de la Llama/Resistencia al Fuego (ASTM E 84):

- Clase A, certificado por UL

- Propagación de la llama: 25 o menos

- Generación de humo: 50 o menos

- Resistencia al Fuego: Fire Guard

Clasificación ASTM E1264:

Tipo IV, Forma 2, Patrón E.

Índices Acústicos: certificados por UL

- Absorción Acústica: NRC N/A

- Bloqueo de Sonido: CAC 40 db (ASTM E 1414)

Otras Propiedades:

- Resistencia a la humedad: 99% (HumiGuard Plus)

- Resistencia a la formación de hongos, moho y bacterias: tratamiento Bio-Block Plus en la cara y el revés

- Estabilidad dimensional: HumiGuard Plus – temperatura entre 32°F (0° C) and 120°F (49° C)

- Reflectancia lumínica (LR): 0.80 (ASTM E 1477)

- Valor de aislamiento térmico:

Factor R – 1.5 (unidades BTU)

Factor R – 0.26 (unidades Watts)

- Peso: 1.10 lbs/sf

Durabilidad:

- Lavable: resistencia al lavado (Prueba ASTM D4828)

- Refregable: resistencia al cepillado (10,000 ciclos Prueba Gardner-ASTM D2486)

- Repelencia al agua: resistencia a repeler el agua.

- Suciedad: resistencia a la suciedad

Garantía:

30 años instalada con sistema de suspensión de la misma marca.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN ANTISÍSMICO Rx (según Normas IBC y aprobado por el Código ESR-1308) CON PERFILES HEAVY DUTY TIPO XL 15/16” PARA AREAS MAYORES A 13.01 m2.

Sistema de suspensión de acero galvanizado por baño en caliente que inhibe la formación de óxido rojo, acabado de pintura poliéster horneada. Perfil Peakform, abrazadera de T Principal Superlock, doble costura de T Principal Rotary-stitched y punta de ensamble con conector recto XL.

Esta suspensión deberá ser sustentable con el medio ambiente, presentando el etiquetado “DECLARE” que no contenga ingredientes químicos peligrosos elaborado por el “Living Building Challenge” (LBC). Este sistema de instalación será resistente a sismos según normas internacionales IBC y sus referencias de las normas americanas ASTM E 580, ASTM C636 y ASTM C635, con los requisitos y accesorios aprobados para sismos severos.

Detalles del Producto:

- Medida de base: 15/16”

- Componentes del Sistema:

- T Principal: 12´de largo x 1-11/16” de alto

- T Secundaria: 4´ de largo x 1-1/2” de alto

- T Secundaria: 2´ de largo x 1-3/8” de alto

- L Perimetral: 12´ de largo x 7/8” de alto y base

- Color: blanco

- Capacidad de carga: heavy duty = 23.8 kg/ml

- Garantía:  30 años con productos HumiGuard Plus

NOTA: En los ambientes tales como Tomografía, Resonancia Magnética y producto técnicamente igual o superiores llevarán el Sistema de suspensión PRELUDE PLUS XL STAINLESS STEEL con la baldosa Clean Room VL Item 868.

Herramientas Manuales

Herramientas manuales, andamio metálico

Metodo de Ejecución:

Examinación: No proceder con la instalación hasta que el trabajo húmedo tal como concreto, terrazo, enlucido y pintado haya sido completado y esté totalmente seco.

Instalación de cielo raso general:

Instalar el sistema de suspensión y las baldosas de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y de acuerdo con la norma ASTM C 636 y con las autoridades que tiene jurisdicción.

Antes de instalar los perfiles, se determinará la altura en la que se instalará el cielo raso, debiéndose previamente nivelar en todo el perímetro del ambiente. Se fijarán los ángulos perimetrales a la pared con una separación entre fijadores de 1’, estos deberán considerar juntas de expansión en caso de un movimiento sísmico. Al colocar los perfiles principales T, se harán con una separación de 1.22 m., una de otra, sujetándolas con los alambres de acero galvanizado pretensados No. 12 previamente instalados y fijados mediante clavos de disparo tipo Hilti o similar, en vertical y atortolados con tres vueltas en ambos extremos.

Los perfiles T deberán ser nivelados previamente a la colocación de los paneles.

Si en el revés de las baldosas figuran flechas impresas, se instalarán de modo que las flechas apunten en una sola dirección.

Seguir las instrucciones de instalación del fabricante.

Unidad de Medida:

Metro cuadrado (m2) para sistema de suspensión.

Metro cuadrado (m2) para baldosas.

Método de Medición

La unidad de medida es el Metro Cuadrado (M2).

Se medirá el área neta ejecutada, comprendida entre las caras laterales de las paredes o vigas que la conforman.

Condiciones de Pago

Se valorizará por metro cuadrado instalado, incluyendo los accesorios necesarios. El precio unitario incluye la valorización de material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena ejecución.

## 03.03.02.03     FALSO CIELO RASO TIPO C; BALDOSA DE FIBRA MINERAL  CLASE 5, CON RECUBRIMIENTO VINÍLICO LAVABLE. BORDE RECTO DE 0.61M X 0.61M X 5/8", TIPO CLEAN ROOM 868 O TÉCNICAMENTE IGUAL O SUPERIOR.             * PARA ÁREAS MAYOR A 13M2 CONSIDERAR SISTEMA DE SUSPENSIÓN ANTISÍSMICO DE ALUMINIO CO-EXTRUÍDO CLEAN ROOM HEAVY DUTY DE 1-1/2", COLOR BLANCO O SISTEMA TÉCNICAMENTE IGUAL O SUPERIOR. GARANTÍA DEL SISTEMA DE 30 AÑOS.

BALDOSA MODELO CLEAN ROOM VL ITEM 868 BORDE RECTO + SUSP. ANTISÍSMICA DE ALUMINIO CO-EXTRUÍDO CLEAN ROOM HEAVY DUTY DE 1 ½”.

Baldosa de fibra mineral Clase 5, con recubrimiento vinílico lavable. Resistencia a la humedad mínima de 99% y al calor de 49°C, antimicrobial, resistente a hongos y moho. Con clasificación Fire Guard. Lavable, cepillable (10,000 ciclos según norma ASTM 2486), con superficie repelente al agua, resistente a manchas, rasguños e impacto.  Borde recto de 0.61m x 0.61 x 5/8" (15,9mms) de espesor Clean Room 868 o producto técnicamente igual o superior.

Sistema de Suspensión de aluminio co-extruído Clean Room Heavy Duty de 1 ½”, color blanco o producto técnicamente igual o superior.

Garantía del sistema de 30 años.

BALDOSA

Detalles del Producto:

- Material: fibra mineral formada en húmedo

- Acabado de la superficie: laminado vinílico lavable y restregable, sin perforaciones

- CLASE 5: para ambientes controlados con condiciones especiales de limpieza

- Medidas: 0.61m x 0.61m x 5/8” (15,9mms)

- Color y textura: color blanco, textura lisa. Sin perforaciones.

- Detalle de borde: borde recto.

Propagación de la Llama/Resistencia al Fuego (ASTM E 84):

- Clase A, certificado por UL

- Propagación de la llama: 25 o menos

- Generación de humo: 50 o menos

- Resistencia al Fuego: Fire Guard

Clasificación ASTM E1264:

Tipo IV, Forma 2, Patrón E.

Índices Acústicos: certificados por UL

- Absorción Acústica: NRC N/A

- Bloqueo de Sonido: CAC 40 db (ASTM E 1414)

Otras Propiedades:

- Resistencia a la humedad: 99% (HumiGuard Plus)

- Resistencia a la formación de hongos, moho y bacterias: tratamiento Bio-Block Plus en la cara y el revés

- Estabilidad dimensional: HumiGuard Plus – temperatura entre 32°F (0° C) and 120°F (49° C)

- Reflectancia lumínica (LR): 0.80 (ASTM E 1477)

- Valor de aislamiento térmico:

Factor R – 1.5 (unidades BTU)

Factor R – 0.26 (unidades Watts)

- Peso: 1.10 lbs/s

Durabilidad:

- Lavable: resistencia al lavado (Prueba ASTM D4828)

- Refregable: resistencia al cepillado (10,000 ciclos Prueba Gardner-ASTM D2486)

- Repelencia al agua: resistencia a repeler el agua

- Suciedad: resistencia a la suciedad

Garantía: 30 años instalada con sistema de suspensión de la misma marca.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN ANTISÍSMICO Rx (según Normas IBC y aprobado por el Código ESR-1308) CON PERFILES DE ALUMINIO CO-EXTRUIDO CLEAN ROOM HEAVY DUTY DE  1 ½” PARA AREAS MAYORES A 13.01 m2

Sistema de suspensión apto para uso en aplicaciones hasta Clase 5 según la Norma ISO Estándar 14644-1 (Federal Standard 209E) sin el uso de clips. Tes con alma de aluminio co-extruído y burlete de PVC incorporado en las aletas, sellado de jebe en las aletas. Sistema de conexión entre Tes Principales staked on main beam splice.

Detalles del Producto:

- Medida de base: 1 ½”

- Componentes del Sistema:

T Principal: 12´de largo x 2” de alto

T Secundaria: 4´ de largo x 2” de alto

T Secundaria: 2´ de largo x 2” de alto

L Perimetral: 12´ de largo x 15/16” de alto y base

- Color: blanco

- Capacidad de carga: heavy duty = 23.8 kg/ml

- Garantía:  30 años con productos HumiGuard Plus

Herramientas Manuales

- Herramientas manuales, andamio metálico

Metodo de Ejecución:

- Examinación: No proceder con la instalación hasta que el trabajo húmedo tal como concreto, terrazo, enlucido y pintado haya sido completado y esté totalmente seco.

- Instalación de cielo raso general:

- Instalar el sistema de suspensión y las baldosas de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y de acuerdo con la norma ASTM C 636 y con las autoridades que tiene jurisdicción.

- Antes de instalar los perfiles, se determinará la altura en la que se instalará el cielo raso, debiéndose previamente nivelar en todo el perímetro del ambiente. Se fijarán los ángulos perimetrales a la pared con una separación entre fijadores de 1’, estos deberán considerar juntas de expansión en caso de un movimiento sísmico. Al colocar los perfiles principales T, se harán con una separación de 1.22 m., una de otra, sujetándolas con los alambres de acero galvanizado pretensados No. 12 previamente instalados y fijados mediante clavos de disparo tipo Hilti o similar, en vertical y atortolados con tres vueltas en ambos extremos.

- Los perfiles T deberán ser nivelados previamente a la colocación de los paneles.

- Si en el revés de las baldosas figuran flechas impresas, se instalarán de modo que las flechas apunten en una sola dirección.

- Seguir las instrucciones de instalación del fabricante.

Unidad de Medida:

Metro cuadrado (m2) para sistema de suspensión.

Metro cuadrado (m2) para baldosas.

Método de Medición

La unidad de medida es el Metro Cuadrado (M2).

Se medirá el área neta ejecutada, comprendida entre las caras laterales de las paredes o vigas que la conforman.

Condiciones de Pago

Se valorizará por metro cuadrado instalado, incluyendo los accesorios necesarios. El precio unitario incluye la valorización de material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena ejecución.

## 03.03.02.04     FASLOS CIELO RASO TIPO D; BALDOSA  DE  FIBRA MINERAL SIN PERFORACIONES CON  ACABADO DE PINTURA LÁTEX. BORDE RECTO, DE 0.61M X 0.61M X 5/8", TIPO GEORGIAN HIGH WASHABILITY 794 O TÉCNICAMENTE IGUAL O SUPERIOR.

BALDOSA MODELO GEORGIAN HIGH WASHABILITY ITEM  794 BORDE RECTO + SUSP. ANTISÍSMICA Rx PRELUDE XL HD 15/16”.

Baldosa de fibra mineral sin perforaciones con acabado de pintura látex aplicada en   fábrica, resistencia a la humedad mínima de 99% y al calor de 49°C, anti-microbial, resistente a hongos y moho.  Lavable, escobillable, resistente a impactos y raspaduras. Borde recto de 0.61m x 0.61m x 5/8” (15,9mms) de espesor Georgian High Washability 794 o producto técnicamente igual o superior.

Sistema de Suspensión Antisísmico RX con perfiles Heavy Duty tipo Prelude XL 15/16”, color blanco o producto técnicamente igual o superior.

Garantía del sistema de 30 años.

BALDOSA:

Detalles del Producto:

- Material: fibra mineral formada en húmedo.

- Acabado de la superficie: pintura látex lavable aplicada en fábrica.

- Medidas: 0.61m x 0.61m x 5/8” (15,9mms)

- Color y textura: color blanco, textura fina. Sin perforaciones.

- Detalle de borde: borde recto.

Propagación de la Llama/Resistencia al Fuego (ASTM E 84):

- Clase A, certificado por UL

- Propagación de la llama: 25 o menos

- Generación de humo: 50 o menos

Clasificación ASTM E1264:

Tipo IX, Forma 2, Patrón G.

Índices Acústicos: certificados por UL

- Absorción Acústica: NRC N/A (ASTM C 423)

- Bloqueo de Sonido: CAC 33 db (ASTM E 1414)

Otras Propiedades:

- Resistencia a la humedad: 99% (HumiGuard Plus)

- Resistencia a la formación de hongos, moho y bacterias: tratamiento Bio-Block Plus en la cara y el revés

- Estabilidad dimensional: HumiGuard Plus – temperatura entre 32°F (0° C) y 120°F (49° C)

- Reflectancia lumínica (LR): 0.88 (ASTM E 1477)

- Valor de aislamiento térmico:

Factor R – 1.6 (unidades BTU)

Factor R – 0.28 (unidades Watts)

- Emisiones VOC: baja

- Peso: 0.72 lbs/sf

Durabilidad:

- Lavable: resistencia al lavado (150 ciclos Prueba ASTM D4828)

- Cepillable: Resistencia al cepillado (150 ciclos dobles con cepillo abrasivo Prueba ASTM D2486)

- Impacto: resistencia al impacto (Prueba ASTM D1037)

- Raspaduras: resistencia a raspaduras (Prueba Hess Rake)

Garantía:

30 años instalada con sistema de suspensión de la misma marca.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN ANTISISMICO Rx (según Normas IBC y aprobado por el Código ESR-1308) CON PERFILES HEAVY DUTY TIPO XL 15/16” PARA AREAS MAYORES A 13.01 m2.

Sistema de suspensión de acero galvanizado por baño en caliente que inhibe la formación de óxido rojo, acabado de pintura poliéster horneada. Perfil Peakform, abrazadera de T Principal Superlock, doble costura de T Principal Rotary-stitched y punta de ensamble con conector recto XL.

Esta suspensión deberá ser sustentable con el medio ambiente, presentando el etiquetado “DECLARE” que no contenga ingredientes químicos peligrosos elaborado por el “Living Building Challenge” (LBC). Este sistema de instalación será resistente a sismos según normas internacionales IBC y sus referencias de las normas americanas ASTM E 580, ASTM C636 y ASTM C635, con los requisitos y accesorios aprobados para sismos severos.

Detalles del Producto:

- Medida de base: 15/16”

- Componentes del Sistema:

- T Principal: 12´de largo x 1-11/16” de alto

- T Secundaria: 4´ de largo x 1-1/2” de alto

- T Secundaria: 2´ de largo x 1-3/8” de alto

- L Perimetral: 12´ de largo x 7/8” de alto y base

- Color: blanco

- Capacidad de carga: heavy duty = 23.8 kg/ml

- Garantía: 30 años con productos HumiGuard Plus

Herramientas Manuales

Herramientas manuales, andamio metálico

Metodo de Ejecución:

Examinación: No proceder con la instalación hasta que el trabajo húmedo tal como concreto, terrazo, enlucido y pintado haya sido completado y esté totalmente seco.

Instalación de cielo raso general:

Instalar el sistema de suspensión y las baldosas de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y de acuerdo con la norma ASTM C 636 y con las autoridades que tiene jurisdicción.

Antes de instalar los perfiles, se determinará la altura en la que se instalará el cielo raso, debiéndose previamente nivelar en todo el perímetro del ambiente. Se fijarán los ángulos perimetrales a la pared con una separación entre fijadores de 1’, estos deberán considerar juntas de expansión en caso de un movimiento sísmico. Al colocar los perfiles principales T, se harán con una separación de 1.22 m., una de otra, sujetándolas con los alambres de acero galvanizado pretensados No. 12 previamente instalados y fijados mediante clavos de disparo tipo Hilti o similar, en vertical y atortolados con tres vueltas en ambos extremos.

Los perfiles T deberán ser nivelados previamente a la colocación de los paneles.

Si en el revés de las baldosas figuran flechas impresas, se instalarán de modo que las flechas apunten en una sola dirección.

Seguir las instrucciones de instalación del fabricante.

Unidad de Medida:

Metro cuadrado (m2) para sistema de suspensión.

Metro cuadrado (m2) para baldosas.

Método de Medición

La unidad de medida es el Metro Cuadrado (M2).

Se medirá el área neta ejecutada, comprendida entre las caras laterales de las paredes o vigas que la conforman.

Condiciones de Pago

Se valorizará por metro cuadrado instalado, incluyendo los accesorios necesarios. El precio unitario incluye la valorización de material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena ejecución.

## 03.03.02.05     FALSO CIELO RASO TIPO E; BALDOSA DE FIBRA MINERAL Y CERÁMICO CON PERFORACIONES, CON ACABADO DE PINTURA PLÁSTICA CEPILLABLE. BORDE RECTO, DE 0.61M X 0.61M X 5/8", TIPO CERAMAGUARD FINE FISSURED 607 O TÉCNICAMENTE IGUAL O SUPERIOR.

BALDOSA MODELO CERAMAGUARD FINE FISSURED ITEM 607 BORDE RECTO + SUSP. ANTISÍSMICA Rx PRELUDE XL HD PARA APLICACIONES EXTERIORES 15/16”.

Baldosa de fibra mineral y cerámico, perforada con acabado de pintura plástica cepillable aplicada en fábrica / NRC 0.55. Resistencia a la humedad de 100% y al calor de 49°C, antimicrobial, resistente a hongos y moho. Lavable, cepillable y resistente a manchas. Borde recto de 0.61m x 0.61m x 5/8“(15,9mms) de espesor Ceramaguard Fine Fissured 607 o producto técnicamente igual o superior.

Sistema de Suspensión Antisísmico RX con perfiles Heavy Duty tipo Prelude XL para aplicaciones en exterior 15/16”, color blanco o producto técnicamente igual o superior.

Garantía del sistema de 30 años.

BALDOSA

Detalles del Producto:

- Material: fibra mineral y cerámico.

- Acabado de la superficie: pintura plástica cepillable aplicada en fábrica.

- Medidas: 0.61m x 0.61m x 5/8“ (15,9mms)

- Color y textura: color blanco, perforada.

- Detalle de borde: borde recto.

Propagación de la Llama/Resistencia al Fuego (ASTM E 84):

- Resistencia FIRE-GUARD, certificado por UL

- Propagación de la llama: 25 o menos

- Generación de humo: 50 o menos

Clasificación ASTM E1264:

Tipo XX, Patrón C E.

Índices Acústicos: certificados por UL

- Absorción Acústica: NRC .55 (ASTM C 423)

- Bloqueo de Sonido: CAC 38 db (ASTM E 1414)

Otras Propiedades:

- Resistencia a la humedad: 100% (HumiGuard Max)

- Resistencia a la formación de hongos, moho y bacterias: tratamiento Bio-Block Plus en la cara y el revés

- Estabilidad dimensional: HumiGuard Plus – temperatura entre 32°F (0° C) and 120°F (49° C)

- Reflectancia lumínica (LR): 0.82 (ASTM E 1477)

- Valor de aislamiento térmico:

Factor R – 1.4 (unidades BTU)

Factor R – 0.25 (unidades Watts)

- Emisiones VOC: baja

- Peso: 1.48 lbs/sf

Durabilidad:

- Lavable: resistencia al lavado (Prueba ASTM D4828)

- Cepillable: Resistencia al cepillado (Prueba ASTM D2486)

- Suciedad: resistencia a la suciedad

Garantía:

30 años instalada con sistema de suspensión de la misma marca.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN ANTISISMICO Rx (según Normas IBC y aprobado por el Código ESR-1308) CON PERFILES HEAVY DUTY TIPO XL 15/16” PARA APLICACIONES EN EXTERIOR PARA AREAS MAYORES A 13.01 m2.

Sistema de suspensión de acero galvanizado (mínimo G90) por baños en caliente con tapa de acero (G90) que inhibe la formación de óxido rojo, acabado de pintura poliéster horneada. Perfil Peakform, abrazadera de T Principal Superlock, doble costura de T Principal Rotary-stitched y punta de ensamble con conector recto XL.

Detalles del Producto:

- Medida de base: 15/16”

- Componentes del Sistema:

T Principal: 12´de largo x 1-11/16” de alto (Item 7301G90A)

T Secundaria: 4´ de largo x 1-11/16” de alto (Item XL7341G90A)

T Secundaria: 2´ de largo x 1-11/16” de alto (Item XL7321G90A)

L Perimetral: 120” de largo x 7/8” de alto y base (Item HD7801G90A)

- Color: blanco

- Capacidad de carga: heavy duty = 23.8 kg/ml

- Garantía:  30 años con productos Humiguard Max

Herramientas Manuales

Herramientas manuales, andamio metálico

Metodo de Ejecución:

Examinación: No proceder con la instalación hasta que el trabajo húmedo tal como concreto, terrazo, enlucido y pintado haya sido completado y esté totalmente seco.

Instalación de cielo raso general:

Instalar el sistema de suspensión y las baldosas de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y de acuerdo con la norma ASTM C 636 y con las autoridades que tiene jurisdicción.

Antes de instalar los perfiles, se determinará la altura en la que se instalará el cielo raso, debiéndose previamente nivelar en todo el perímetro del ambiente. Se fijarán los ángulos perimetrales a la pared con una separación entre fijadores de 1’, estos deberán considerar juntas de expansión en caso de un movimiento sísmico. Al colocar los perfiles principales T, se harán con una separación de 1.22 m., una de otra, sujetándolas con los alambres de acero galvanizado pretensados No. 12 previamente instalados y fijados mediante clavos de disparo tipo Hilti o similar, en vertical y atortolados con tres vueltas en ambos extremos.

Los perfiles T deberán ser nivelados previamente a la colocación de los paneles.

Si en el revés de las baldosas figuran flechas impresas, se instalarán de modo que las flechas apunten en una sola dirección.

Seguir las instrucciones de instalación del fabricante.

Unidad de Medida:

Metro cuadrado (m2) para sistema de suspensión.

Metro cuadrado (m2) para baldosas.

Método de Medición

La unidad de medida es el Metro Cuadrado (M2).

Se medirá el área neta ejecutada, comprendida entre las caras laterales de las paredes o vigas que la conforman.

Condiciones de pago

Se valorizará por metro cuadrado instalado, incluyendo los accesorios necesarios. El precio unitario incluye la valorización de material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena ejecución.

## 03.03.02.06     FALSO CIELO RASO TIPO F; BALDOSA  DE  FIBRA MINERAL SIN PERFORAR CON MEMBRANA ACÚSTICA TRANSPARENTE DURABRITE Y PINTURA LÁTEX. BORDE REBAJADO DE 0.61M X 0.61M X 3/4" TIPO ULTIMA 1912 O DE 0.61M X 1.22M X 3/4" TIPO ULTIMA 1915 O TÉCNICAMENTE IGUAL O SUPERIOR.

BALDOSA MODELO ULTIMA ITEM  1912, ITEM 1915 E ITEM 1982 BORDE REBAJADO + SUSP. ANTISÍSMICA Rx SUPRAFINE XL HD 9/16”.

Baldosa de fibra mineral, sin perforaciones con membrana acústica transparente Durabrite / NRC 0.75. Resistencia a la humedad mínima de 99% y al calor de 49°C, antimicrobial, resistente a hongos y moho.  Altamente lavable (1,000 ciclos según norma ASTM D4828) y cepillable (150 ciclos dobles con cepillo abrasivo según norma ASTM D 2486), resistente a impactos, raspaduras y manchas. Certificación EPD por UL, HPD y etiqueta DECLARE. Borde rebajado de 0.61m x 0.61m x 3/4“(19mms) de espesor Ultima 1912, 0.61m x 1.22m x 3/4“(19mms) de espesor Ultima 1915, 0.61m x 1.83m x 3/4“(19mms) de espesor Ultima 1982 o producto técnicamente igual o superior.

Sistema de Suspensión Antisísmico RX con perfiles Heavy Duty tipo Suprafine XL 9/16”, color blanco o producto técnicamente igual o superior.

Garantía del sistema de 30 años.

BALDOSA

Detalles del Producto:

- Material: fibra mineral formada en húmedo

- Acabado de la superficie: membrana transparente acústica Durabrite 3M, lavable y cepillable.

- Medidas: 0.61m x 0.61m x 3/4“ (19mms) – Item 1912

0.61m x 1.22m x 3/4“ (19mms) – Item 1915

0.61m x 1.83m x 3/4“ (19mms) – Item 1982

- Color y textura: color blanco, textura muy fina. Sin perforaciones.

- Detalle de borde: borde rebajado.

Propagación de la Llama/Resistencia al Fuego (ASTM E 84):

- Clase A, certificado por UL

- Propagación de la llama: 25 o menos

- Generación de humo: 50 o menos

Clasificación ASTM E1264:

Tipo IV, Forma 2, Patrón E.

Índices Acústicos: certificados por UL

- Absorción Acústica: NRC .75 (ASTM C 423)

- Bloqueo de Sonido: CAC 35 db (ASTM E 1414)

Otras Propiedades:

- Resistencia a la humedad: 99% (HumiGuard Plus)

- Resistencia a la formación de hongos, moho y bacterias: tratamiento Bio-Block Plus en la cara y el revés

- Estabilidad dimensional: HumiGuard Plus – temperatura entre 32°F (0° C) and 120°F (49° C)

- Reflectancia lumínica (LR): 0.90 (ASTM E 1477)

- Valor de aislamiento térmico:

Factor R – 2.2 (unidades BTU)

Factor R – 0.39 (unidades Watts)

- Emisiones VOC: baja

- Peso: 1.05 lbs/sf

Durabilidad:

- Lavable: resistencia al lavado (1,000 ciclos Prueba ASTM D4828)

- Cepillable: Resistencia al cepillado ( 150 ciclos dobles con cepillo abrasivo Prueba ASTM D2486 )

- Impacto: resistencia al impacto (Prueba ASTM D1037)

- Raspaduras: resistencia a raspaduras (Prueba Hess Rake)

- Suciedad: resistencia a la suciedad

Deberá contar con el EPD (Declaración Ambiental del Producto) certificado por UL, y el HPD (Declaración de Salud del Producto), además de la etiqueta “DECLARE” que permita ver sus ingredientes, sin químicos peligrosos de la lista roja elaborada por el LBC (“Living Building Challenge”).

Garantía: 30 años instalada con sistema de suspensión de la misma marca.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN ANTISISMICO Rx (según Normas IBC y aprobado por el Código ESR-1308) CON PERFILES HEAVY DUTY TIPO XL 9/16” PARA AREAS MAYORES A 13.01 m2.

Sistema de suspensión de acero galvanizado por baño en caliente que inhibe la formación de óxido rojo, acabado de pintura poliéster horneada. Perfil Peakform, abrazadera de T Principal Superlock, doble costura de T Principal Rotary-stitched y punta de ensamble con conector recto XL.

Esta suspensión deberá ser sustentable con el medio ambiente, presentando el etiquetado “DECLARE” que no contenga ingredientes químicos peligrosos elaborado por el “Living Building Challenge” (LBC). Este sistema de  instalación será resistente a sismos según normas internacionales IBC y sus referencias de las normas americanas ASTM E 580, ASTM C636 y ASTM C635, con los requisitos y accesorios aprobados para sismos severos.

Detalles del Producto:

- Medida de base: 9/16”

- Componentes del Sistema:

- T Principal: 12´de largo x 1-11/16” de alto

- T Secundaria: 4´ de largo x 1-11/16” de alto

- T Secundaria: 2´ de largo x 1-11/16” de alto

- L Perimetral: 12´ de largo x 7/8” de alto y base

- Color: blanco

- Capacidad de carga: heavy duty = 23.8 kg/ml

Garantía:

30 años con productos HumiGuard Plus

Herramientas Manuales

Herramientas manuales, andamio metálico

Metodo de Ejecución:

Examinación: No proceder con la instalación hasta que el trabajo húmedo tal como concreto, terrazo, enlucido y pintado haya sido completado y esté totalmente seco.

Instalación de cielo raso general:

Instalar el sistema de suspensión y las baldosas de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y de acuerdo con la norma ASTM C 636 y con las autoridades que tiene jurisdicción.

Antes de instalar los perfiles, se determinará la altura en la que se instalará el cielo raso, debiéndose previamente nivelar en todo el perímetro del ambiente. Se fijarán los ángulos perimetrales a la pared con una separación entre fijadores de 1’, estos deberán considerar juntas de expansión en caso de un movimiento sísmico. Al colocar los perfiles principales T, se harán con una separación de 1.22 m., una de otra, sujetándolas con los alambres de acero galvanizado pretensados No. 12 previamente instalados y fijados mediante clavos de disparo tipo Hilti o similar, en vertical y atortolados con tres vueltas en ambos extremos.

Los perfiles T deberán ser nivelados previamente a la colocación de los paneles.

Si en el revés de las baldosas figuran flechas impresas, se instalarán de modo que las flechas apunten en una sola dirección.

Seguir las instrucciones de instalación del fabricante.

Unidad de Medida:

Metro cuadrado (m2) para sistema de suspensión.

Metro cuadrado (m2) para baldosas.

Método de Medición

La unidad de medida es el Metro Cuadrado (M2).

Se medirá el área neta ejecutada, comprendida entre las caras laterales de las paredes o vigas que la conforman.

Condiciones de Pago

Se valorizará por metro cuadrado instalado, incluyendo los accesorios necesarios. El precio unitario incluye la valorización de material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena ejecución.

## 03.03.02.07     FALSO CIELO RASO TIPO H; CIELO RASO CON SISTEMA PLYROCK, CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO SIN SÍLICE DE 8MM, CON BORDE REBAJADO, JUNTA RÍGIDA INVISIBLE, ACABADO CON PINTURA EPÓXICA ANTIBACTERIAL BASE AGUA.

CIELOS RASOS SUSPENDIDOS EN SISTEMA PLYROCK CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO SIN SÍLICE DE 8mm DE ESPESOR, JUNTA MONOLÍTICA RÍGIDA INVISIBLE DE PLYCEM

Descripción

Se refiere a la construcción de cielos rasos con el sistema de planchas de fibrocemento sin contenido de sílice y estructura conformada por perfiles metálicos.  Dicha estructura estará suspendida del techo mediante anclajes de fijación e irá forrada en la parte inferior con planchas Plyrock. Las juntas entre planchas se harán con malla termo soldada Plyrock, embebida en masilla Plyrock, lo cual dará como resultado juntas rígidas invisibles. El contratista tendrá en cuenta lo especificado por el fabricante y las presentes especificaciones técnicas.

Entrega, Almacenamiento y Manipulación

- Las planchas deberán ser transportadas en una plataforma firme y plana, con protección contra la humedad. En el lugar de trabajo se deberán mantener cubiertas y secas, almacenadas en tarimas limpias sobre el suelo, donde serán protegidas de la exposición directa a la intemperie.  No instalar húmedo.

- Antes de instalar las planchas, se deberá dejar que éstas alcancen la       temperatura ambiente y una humedad estabilizada.

- Cada plancha deberá ser cargada por dos personas tomadas por los bordes más largos en posición vertical. Proteger los bordes y esquinas para evitar que se rompan.

Condiciones del Proyecto

Espacio del Recinto:

Todos los productos que componen el Sistema Plyrock deberán de ser instalados y mantenidos de acuerdo con las instrucciones de instalación de Plycem.  Previamente a la instalación, los productos que componen el sistema deberán estar conservados limpios y secos, en un ambiente no sujeto a condiciones anormales. Condiciones anormales incluye exposición a humos químicos, vibraciones, humedad de condiciones tales como fugas en la construcción o condensación, humedad excesiva, o suciedad excesiva o acumulación de polvo.

Materiales

PLANCHA DE FIBROCEMENTO TIPO PLYROCK SIN CONTENIDO DE SÍLICE DE 8mm DE ESPESOR – MARCA PLYCEM

Producto especialmente diseñado para revestimiento de interiores y exteriores. Es liviana, resistente a los ataques de insectos, calor y humedad.

Es una solución de alto desempeño ante la humedad y donde se busca la máxima durabilidad, resistencia y facilidad constructiva.

Uso TIPO H:

Para cielos rasos suspendidos en zonas con requerimientos de alta asepsia.

Acabado: empastado y acabado con epóxica antibacterial para zonas de Alta Asepsia (Ejem: Quirófanos).

- Material: cemento Portland, carbonato de calcio y fibras celulosas, fabricada en forma laminar. Elaborada sin contenido de sílice.

- Medidas: 1.22m x 2.44m x 8mm de espesor

- Detalle de borde: bordes rebajados.

- Peso: 9.66 kg/m2

- Repelente al agua manteniendo su permeabilidad al vapor de agua.

- Resistencia a la flexión (seca) (N/mm2) = 7.0 (mín.)

- Módulo elástico (seco) (kN/mm2) = 2.5 (mín.) / 4.0 (máx.)

- Densidad (kg/dm3) = 1.10 (mín.) / 1.25 (máx.)

- Humedad (%) = 10.0 (máx.)

- Absorción total (%) = 40 (máx.)

- Absorción superficial (%) = 25 (máx.)

- Movimiento de humedad (mm/m) = 1.3 (máx.)

- Contracción total (mm/m) = 4.0 (máx.)

- Absorción de agua (Karsten) (ml/24h) cara expuesta = 1.5 (máx.)

- Manufactura de acuerdo a:

- ASTM C 1186 Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM – American Society for Testing and Materials) - ISO 8336

- Certificado de Análisis – Libre de Asbesto

IOM No. R38336

- Certificado UL (Underwriters Laboratories Inc.)

ANSI/UL 263 Test DE Fuego de Construcción de Edificios y Materiales

- Característica superficial contra Fuego: ASTM E-84

Propagación de Flama 0

Generación de Flama 0

- Instalación: ASTM C-840

Estructura Metálica – Acero Galvanizado:

- 	Rieles 90mms, calibre 20 (0.90mms)

- 	Parantes de 89mms, calibre 20 (0.90mms)

-   Rieles 65mms, calibre 20 (0.90mms)

Tornillería:

- Metal con metal (calibre 20): se utilizarán tornillos cabeza plana con punta broca No.8x1/2” (LH8-050)

- Metal con placa: se utilizarán tornillos de acero galvanizado, auto-avellanantes, con punta broca autoperforante y aletas para perforaciones ampliadas No. 8x1-1/4” (PH 8-125)

- Anclajes: serán según el material a anclar. Tornillos, tacos plásticos, pernos de expansión, clavos, anclas y otros elementos constituyen las soluciones más comunes para el anclaje o fijación de las estructuras de las paredes a la estructura primaria de una edificación.

- Es recomendable utilizar elementos protegidos contra la corrosión, siguiendo las recomendaciones de los fabricantes para su correcta instalación.

Tratamiento de Juntas (VISUAL MONOLÍTICA):

Masilla Plyrock y malla de refuerzo Plyrock.

Acabado Final:

-   Masilla Plyrock (02 capas)

-   Pintura acrílica o epóxica antibacterial mate base agua de alta calidad.

-   Para garantizar un máximo rendimiento del producto, se aplicará imprimante

100% látex y pintura en todas las áreas que ha sido cortadas.

Instalación Planchas:

- Trazo: Determinar la altura a la que irá el cielo raso y marcar en diferentes partes de la habitación.  Con la ayuda de un tiralíneas unir todos estos puntos, verificando que quede una línea nivelada.

- Colocación de la estructura metálica: Fijar los rieles en todo el perímetro de la habitación mediante clavos de ¾” (mínimo) disparados cada 0.50m. Formar una cuadrícula con los parantes carga de 89mms calibre 20 (0,90mm) separados cada 1.22m y 61cm del borde colgados del techo con velas rígidas @ 82 cms y 1.22 m en el otro sentido) y estructura colgada perpendicularmente a ellos hecha a base de parantes de 64mms calibre 20 (0,90mm) cada 41 cm, de la cual se fijarán las planchas de fibrocemento Plyrock de8mms.

- Forrar la estructura terminada y nivelada con las planchas Plyrock.  Fijarlas a los parantes mediante tornillos No. 8 x1-1/4” (PH 8-125) cada 20cms a ejes en el sentido de la longitud de la placa (2.44m). Instalar las planchas a manera de amarre.

- Se deben usar 35 tornillos por lámina

- Las juntas entre planchas se harán con cinta roja termosoldada Plyrock de 15cms de ancho, embebida en masilla Plyrock, lo cual dará como resultado juntas rígidas invisibles. Colocar la cinta a lo largo de toda la junta entre plancha y plancha mediante la masilla, así como en las uniones de plancha y muro. Cuando se haya secado la primera aplicación de la malla, colocar una segunda malla roja termosoldada Plyrock de 25cms de ancho sobre la primera, y utilizar el mismo procedimiento de aplicación de la masilla embebiendo bien la malla para que quede fija.

- Esta aplicación se debe hacer en todas las juntas de láminas, tanto las transversales como las de 1.22m.   Aplicar también compuesto en los tornillos forro.

- Cuando ambas mallas estén secas, colocar malla Plyrock en toda la superficie para luego iniciar el tarrajeo de toda la superficie desde las mallas hacia afuera. Aplicar 02 capas de masilla en toda la superficie   De esta forma se nivelarán ambos espesores y cuando este esté seco, se podrá aplicar el afinado final sobre toda la superficie del cielo raso, para la aplicación del enlucido y la pintura.

- El contratista deberá seguir las instrucciones de instalación del fabricante.  Consultar al proveedor.

Método de Medición

La unidad de medida es el Metro Cuadrado (M2).

Se medirá el área neta ejecutada, comprendida entre las caras laterales de las paredes o vigas que la conforman.

Condiciones de Pago

Se valorizará por metro cuadrado instalado, incluyendo los accesorios necesarios. El precio unitario incluye la valorización de material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena ejecución.

## 03.03.02.08     FALSO CIELO RASO TIPO I; CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON PLANCHA DE YESO REGULAR  DE 1/2" DE ESPESOR, ACABADO CON PINTURA  LÁTEX VINÍLICA BASE AGUA.

CIELOS RASOS SUSPENDIDOS EN SISTEMA DRYWALL CON PLANCHA DE YESO ESTÁNDAR DE ½” VOLCANITA

Descripción

Se refiere a la estructura de perfiles metálicos suspendida del techo mediante anclajes de fijación y forrado en la parte inferior con planchas de yeso. Las juntas entre planchas se harán con cinta de papel, embebidas en compuesto especial, lo cual dará como resultado juntas invisibles.

Entrega, Almacenamiento y Manipulación

- Las planchas deberán ser transportadas en una plataforma firme y plana, con     protección contra la humedad. En el lugar de trabajo se deberán mantener cubiertas y secas, almacenadas en tarimas limpias sobre el suelo, donde serán protegidas de la exposición directa a la intemperie.  No instalar húmedo.

- Antes de instalar las planchas, se deberá dejar que éstas alcancen la temperatura ambiente y una humedad estabilizada.

- Cada plancha deberá ser cargada por dos personas tomadas por los bordemás largos en posición vertical. Proteger los bordes y esquinas para evitar que se rompan.

Condiciones del Proyecto

Espacio del Recinto:

Todos los productos que componen el Sistema Drywall deberán de ser instalados y mantenidos de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante.  Previamente a la instalación, los productos que componen el sistema deberán estar conservados limpios y secos, en un ambiente no sujeto a condiciones anormales. Condiciones anormales incluye exposición a humos químicos, vibraciones, humedad de condiciones tales como fugas en la construcción o condensación, humedad excesiva, o suciedad excesiva o acumulación de polvo.

Materiales

Plancha de Yeso Estándar  de 1/2” de Espesor  Volcanita:

Producto consistente de un núcleo incombustible hecho esencialmente de yeso cubierto por ambos lados con papel 100% reciclado. El papel de la cara cubrirá las orillas biseladas de la plancha a todo lo largo. Los extremos serán en corte cuadrado.

Uso: para cielos rasos suspendidos en zonas donde no haya humedad.

Acabado: pintura látex vinílica base agua.

Características:

Norma ASTM C 1396 / NPT 334.133

- Peso: 8.20 kg x m2 / 24.41kg x plancha

- Espesor: 12,5mm ± 0.2

- Longitud: 2440mm ± 1

- Ancho: 1220mm - 2

- Cuadratura: 1

- Profundidad de Rebaje ( máx-min ): 1.10mm

Características mecánicas:

Norma ASTM C 1396 / NPT 334.133

- Resistencia Perpendicular: 575 N

- Resistencia Paralela: 268 N

- Resistencia a la Perforación: 371 N

- Dureza del Núcleo: 99 N

- Dureza del Borde: 115 N

- Dureza del extremo: 106 N

Certificación:

- Cumplen con la siguiente norma: NCh 146/1/2  Of.2000

“Planchas o Placas de Yeso – Cartón – Parte 1: - Requisitos”

- Producto no combustible, según consta en el certificado del DICTUC No. 858881

- No propaga llama ni produce humo, según consta en el certificado de NGC No.

FH-1334-2 (Norma ASTM E-84-01)

Instalación Planchas

La estructura de acero galvanizado se sujetará mediante parantes carga de 3 5/8” GA 0,45mm, separados cada 1.22m y 61cm del borde colgados del techo con velas rígidas (@ 82 cms y 1.22 m en el otro sentido) y estructura colgada perpendicularmente a ellos hecha a base de parantes de 2 1/2” GA 0,45mm cada 41 cm, de la cual se fijarán las planchas de yeso estándar de 1/2”.

Las juntas entre planchas se harán con cinta de papel para plancha regular, embebidas en compuesto especial, lo cual dará como resultado juntas invisibles. Consultar al proveedor.

Para el acabado de las planchas regulares se procederá a aplicar pintura látex vinílica base al agua, de alta calidad.

Método de Medición

La unidad de medida es el Metro Cuadrado (M2).

Se medirá el área neta ejecutada, comprendida entre las caras laterales de las paredes o vigas que la conforman.

Condiciones de Pago

Se valorizará por metro cuadrado instalado, incluyendo los accesorios necesarios. El precio unitario incluye la valorización de material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena ejecución.

## 03.04	     PISOS Y PAVIMENTOS

## 03.04.01	     CONTRAPISOS

## 03.04.01.01	     CONTRAPISO E=35 mm

Descripción

Este sub piso se construirá en los ambientes en que se vaya a colocar pisos de porcelanato o piso cerámico.

El contrapiso, efectuado antes del piso final sirve de apoyo y base para alcanzar el nivel requerido, proporcionando la superficie regular y plana que se necesita especialmente para pisos pegados u otros.

El contrapiso es una capa conformada por la mezcla de cemento con arena en 1:5

y de un espesor mínimo de 40 mm. y acabado 1.0 cm. con pasta 1:2.

Se aplicará sobre el falso piso en los ambientes del primer piso o sobre las losas en los pisos superiores. Su acabado debe ser tal que permita la adherencia de una capa de pegamento.

Materiales

Cemento

Deberá satisfacer las normas ITINTEC 334-009-71 para cementos Portland del Perú y/o las Normas ASTM C-150, Tipo 1.

Arena Gruesa

Deberá ser arena limpia, silicosa y lavada, de granos duros, resistentes y lustrosos, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves y escamosas, esquistos o pizarras, cal libre, álcalis, ácidos y materias orgánicas. En general, deberá estar de acuerdo con las Normas ASTM C-33-0 T

Piedra Chancada

Será la proveniente de la trituración artificial de cantos rodados formados por sílice, cuarzo, granitos sanos, andesita o basaltos, que no contengan piritas de fierro ni micas en proporción excesiva. El tamaño máximo será de 1/4". Debe satisfacer la Norma STM C-33-55 T.

Agua

Será potable y limpia; que no contenga sustancias químicas en disolución u otros agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad de las mezclas.

Impermeabilizante

Se utilizará impermeabilizante hidrófugo (tipo Sika o similar), donde el contrapiso lo especifique.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales y mezcladora de conc.(TAMBOR) 11 P3, 22 HP.

Método de construcción

La superficie del falso piso, se limpiará y regará con agua.

Este sub piso se colocará sobre la superficie perfectamente limpia y humedecida del falso piso o de la losa del concreto. La nivelación debe ser precisa, para lo cual será indispensable colocar reglas adecuadas, a fin de asegurar un acabado plano por medio de cintas debidamente alineadas y controladas respecto al nivel general de los pisos. El término será rugoso, a fin de obtener una buena adherencia con la segunda capa, la cual se colocará inmediatamente después de la primera y será igualmente seca.

El acabado de esta última capa será frotachado fino, ejecutado con paleta de madera y con nivelación precisa.

El espesor del contrapiso se establece en un promedio de 5 cm. menos el espesor del piso terminado. Este nivel inferior será igual al del piso terminado que se indica en los planos para el ambiente, menos el espesor del porcelanato o cerámico.

La ejecución debe efectuarse después de terminados los cielos rasos y tarrajeos, debiendo quedar perfectamente planos, con la superficie adecuada para posteriormente proceder a la colocación de los pisos definitivos.

Método de Medición

Unidad de Medida: Metro Cuadrado (m2.)

Norma de Medición: El área del contrapiso será la misma que la del piso al que sirve de base. Para ambientes cerrados se medirá el área comprendida entre los paramentos de los muros sin revestir y se añadirán las áreas correspondientes a umbrales de vanos para puertas y vanos libres. Para ambientes libres se medirá el contrapiso que corresponda a la superficie a la vista del piso respectivo.

En todos los casos, no se descontarán las áreas de columnas, huecos, rejillas, etc., inferiores a 0,25 m2.

En el metrado se consideran en partidas independientes los contrapisos de espesores y acabados diferentes.

Condiciones de Pago

Se valorizará por metro cuadrado terminado, al precio unitario del presupuesto.

## 03.04.01.02	     CONTRAPISO CON BARITINA E=35 mm

Descripción

Este sub piso se construirá en los ambientes en que es necesario dar protección a los ambientes de piso inferior.

El contrapiso, efectuado antes del piso final sirve de apoyo y base para alcanzar el nivel requerido, proporcionando la superficie regular y plana que se necesita especialmente para pisos pegados u otros.

El contrapiso es una capa conformada por la mezcla de cemento con arena en 1:5 y de tres capas: primero un espesor mínimo de 1.0 cm. De mortero normal, luego una capa de 2.0 cm con mortero con baritina, en proporción 1:1:5, Cemento: arena: baritina y finalmente el acabado será de 1.0 cm. con pasta 1:2.

Se aplicará sobre el falso piso en los ambientes del primer piso Su acabado debe ser tal que permita la adherencia de una capa de pegamento.

Materiales

Se utilizarán los mismos materiales, con las mismas exigencias de un tarrajeo de baritina.

El acabado de la última capa será frotachado, ejecutado con paleta de madera y con nivelación precisa.

La ejecución debe efectuarse después de terminados los cielos rasos y tarrajeos, debiendo quedar perfectamente planos, con la superficie adecuada para posteriormente proceder a la colocación de los pisos definitivos.

Baritina

Se empleará Sulfato de Bario BAS04, en partículas bien graduadas clasificadas uniformemente de gruesas a finas. Su procedencia deberá ser previamente aprobada.

Deberá presentar el color natural del material y cumplir con las características señaladas en las normas internacionales correspondientes.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales y mezcladora de conc.(TAMBOR) 11 P3, 22 HP.

Procedimiento de ejecución

Capa aislante de radiaciones

Enseguida se procederá a ejecutar la capa aislante de radiaciones, para la que se empleará la siguiente proporción: 1:1:5 = Cemento: Arena: Baritina

El espesor no será menor de 2 cm.

Entre la primera capa y la segunda capa se debe colocar EXPANDED METAL, fijado con 20 alcayatas de 1-1/2” x m2 en toda la superficie del muro. Si es de 15 cm. de ancho, se colocará también una capa de EXPANDED METAL, fijado de la misma manera entre la segunda y tercera capa.

Se comenzará colocando listones de madera cepillada de 2 cm. x 2.5 cm. debidamente aplomados, espaciados 1.50 cm. como máximo. Se aplicará la mezcla lanzándola con energía y se emplearán reglas bien perfiladas que se correrán sobre los listones comprimiendo la mezcla para aumentar su compactación, logrando una superficie pareja y completamente plana que se allanará con paleta de madera. Luego se procederá a retirar los listones de madera y se rellenarán los canales con el mismo mortero, procurando que desaparezcan completamente

Normas y procedimiento de ejecución

Deberán seguirse las instrucciones proporcionadas por el fabricante del producto cuyo uso haya sido autorizado.

Pañeteo, curado, mezcla y espesor

Se procederá según lo indicado.

Método de Medición

Unidad de Medida: Metro Cuadrado (m2.)

Norma de Medición: El área del contrapiso será la misma que la del piso al que sirve de base. Para ambientes cerrados se medirá el área comprendida entre los paramentos de los muros sin revestir y se añadirán las áreas correspondientes a umbrales de vanos para puertas y vanos libres. Para ambientes libres se medirá el contrapiso que corresponda a la superficie a la vista del piso respectivo.

En todos los casos, no se descontarán las áreas de columnas, huecos, rejillas, etc., inferiores a 0,25 m2.

En el metrado se consideran en partidas independientes los contrapisos de espesores y acabados diferentes.

Condiciones de Pago

Se valorizará por metro cuadrado terminado, al precio unitario del presupuesto.

## 03.04.01.03	     CONTRAPISO E=40 mm

## 03.04.01.04	     CONTRAPISO E=50 mm

Descripción

Este sub piso se construirá en los ambientes en que se vaya a colocar pisos de porcelanato o piso cerámico.

El contrapiso, efectuado antes del piso final sirve de apoyo y base para alcanzar el nivel requerido, proporcionando la superficie regular y plana que se necesita especialmente para pisos pegados u otros.

El contrapiso es una capa conformada por la mezcla de cemento con arena en 1:5

y de un espesor mínimo de 40 mm. y acabado 1.0 cm. con pasta 1:2.

Se aplicará sobre el falso piso en los ambientes del primer piso o sobre las losas en los pisos superiores. Su acabado debe ser tal que permita la adherencia de una capa de pegamento.

Materiales

Cemento

Deberá satisfacer las normas ITINTEC 334-009-71 para cementos Portland del Perú y/o las Normas ASTM C-150, Tipo 1.

Arena Gruesa

Deberá ser arena limpia, silicosa y lavada, de granos duros, resistentes y lustrosos, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves y escamosas, esquistos o pizarras, cal libre, álcalis, ácidos y materias orgánicas. En general, deberá estar de acuerdo con las Normas ASTM C-33-0 T

Piedra Chancada

Será la proveniente de la trituración artificial de cantos rodados formados por sílice, cuarzo, granitos sanos, andesita o basaltos, que no contengan piritas de fierro ni micas en proporción excesiva. El tamaño máximo será de 1/4". Debe satisfacer la Norma STM C-33-55 T.

Agua

Será potable y limpia; que no contenga sustancias químicas en disolución u otros agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad de las mezclas.

Impermeabilizante

Se utilizará impermeabilizante hidrófugo (tipo Sika o similar), donde el contrapiso lo especifique.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales y mezcladora de conc.(TAMBOR) 11 P3, 22 HP.

Método de construcción

La superficie del falso piso, se limpiará y regará con agua.

Este sub piso se colocará sobre la superficie perfectamente limpia y humedecida del falso piso o de la losa del concreto. La nivelación debe ser precisa, para lo cual será indispensable colocar reglas adecuadas, a fin de asegurar un acabado plano por medio de cintas debidamente alineadas y controladas respecto al nivel general de los pisos. El término será rugoso, a fin de obtener una buena adherencia con la segunda capa, la cual se colocará inmediatamente después de la primera y será igualmente seca.

El acabado de esta última capa será frotachado fino, ejecutado con paleta de madera y con nivelación precisa.

El espesor del contrapiso se establece en un promedio de 5 cm. menos el espesor del piso terminado. Este nivel inferior será igual al del piso terminado que se indica en los planos para el ambiente, menos el espesor del porcelanato o cerámico.

La ejecución debe efectuarse después de terminados los cielos rasos y tarrajeos, debiendo quedar perfectamente planos, con la superficie adecuada para posteriormente proceder a la colocación de los pisos definitivos.

Método de Medición

Unidad de Medida: Metro Cuadrado (m2.)

Norma de Medición: El área del contrapiso será la misma que la del piso al que sirve de base. Para ambientes cerrados se medirá el área comprendida entre los paramentos de los muros sin revestir y se añadirán las áreas correspondientes a umbrales de vanos para puertas y vanos libres. Para ambientes libres se medirá el contrapiso que corresponda a la superficie a la vista del piso respectivo.

En todos los casos, no se descontarán las áreas de columnas, huecos, rejillas, etc., inferiores a 0,25 m2.

En el metrado se consideran en partidas independientes los contrapisos de espesores y acabados diferentes.

Condiciones de Pago

Se valorizará por metro cuadrado terminado, al precio unitario del presupuesto.

## 03.04.02	     PISOS

## 03.04.02.01	     PISOS DE PORCELANATO

## 03.04.02.01.01	     PISO DE PORCELANATO 0.60 x 0.60m  ANTIDESLIZANTE

## 03.04.02.01.02	     PISO DE PORCELANATO 0.60 x 0.60m ANTIDESLIZANTE LISO MATE

Descripción

El Porcelanato pulido es una evolución de los cerámicos esmaltados, inalterable, tiene un bajísimo índice de absorción de agua.

Color: el porcelanato opcionalmente será de color blanco, pero finalmente será la supervisión en coordinación con la entidad la que defina el color final, para lo cual el contratista debera presentar 3 opciones de colores.

Dimensiones y tolerancias: Las dimensiones del porcelanato serán de 0.60x0.60m. Las tolerancias admitidas en las dimensiones de las aristas serán de más o menos 0.6% del promedio, más o menos 5% del espesor.

Características: Las piezas deberán cumplir con los requisitos establecidos por las Normas Nacionales de INDECOPI y/o Internacional Standard ISO 10545-2.

Materiales

Porcelanato de 0.60x0.60m. Alto tránsito.

Pegamento: El porcelanato se asentará con pegamentos para porcelanato de reconocida marca en el mercado o según la recomendación del fabricante.

Fragua anti hongos.

Machihembrado pumaquiro 38mm x 5"

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

Método de instalación:
Para iniciar la instalación de porcelanato pulido, se trazará, utilizando cuerda y tiza, dos líneas perpendiculares que pasarán por el centro de la habitación, partiendo del centro. Se presentará una hilera de porcelanato hasta llegar a la pared.

Se procurará llegar a las paredes adyacentes a las puertas de acceso con baldosas enteras, para lo cual seguramente se tendrá que correr la línea marcada.
Usando una espátula o plancha sin aserrar se aplicará pegamento de contacto, tanto a las baldosas como al contrapiso, en áreas o metrajes iguales. Se dejará secar 45 minutos antes de contactar las porcelanato en el contrapiso. 
Para la colocación de las baldosas es recomendable comenzar en la intersección de las líneas del centro, asegurándose de que cada baldosa pegue bien contra las otras. Las baldosas de remate por lo general deben ser cortadas para encajar en el espacio restante, entre la última baldosa completa y la pared, para contornos difíciles se deberá hacer un molde de papel recortándola con una tijera para lo cual previamente se deberá calentar para conseguir su ablandamiento.

Si se ensuciara la superficie de la baldosa con pegamento, no se aplicarán disolventes, se limpiará con detergente y esponja de metal.

Tener en cuenta en la instalación las recomendaciones del Fabricante.

Método de Medición

La unidad de medida es el Metro Cuadrado (m2).

Condiciones de Pago

Se valorizará por metro cuadrado terminado, al precio unitario del presupuesto.

## 03.04.02.02	     ACABADO DE CONCRETO EN PISOS

## 03.04.02.02.01	     PISO CEMENTO FROTACHADO

Descripción

Se establecen sobre los falsos pisos, en los lugares que se indican en los planos.

Materiales

El piso de cemento comprende 2 capas:

La primera capa, a base de concreto tendrá un espesor igual al total del piso terminado, menos el espesor de la segunda capa. La segunda capa de mortero que va encima de la primera tendrá un espesor mínimo de 1.0 cm.

Para la primera capa a base del piso se usará una de concreto en proporción 1:2:4.

Para la segunda capa se usará mortero cemento-arena en proporción 1:2.

Método de construcción

Se colocarán puntos debidamente nivelados, con un espesor igual al de la primera capa.

Deberá verificarse el nivel de cada uno de estos puntos. El colorante a emplearse, de ser el caso, será del color que se coordine con la Supervisión.

El mortero de la segunda capa se aplicará pasada la hora de vaciada la base. Se asentará con paleta de madera. Se trazarán bruñas según se indica en los planos.

Antes de planchar la superficie, se dejará reposar al mortero ya aplicado, por un tiempo no mayor de 30 minutos. Se obtiene un enlucido más perfecto con plancha de acero o metal.

La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que deberá comprobarse constantemente con reglas de madera,

El terminado del piso, se someterá a un curado de agua constantemente durante 5 días. Este tiempo no será menor en ningún caso y se comenzará a contar después de su vaciado.

Después de los 5 días de curado, en los que se tomarán las medidas adecuadas para su perfecta conservación, serán cubiertas con papel especial para protegerlos debidamente contra las manchas de pintura y otros daños, hasta la conclusión de la obra.

Método de construcción

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2).

Forma de Pago

Siendo una obra a suma alzada, la partida en ejecución será pagada de acuerdo al porcentaje de avance de dicha partida y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución

## 03.04.02.02.02	     PISO CEMENTO FROTACHADO ACABADO C/ PINTURA EPOXICO COLOR BLANCO

Descripción

Se establece sobre el falso piso del ambiente Centro de Datos.

Materiales

El piso de cemento comprende 2 capas:

La primera capa, a base de concreto tendrá un espesor igual al total del piso terminado, menos el espesor de la segunda capa. La segunda capa de mortero que va encima de la primera tendrá un espesor mínimo de 1.0 cm.

Para la primera capa a base del piso se usará una de concreto en proporción 1:2:4.

Para la segunda capa se usará mortero cemento-arena en proporción 1:2.

Finalmente aplicara una pintura a base de resina epóxica color blanco, en dos capas con terminación lisa autonivelante para piso de concreto.

Método de construcción

Cemento Frotachado:

Se colocarán puntos debidamente nivelados, con un espesor igual al de la primera capa.

Deberá verificarse el nivel de cada uno de estos puntos. El colorante a emplearse, de ser el caso, será del color que se coordine con la Supervisión.

El mortero de la segunda capa se aplicará pasada la hora de vaciada la base. Se asentará con paleta de madera. Se trazarán bruñas según se indica en los planos.

Antes de planchar la superficie, se dejará reposar al mortero ya aplicado, por un tiempo no mayor de 30 minutos. Se obtiene un enlucido más perfecto con plancha de acero o metal.

La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que deberá comprobarse constantemente con reglas de madera,

El terminado del piso, se someterá a un curado de agua constantemente durante 5 días. Este tiempo no será menor en ningún caso y se comenzará a contar después de su vaciado.

Después de los 5 días de curado, en los que se tomarán las medidas adecuadas para su perfecta conservación, serán cubiertas con papel especial para protegerlos debidamente contra las manchas de pintura y otros daños, hasta la conclusión de la obra.

Pintura Epoxica color Blanco:

Trazado y corte del área a reparar con maquina cortadora de concreto.

Escarificado del área con máquina escarificadora EDCO CPM-8 o máquina HTC 800 HDX o copas diamantadas, aspirado durante este proceso para minimizar las emisiones de polvo.

Limpieza y aspirado de toda la zona a trabajar.

Recubrimiento de dos componentes, el componente A, una pintura epóxica, y el componente B un catalizador poliamídico. Proporciona una película de muy buena adherencia y flexibilidad, resistente al agua, a los químicos y a los solventes aromáticos.

Aplicación de imprimación epóxica. Ésta se prepara mezclando (A+B) con una batidora eléctrica, se obtiene una mezcla homogénea que se aplica con plancha y rodillo, inmediatamente se espolvorean áridos minerales secos seleccionados (arena sílice); el operario que extiende el producto con el rodillo debe usar zapatos de púas.

Secado por 12 horas como mínimo.

Lijado y aspirado de los áridos en exceso.

Aplicación de mortero epóxico. Éste se prepara mezclando (A+B+ áridos seleccionados), se obtiene una mezcla homogénea que se aplica con plancha raspín y rodillo de púas.

Secado por 24 horas como mínimo para tránsito peatonal; alcanzará su resistencia mecánica al cabo de 7 días y una resistencia química al cabo de 28 días

Método de construcción

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2).

Forma de Pago

Siendo una obra a suma alzada, la partida en ejecución será pagada de acuerdo al porcentaje de avance de dicha partida y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución

## 03.04.02.02.03	     PISO CEMENTO FROTACHADO Y BRUÑADO CADA 1.00m

Descripción

Se establecen sobre los falsos pisos, en los lugares que se indican en los planos.

Se construirán pisos de cemento frotachado y bruñado.

El bruñado ira según la indicación de los planos cada 1.00 m

Materiales

El piso de cemento comprende 2 capas:

La primera capa, a base de concreto tendrá un espesor igual al total del piso terminado, menos el espesor de la segunda capa. La segunda capa de mortero que va encima de la primera tendrá un espesor mínimo de 1.0 cm.

Para la primera capa a base del piso se usará una de concreto en proporción 1:2:4.

Para la segunda capa se usará mortero cemento-arena en proporción 1:2.

Método de construcción

Se colocarán puntos debidamente nivelados, con un espesor igual al de la primera capa.

Deberá verificarse el nivel de cada uno de estos puntos. El colorante a emplearse, de ser el caso, será del color que se coordine con la Supervisión.

El mortero de la segunda capa se aplicará pasada la hora de vaciada la base. Se asentará con paleta de madera. Se trazarán bruñas según se indica en los planos.

Antes de planchar la superficie, se dejará reposar al mortero ya aplicado, por un tiempo no mayor de 30 minutos. Se obtiene un enlucido más perfecto con plancha de acero o metal.

La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que deberá comprobarse constantemente con reglas de madera,

El terminado del piso, se someterá a un curado de agua constantemente durante 5 días. Este tiempo no será menor en ningún caso y se comenzará a contar después de su vaciado.

Después de los 5 días de curado, en los que se tomarán las medidas adecuadas para su perfecta conservación, serán cubiertas con papel especial para protegerlos debidamente contra las manchas de pintura y otros daños, hasta la conclusión de la obra.

Método de construcción

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2).

Forma de Pago

Siendo una obra a suma alzada, la partida en ejecución será pagada de acuerdo al porcentaje de avance de dicha partida y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución.

## 03.04.02.02.04	     PISO CEMENTO PULIDO + ENDURECEDOR + IMPERMEABILIZANTE

Descripción:

Capa conformada por mezcla cemento arena en una proporción de 1:5, y de un espesor de 5 cm. que se aplicará directamente sobre el falso piso, el acabado será pulido y se utilizará en todos ambientes indicados en los planos.

Materiales

Arena Gruesa

Arena Fina

Cemento Portland TIPO 1

Agua

Aditivo Impermeabilizante.

Aditivo Endurecedor.

Madera tornillo

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

Procedimiento de ejecución

Previamente a la colocación del acabado, la superficie del falso piso se limpiará prolijamente.

Se procederá a vaciar sobre el falso piso Mezcla cemento arena fina en una proporción de 1:5,

Dentro del mortero se utilizará aditivo impermeabilizante y aditivo endurecedor. Las proporciones a utilizar las proporcionará el fabricante del producto.

Su acabado será con paleta metálica, espolvoreándose polvo de cemento superficialmente hasta obtener un acabado pulido.

Método de Medición

La unidad de medición es por metro cuadrado (m2) y de acuerdo a lo indicado en la partida

Condiciones de Pago

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario por m2 trabajado.

## 03.04.02.02.05	     PISO CEMENTO PULIDO + ENDURECEDOR  Y BRUÑADO CADA 0.90m

Descripción

Se establecen sobre los falsos pisos, en los lugares que se indican en los planos y con agregados que le proporcionen una mayor dureza.

El bruñado ira según la indicación de los planos cada 0.90 m

Materiales

Cemento

Deberá satisfacer las Normas ITINTEC para cemento Portland del Perú y/o la Norma ASTM-C-150 tipo I.

Arena

La arena que se empleará no deberá ser arcillosa. Será lavada, limpia bien graduada, clasificada uniforme desde fina a gruesa.  Estará libre de partículas de arcillas, materia orgánica, salitre y otras sustancias químicas. Cuando la arena esté seca, pasará la criba Nº 8; no más de 80% la criba Nº 30, no más de 20% pasará la criba Nº 50 y no más de 5% la criba Nº 100.

Es preferible que la arena sea procedente de río.

Agua

El agua a ser usada en la preparación de la mezcla y en el curado deberá ser potable y limpia, en ningún caso selenitoso, que no contenga sustancias químicas en disolución u otros agregados que pueda ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad de la mezcla.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

Método de construcción

El piso de cemento comprende 2 capas:

La primera capa a base de concreto tendrá un espesor igual al total del piso terminado, menos el espesor de la segunda capa. La segunda capa de mortero que va encima de la primera tendrá un espesor mínimo de 1.0cm.

Para la primera y segunda capa se usará un mortero cemento-arena en proporción 1:2. El mortero de la segunda capa se aplicará pasada la hora de vaciada la base. Se usará mortero cemento – arena en proporción 1:2 con endurecedor y en la proporción recomendada por el fabricante. Se asentará con paleta de madera. Antes de planchar la superficie, se dejará reposar al mortero ya aplicado, por un tiempo no mayor de 30minutos.

Se obtiene un enlucido más perfecto con plancha de acero o metal. La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que deberá comprobarse constantemente con reglas de madera.

El impermeabilizante a utilizar vendrá en presentación liquida, el cual se añadirá al concreto en la mezcla. Las proporciones a utilizar las proveerá el fabricante del producto. El terminado del piso, se someterá a un curado de agua constantemente durante 5 días. Este tiempo no será menor a ningún caso y se comenzará a contar después de su vaceado.

Después de los 5 días de curado mediante arroceras con arena gruesa, en los que se tomarán las medidas adecuadas para su perfecta conservación, serán cubiertas con papel especial para protegerlos debidamente contra las manchas de pinturas y otros daños, hasta la conclusión de la obra.

Método de medición.

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2).

Forma de Pago

Siendo una obra a suma alzada, la partida en ejecución será pagada de acuerdo al porcentaje de avance de dicha partida y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución.

## 03.04.02.02.06	     PISO CEMENTO SEMIPULIDO + ENDURECEDOR Y BRUÑADO CADA 0.90m

Descripción

Se establecen sobre los falsos pisos, en los lugares que se indican en los planos y con agregados que le proporcionen una mayor dureza.

El bruñado ira según la indicación de los planos cada 0.90 m

Materiales

Cemento

Deberá satisfacer las Normas ITINTEC para cemento Portland del Perú y/o la Norma ASTM-C-150 tipo I.

Arena

La arena que se empleará no deberá ser arcillosa. Será lavada, limpia bien graduada, clasificada uniforme desde fina a gruesa.  Estará libre de partículas de arcillas, materia orgánica, salitre y otras sustancias químicas. Cuando la arena esté seca, pasará la criba N° 8; no más de 80% la criba N° 30, no más de 20% pasará la criba N° 50 y no más de 5% la criba Nº 100.

Es preferible que la arena sea procedente de río.

Agua

El agua a ser usada en la preparación de la mezcla y en el curado deberá ser potable y limpia, en ningún caso selenitoso, que no contenga sustancias químicas en disolución u otros agregados que pueda ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad de la mezcla.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

Método de construcción

El piso de cemento comprende 2 capas:

La primera capa a base de concreto tendrá un espesor igual al total del piso terminado, menos el espesor de la segunda capa. La segunda capa de mortero que va encima de la primera tendrá un espesor mínimo de 1.0cm.

Para la primera y segunda capa se usará un mortero cemento-arena en proporción 1:2. El mortero de la segunda capa se aplicará pasada la hora de vaciada la base. Se usará mortero cemento – arena en proporción 1:2 con endurecedor y en la proporción recomendada por el fabricante. Se asentará con paleta de madera. Antes de planchar la superficie, se dejará reposar al mortero ya aplicado, por un tiempo no mayor de 30minutos.

Se obtiene un enlucido más perfecto con plancha de acero o metal. La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que deberá comprobarse constantemente con reglas de madera.

El impermeabilizante a utilizar vendrá en presentación liquida, el cual se añadirá al concreto en la mezcla. Las proporciones a utilizar las proveerá el fabricante del producto. El terminado del piso, se someterá a un curado de agua constantemente durante 5 días. Este tiempo no será menor a ningún caso y se comenzará a contar después de su vaceado.

Después de los 5 días de curado mediante arroceras con arena gruesa, en los que se tomarán las medidas adecuadas para su perfecta conservación, serán cubiertas con papel especial para protegerlos debidamente contra las manchas de pinturas y otros daños, hasta la conclusión de la obra.

Método de medición.

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2).

Forma de Pago

Siendo una obra a suma alzada, la partida en ejecución será pagada de acuerdo al porcentaje de avance de dicha partida y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución.

## 03.04.02.02.07	     PISO CEMENTO FROTACHADO, BRUÑADO CON IMPERMEABILIZANTE Y ENDURECEDOR EN EXTERIORES

Descripción:

Se establecen sobre los falsos pisos, en los lugares que se indican en los planos.

Se construirán pisos de cemento frotachado y bruñado donde previamente se añadió a la mezcla impermeabilizante y un aditivo endurecedor.

El bruñado ira según la indicación de los planos cada 1.00 m

Materiales

Arena Gruesa

Arena Fina

Cemento Portland TIPO 1

Agua

Aditivo Impermeabilizante.

Aditivo Endurecedor.

Madera tornillo

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

Procedimiento de ejecución

Previamente a la colocación del acabado, la superficie del falso piso se limpiará prolijamente.

Se procederá a vaciar sobre el falso piso Mezcla cemento arena fina en una proporción de 1:5,

Dentro del mortero se utilizará aditivo impermeabilizante y aditivo endurecedor. Las proporciones a utilizar las proporcionará el fabricante del producto.

Se colocarán puntos debidamente nivelados, con un espesor igual al de la primera capa.

Deberá verificarse el nivel de cada uno de estos puntos. El colorante a emplearse, de ser el caso, será del color que se coordine con la Supervisión.

El mortero de la segunda capa se aplicará pasada la hora de vaciada la base. Se asentará con paleta de madera. Se trazarán bruñas según se indica en los planos.

Antes de planchar la superficie, se dejará reposar al mortero ya aplicado, por un tiempo no mayor de 30 minutos. Se obtiene un enlucido más perfecto con plancha de acero o metal.

La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que deberá comprobarse constantemente con reglas de madera,

El terminado del piso, se someterá a un curado de agua constantemente durante 5 días. Este tiempo no será menor en ningún caso y se comenzará a contar después de su vaciado.

Después de los 5 días de curado, en los que se tomarán las medidas adecuadas para su perfecta conservación, serán cubiertas con papel especial para protegerlos debidamente contra las manchas de pintura y otros daños, hasta la conclusión de la obra.

Método de Medición

La unidad de medición es por metro cuadrado (m2) y de acuerdo a lo indicado en la partida

Condiciones de Pago

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario por m2 trabajado.

## 03.04.02.02.08	     PISO CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO CADA 0.40M

## 03.04.02.02.09	     PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO CADA 0.90M

Descripción

Se establecen sobre los falsos pisos, en los lugares que se indican en los planos y con agregados que le proporcionen una mayor dureza.

El bruñado ira según la indicación de los planos cada 0.40m y 0.90m

Materiales

Cemento

Deberá satisfacer las Normas ITINTEC para cemento Portland del Perú y/o la Norma ASTM-C-150 tipo I.

Arena

La arena que se empleará no deberá ser arcillosa. Será lavada, limpia bien graduada, clasificada uniforme desde fina a gruesa.  Estará libre de partículas de arcillas, materia orgánica, salitre y otras sustancias químicas. Cuando la arena esté seca, pasará la criba Nº 8; no más de 80% la criba Nº 30, no más de 20% pasará la criba Nº 50 y no más de 5% la criba Nº 100.

Es preferible que la arena sea procedente de río.

Agua

El agua a ser usada en la preparación de la mezcla y en el curado deberá ser potable y limpia, en ningún caso selenitoso, que no contenga sustancias químicas en disolución u otros agregados que pueda ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad de la mezcla.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

Método de construcción

El piso de cemento comprende 2 capas:

La primera capa a base de concreto tendrá un espesor igual al total del piso terminado, menos el espesor de la segunda capa. La segunda capa de mortero que va encima de la primera tendrá un espesor mínimo de 1.0cm.

Para la primera y segunda capa se usará un mortero cemento-arena en proporción 1:2. El mortero de la segunda capa se aplicará pasada la hora de vaciada la base. Se usará mortero cemento – arena en proporción 1:2 con endurecedor y en la proporción recomendada por el fabricante. Se asentará con paleta de madera. Antes de planchar la superficie, se dejará reposar al mortero ya aplicado, por un tiempo no mayor de 30minutos.

Se obtiene un enlucido más perfecto con plancha de acero o metal. La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que deberá comprobarse constantemente con reglas de madera.

El impermeabilizante a utilizar vendrá en presentación liquida, el cual se añadirá al concreto en la mezcla. Las proporciones a utilizar las proveerá el fabricante del producto. El terminado del piso, se someterá a un curado de agua constantemente durante 5 días. Este tiempo no será menor a ningún caso y se comenzará a contar después de su vaceado.

Después de los 5 días de curado mediante arroceras con arena gruesa, en los que se tomarán las medidas adecuadas para su perfecta conservación, serán cubiertas con papel especial para protegerlos debidamente contra las manchas de pinturas y otros daños, hasta la conclusión de la obra.

Método de medición.

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2).

Forma de Pago

Siendo una obra a suma alzada, la partida en ejecución será pagada de acuerdo al porcentaje de avance de dicha partida y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución.

## 03.04.02.02.10	    PISO CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO CADA 1M + ENDURECEDOR

Descripción

Se establecen sobre los falsos pisos, en los lugares que se indican en los planos y con agregados que le proporcionen una mayor dureza.

El bruñado ira según la indicación de los planos cada 1.00 m

Materiales

Cemento

Deberá satisfacer las Normas ITINTEC para cemento Portland del Perú y/o la Norma ASTM-C-150 tipo I.

Arena

La arena que se empleará no deberá ser arcillosa. Será lavada, limpia bien graduada, clasificada uniforme desde fina a gruesa.  Estará libre de partículas de arcillas, materia orgánica, salitre y otras sustancias químicas. Cuando la arena esté seca, pasará la criba N° 8; no más de 80% la criba N° 30, no más de 20% pasará la criba N° 50 y no más de 5% la criba Nº 100.

Es preferible que la arena sea procedente de río.

Agua

El agua a ser usada en la preparación de la mezcla y en el curado deberá ser potable y limpia, en ningún caso selenitoso, que no contenga sustancias químicas en disolución u otros agregados que pueda ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad de la mezcla.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

Método de construcción

El piso de cemento comprende 2 capas:

La primera capa a base de concreto tendrá un espesor igual al total del piso terminado, menos el espesor de la segunda capa. La segunda capa de mortero que va encima de la primera tendrá un espesor mínimo de 1.0cm.

Para la primera y segunda capa se usará un mortero cemento-arena en proporción 1:2. El mortero de la segunda capa se aplicará pasada la hora de vaciada la base. Se usará mortero cemento – arena en proporción 1:2 con endurecedor y en la proporción recomendada por el fabricante. Se asentará con paleta de madera. Antes de planchar la superficie, se dejará reposar al mortero ya aplicado, por un tiempo no mayor de 30minutos.

Se obtiene un enlucido más perfecto con plancha de acero o metal. La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que deberá comprobarse constantemente con reglas de madera.

El impermeabilizante a utilizar vendrá en presentación liquida, el cual se añadirá al concreto en la mezcla. Las proporciones a utilizar las proveerá el fabricante del producto. El terminado del piso, se someterá a un curado de agua constantemente durante 5 días. Este tiempo no será menor a ningún caso y se comenzará a contar después de su vaceado.

Después de los 5 días de curado mediante arroceras con arena gruesa, en los que se tomarán las medidas adecuadas para su perfecta conservación, serán cubiertas con papel especial para protegerlos debidamente contra las manchas de pinturas y otros daños, hasta la conclusión de la obra.

Método de medición.

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2).

Forma de Pago

Siendo una obra a suma alzada, la partida en ejecución será pagada de acuerdo al porcentaje de avance de dicha partida y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución

## 03.04.02.03	     OTROS

## 03.04.02.03.01	PISO VINILICO FLEXIBLE EN ROLLO 2 mm

Descripción

Revestimiento de láminas flexibles pegables y soldables, compuesta de cloruro polivinílico, piedra caliza, plastificantes, y reforzado con poliuretano; presentado en rollos de 2.00 m. de ancho.

Materiales:

En las zonas indicadas en los planos de colocar piso vinílico flexible de 2 mm. de espesor, flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño Con las siguientes características: rollos de 2 m. de ancho. Resistencia a la abrasión según EN 660.1 con valor 0,20 mm (Grupo M). Bacteriostático y fungiestático, con tratamiento PUR que evita el decapado y el encerado en la puesta en marcha del producto. fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE – 2006 cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1).

Color: opcionalmente serán de color gris, pero finalmente será la supervisión en coordinación con la entidad la que defina el color final, para lo cual el contratista debera presentar 3 opciones de colores.

La instalación se realizará siguiendo las indicaciones del fabricante.

Procedimientos:

La superficie del piso que recibirá el revestimiento con láminas de vinílico flexible, debe ser lisa y pareja, libre de residuos de grasa, suciedad u otra sustancia extraña.  Agujeros, roturas y desniveles deben ser rellenados y nivelados con materiales de látex.

Se colocará directamente sobre el contrapiso de concreto, el que deberá estar suficientemente seco, limpio y protegido contra cambios bruscos de temperatura. El contenido de humedad no debe exceder el 87% de HR y deberá estar libre de presión hidrostática o alcalina. La temperatura ambiente de instalación debería ser de 18 °C.

Procedimiento para establecer el contenido de humedad de la base:

Colocar en varios lugares de la base, piezas de láminas de vinilo de 1 m². (3x3 pies) utilizando un adhesivo recomendado.

También, deberá colocarse en varias áreas, piezas de láminas de vinilo de 1 m²., fijándolas y sellándolas únicamente alrededor de sus perímetros.

Estas dos clases de prueba determinarán, por un lado, si el adhesivo utilizado está pegando en forma satisfactoria y, por otro lado, se detectará también la posible presencia de humedad, en caso de que la base no esté suficientemente seca o impermeabilizada.  Para obtener los mejores resultados, los trozos de prueba deben permanecer en sus lugares por lo menos durante 72 horas.

Es importante recalcar al usuario final, el hecho que una prueba de humedad sólo indica la condición de la base en ese momento.  Es evidente que la humedad excesiva puede penetrar posteriormente, ya sea debido a la instalación deficiente de conducciones de agua o a otros factores que pueda presentar el área que circunda la base.

Se recomienda no mezclar lotes de diferentes partidas en una misma área.

La lámina de vinilo debe ser desenrollada previamente a la instalación, para permitir la expansión del material. En ese momento se deberá inspeccionar la pieza entera, los bordes y la superficie, para asegurarse de que no haya daños importantes, No deberá instalarse material dañado o defectuoso.

Procedimiento para la habilitación de las piezas en las medidas requeridas:

1. La primera y la última pieza de vinilo se colocarán tan cerca como sea posible de las paredes, sin tocarlas.

2. Se ajustará el trazador lo más cerca posible del borde de la lámina de vinilo colocada cercana a la pared y se hará el trazado.

3. La lámina de vinilo será cortada con un cuchillo de gancho o pico de loro siguiendo la línea trazada.  Se recomienda que se levante el material del suelo y se corte desde abajo.  Después de cortar, se ajustará la lámina vinílica contra la pared, marcando en la parte opuesta de la lámina para referencia de corte en la lámina sucesiva.

4. Alrededor de tuberías, columnas, muebles fijos, etc., la lámina de vinilo se cortará y se colocará tan cerca como sea posible, pudiendo también soldarse sus bordes.

5. Para el corte de los bordes, se recomienda cortar doble (dos láminas superpuestas), o el trazado sobre la capa superior, tomando como guía el borde de la pieza ya pegada al suelo. La herramienta que trace la línea de corte y el posterior corte, debe ser conducida con mucho cuidado a fin de que posteriormente se obtenga un perfecto acople.

Para lugares donde se vaya a instalar posteriormente zócalo de otro material, colocar la primera y última lámina con los lados tan cerca como sea posible de las paredes perpendiculares.

Cualquier abertura entre las paredes y la lámina será cubierta por el zócalo u otro tipo de moldura que se coloque.

Recomendaciones para la aplicación del pegamento y la instalación definitiva:

1.Doblar hacia atrás una de las láminas hasta la mitad, marcar con lápiz el suelo tornando como guía el borde de la lámina que queda extendida, luego enrollar hacia atrás esta lámina.

2. Extender el adhesivo con una espátula o paleta de muestra fina, y extender nuevamente las láminas, cuidando que las uniones queden en posición de acuerdo con la línea marcada.  Alrededor de desagües y tuberías, el adhesivo debe ser aplicado con un pincel suave.

3. Si la base es de naturaleza no absorbente, como mosaico o cemento muy denso, deberá esperarse a que el adhesivo se ponga pegajoso.  Con referencia al tiempo de exposición al aire libre, deberá seguirse las recomendaciones del fabricante del adhesivo.  Si la base es absorbente, tal como madera laminada o cemento poroso, la lámina se colocará sobre el adhesivo inmediatamente y se presionará o se frotará con cuidado.

4. Al frotar o presionar el suelo, se tendrá cuidado que tanto la superficie como el rodillo estén limpios para evitar rayas u otros daños.

5. Recortar los sobrantes para conseguir uniones ajustadas.  Después que todo el piso de lámina vinílica ha sido instalado, recortar la parte superior del material en las paredes y en las esquinas, para que tengan la altura uniforme y deseada.

6. Para cerrar brechas. y bordes en las esquinas, se usará la plancha de soldar o el soldador de aire caliente recomendado por el fabricante del piso, con su respectivo filamento de soldadura especial o con sobrantes de láminas de vinilo.  Para soldar uniones largas, deberá seguirse las instrucciones indicadas para soldadura en caliente.

7. En las tuberías existentes, cortar y doblar la lamina de vinilo para hacer un collar.   Fundir por calor los bordes con el soldador de aire caliente o un soldador común.  Cuando se ajuste la lámina a un desagüe sin tubería, primero se deberá cortar un agujero de diámetro menor que el desagüe.

Todas las juntas serán soldadas al calor, de acuerdo a las especificaciones que recomiende el fabricante o el instalador calificado y aprobado por la entidad propietaria.

Los pisos nuevos cualquiera sea su tipo, deben estar completa y firmemente adheridos al suelo y sus superficies totalmente limpias.

Método de Medición

Unidad de Medida: Metro Cuadrado (m2.)

Norma de Medición: El área del piso será la misma que la considerada para el contrapiso que le sirve de base. Para ambientes cerrados, se medirá el área comprendida entre los paramentos de los muros sin revestir y se añadirán las áreas correspondientes a umbrales de vanos para puertas y vanos libres. En todos los casos no se descontarán las áreas de columnas, huecos, rejillas, etc., inferiores a 0.25 m2.

Forma de Pago:

El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2), con los precios unitarios que se encuentran definidos en el presupuesto, con la previa aprobación del Supervisor.

## 03.04.02.03.02	PISO VINILICO FLEXIBLE EN ROLLO 2 mm ANTIDESLIZ., ANTIBACT. Y CONDUCTIVO PUR.

Descripción

Revestimiento de láminas flexibles pegables y soldables, compuesta vinílico; presentado en rollos de 2.00 m. de ancho.

Características: Antideslizante, Antibacterial y conductivo PUR en rollo e=2mm

Materiales:

En las zonas indicadas en los planos de colocar piso vinílico flexible de 2 mm. de espesor, flexible,

Homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño Con las siguientes características: rollos de 2 m. de ancho. Resistencia a la abrasión según EN 660.1 con valor 0,20 mm (Grupo M). Bacteriostático y fungiestático, con tratamiento PUR que evita el decapado y el encerado en la puesta en marcha del producto. fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE – 2006 cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1).

Color: opcionalmente serán de color gris, pero finalmente será la supervisión en coordinación con la entidad la que defina el color final, para lo cual el contratista debera presentar 3 opciones de colores.

Para esta instalación se necesitara cinta de cobre y adhesivo conductivo

La instalación se realizará siguiendo las indicaciones del fabricante.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

Procedimientos:

La superficie del piso que recibirá el revestimiento con láminas vinílico flexible, debe ser lisa y pareja, libre de residuos de grasa, suciedad u otra sustancia extraña.  Agujeros, roturas y desniveles deben ser rellenados y nivelados con materiales de látex.

Se colocará directamente sobre el contrapiso de concreto, el que deberá estar suficientemente seco, limpio y protegido contra cambios bruscos de temperatura. El contenido de humedad no debe exceder el 87% de HR y deberá estar libre de presión hidrostática o alcalina. La temperatura ambiente de instalación debería ser de 18 °C.

Procedimiento para establecer el contenido de humedad de la base:

- Colocar en varios lugares de la base, piezas de láminas vinílico de 1 m². (3x3 pies) utilizando un adhesivo recomendado.

- También, deberá colocarse en varias áreas, piezas de láminas vinílico de 1 m²., fijándolas y sellándolas únicamente alrededor de sus perímetros.

Estas dos clases de prueba determinarán, por un lado, si el adhesivo utilizado está pegando en forma satisfactoria y por otro lado, se detectará también la posible presencia de humedad, en caso de que la base no esté suficientemente seca o impermeabilizada.  Para obtener los mejores resultados, los trozos de prueba deben permanecer en sus lugares por lo menos durante 72 horas.

Es importante recalcar al usuario final, el hecho que una prueba de humedad sólo indica la condición de la base en ese momento.  Es evidente que la humedad excesiva puede penetrar posteriormente, ya sea debido a la instalación deficiente de conducciones de agua o a otros factores que pueda presentar el área que circunda la base.

Se recomienda no mezclar lotes de diferentes partidas en una misma área.

La lámina vinílico debe ser desenrollada previamente a la instalación, para permitir la expansión del material. En ese momento se deberá inspeccionar la pieza entera, los bordes y la superficie, para asegurarse de que no haya daños importantes, No deberá instalarse material dañado o defectuoso.

Procedimiento para la habilitación de las piezas en las medidas requeridas:

1. La primera y la última pieza vinílico se colocarán tan cerca como sea posible de las paredes, sin tocarlas.

2. Se ajustará el trazador lo más cerca posible del borde de la lámina vinílico colocada cercana a la pared y se hará el trazado.

3. La lámina de vinílico en rollo será cortada con un cuchillo de gancho o pico de loro siguiendo la línea trazada.  Se recomienda que se levante el material del suelo y se corte desde abajo.  Después de cortar, se ajustará la lámina vinílico contra la pared, marcando en la parte opuesta de la lámina para referencia de corte en la lámina sucesiva.

4. Alrededor de tuberías, columnas, muebles fijos, etc., la lámina vinílico se cortará y se colocará tan cerca como sea posible, pudiendo también soldarse sus bordes.

5. Para el corte de los bordes, se recomienda cortar doble (dos láminas superpuestas), o el trazado sobre la capa superior, tomando como guía el borde de la pieza ya pegada al suelo. La herramienta que trace la línea de corte y el posterior corte, debe ser conducida con mucho cuidado a fin de que posteriormente se obtenga un perfecto acople.

Para lugares donde se vaya a instalar posteriormente zócalo de otro material, colocar la primera y última lámina con los lados tan cerca como sea posible de las paredes perpendiculares.

Cualquier abertura entre las paredes y la lámina será cubierta por el zócalo u otro tipo de moldura que se coloque.

Recomendaciones para la aplicación del pegamento y la instalación definitiva:

1.Doblar hacia atrás una de las láminas hasta la mitad, marcar con lápiz el suelo tornando como guía el borde de la lámina que queda extendida, luego enrollar hacia atrás esta lámina.

2. Extender el adhesivo con una espátula o paleta de muestra fina, y extender nuevamente las láminas, cuidando que las uniones queden en posición de acuerdo con la línea marcada.  Alrededor de desagües y tuberías, el adhesivo debe ser aplicado con un pincel suave.

3. Si la base es de naturaleza no absorbente, como mosaico o cemento muy denso, deberá esperarse a que el adhesivo se ponga pegajoso.  Con referencia al tiempo de exposición al aire libre, deberá seguirse las recomendaciones del fabricante del adhesivo.  Si la base es absorbente, tal como madera laminada o cemento poroso, la lámina se colocará sobre el adhesivo inmediatamente y se presionará o se frotará con cuidado.

4. Al frotar o presionar el suelo, se tendrá cuidado que tanto la superficie como el rodillo estén limpios para evitar rayas u otros daños.

5. Recortar los sobrantes para conseguir uniones ajustadas.  Después que todo el piso de lámina vinílica ha sido instalado, recortar la parte superior del material en las paredes y en las esquinas, para que tengan la altura uniforme y deseada.

6. Para cerrar brechas. y bordes en las esquinas, se usará la plancha de soldar o el soldador de aire caliente recomendado por el fabricante del piso, con su respectivo filamento de soldadura especial o con sobrantes de láminas vinílico.  Para soldar uniones largas, deberá seguirse las instrucciones indicadas para soldadura en caliente.

7. En las tuberías existentes, cortar y doblar la lámina vinílico para hacer un collar.   Fundir por calor los bordes con el soldador de aire caliente o un soldador común.  Cuando se ajuste la lámina a un desagüe sin tubería, primero se deberá cortar un agujero de diámetro menor que el desagüe.

Todas las juntas serán soldadas al calor, de acuerdo a las especificaciones que recomiende el fabricante o el instalador calificado y aprobado por la entidad propietaria.

Los pisos nuevos cualquiera sea su tipo, deben estar completa y firmemente adheridos al suelo y sus superficies totalmente limpias.

A tomar en cuenta para la instalación del cobre

- La toma de tierra debe ser hecha antes de la disposición de los rollos. Para fijar la cinta de cobre, aplique el adhesivo conductivo.

- En ambientes con menos de 10 metros de largura, la cinta de cobre debe ser colocada a 200mm de apenas una de las paredes.

- En ambientes con 10 a 20 metros de largura, la cinta de cobre es colocada transversalmente bajo los rollos, aproximadamente a 200mm de las paredes de inicio a fin de los rollos. Una cinta de cobre de 100mm debe ser colocada.

- En ambientes mayores que 20 metros de largo, la cinta de cobre es colocada transversalmente bajo los rollos, aproximadamente a 200mm de las paredes de inicio al fin de los rollos, y a cada 20 metros. Una cinta de cobre de 100mm debe ser colocada transversalmente en las enmiendas de tope de los rollos.

Método de Medición

Unidad de Medida: Metro Cuadrado (m2.)

Norma de Medición: El área del piso será la misma que la considerada para el contrapiso que le sirve de base. Para ambientes cerrados, se medirá el área comprendida entre los paramentos de los muros sin revestir y se añadirán las áreas correspondientes a umbrales de vanos para puertas y vanos libres. En todos los casos no se descontarán las áreas de columnas, huecos, rejillas, etc., inferiores a 0.25 m2.

Forma de Pago:

El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2), con los precios unitarios que se encuentran definidos en el presupuesto, con la previa aprobación del Supervisor.

## 03.04.02.03.03	PISO VINILICO RIGIDO (BALDOSAS 0.60X0.60) NO CONDUCTIVO SOBRE ESTRUCTURA METALICA (PISO TECNICO)

Descripción

Se trata del suministro y la colocación de las baldosas de 60x60cm. a ser colocado en los pisos del Centro de Datos en la UPS Gestio de la Informacion, según lo indicado en los planos de Arquitectura.

Materiales:

- Piso técnico de baldosas de 60x60cm.

Color de las baldosas: opcionalmente serán de color gris, pero finalmente será la supervisión en coordinación con la entidad la que defina el color final, para lo cual el contratista debera presentar 3 opciones de colores.

- Pedestal Metálico

- Travesaños

Procedimientos:

PISO TÉCNICO:

- El piso técnico deberá tener una altura de 0.55m como mínimo; y estar compuesto con baldosas de 60x60cm. con un espesor no inferior a 35mm rellenas con un material cementoso de bajo peso, con el fin de disminuir la transmisión de ruido, aumentar el aislamiento térmico y la resistencia a cargas estáticas y dinámicas en forma uniforme, el cual debe estar aterrado en su totalidad, siguiendo los estándares nacionales e internacionales y sus adendas.

- El piso técnico deberá poseer reticulados metálicos o de aluminio o viguetas, con pedestales de apoyo fijados en la losa del piso de concreto. las baldosas en pasillos fríos deberán ser perforadas (de fábrica, no se aceptarán perforaciones artesanales).  el material debe ser incombustible y deben tener protección y acabado para evitar electroestática. así mismo deberá estar totalmente aterrado tipo signal reference grid (srg), por tanto, el sistema de piso técnico deberá ser conductivo antiestático, con una resistencia eléctrica de acuerdo al iec 61340-4-1 entre 104 a 106 ohm.

- Con respecto a la subestructura (pedestales), deberá ser de altura regulable y una vez fijada la altura, la tuerca que la regula deberá quedar trabada (fijada al suelo) mediante un mecanismo, de modo que no se produzcan desnivelaciones del piso técnico con el uso de éste; con cuatro perforaciones para favorecer la adherencia al piso.

- El piso técnico deberá de contar con rampas de acceso según disponibilidad del área de ingreso al centro de datos.

- El piso falso deberá proporcionar una perfecta cámara plena, una gran estabilidad sísmica y una larga vida, por tanto, su cubierta deberá tener las características de hpl (high pressure laminated – laminado de alta precisión).

- Todo el sistema de piso técnico deberá ser diseñado e implementado para soportar como mínimo una carga de 1300kg/m2.

BALDOSA 600mm. x 600mm. x 35mm.

- La baldosa cuenta con una carcasa metálica electro-soldada estampada multiforme con relleno inyectado de argamasa homogénea de cemento, fibra de celulosa y agregados naturales en formato de medida de 600 x 600 x 35 mm con cubiertas de hpl (high pressure laminate) anti estática de 1.5 mm y protegidas con perfiles perimetrales de pvc.

- La baldosa está diseñada para soportar cargas fijas y dinámicas.

- La baldosa, tiene componentes completamente no combustibles, en cumplimiento de la norma astm e-136.

- Protección y acabado de la baldosa en pintura electrostática en polvo epóxica.

- Clase a para propagación de llama y desarrollo de humos (astm-e84-1998).

- Todo el sistema cumple con los requerimientos de mob pf2 ps/spu platform raised access floors performance specification (uk) para sus respectivas clasificaciones y cisca (the ceiling & interior systems construction association).

- Resistencia eléctrica: 1×105 ω~1×109 ω según norma nfpa 99

PEDESTAL METÁLICO

- El sistema de soporte incluye la columna de tubo redondo de 25 x 2 mm, base multiplegada de 95 x 95 x 2 mm con agujeros para su correcta fijación. los pedestales tienen el tamaño ajustable para una mejor adaptación a entornos heterogéneos.

- Corona de plancha de 75 x 75 x 3.2 mm y varilla roscada de ¾” x 80 mm con ajuste +/- 1” con tuerca y contra tuerca para una excelente rigidez y evitar que se desnivele el piso.

TRAVESAÑOS

- La unión de los pedestales se logra con travesaños de tubos rectangulares de 21 x 30 x 1 mm y la fijación de estos travesaños es con tornillos de ¼”, todo con zincado electrolítico.

Método de Medición

Unidad de Medida: Metro Cuadrado (m2.)

Norma de Medición: El área del piso será la misma que la considerada para el contrapiso que le sirve de base. Para ambientes cerrados, se medirá el área comprendida entre los paramentos de los muros sin revestir y se añadirán las áreas correspondientes a umbrales de vanos para puertas y vanos libres. En todos los casos no se descontarán las áreas de columnas, huecos, rejillas, etc., inferiores a 0.25 m2.

Forma de Pago:

El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2), con los precios unitarios que se

## 03.04.02.03.04	PISO ALFOMBRA DE ALTO TRANSITO, RESISTENTE AL FUEGO

Descripción

El Piso de Alfombra con resistencia al fuego (ignífuga) de alto transito diario. Da calidez al lugar donde se instalan, en este caso irá en la Sala de Usos Múltiples, donde el transito es fuerte.

Dentro de sus características se destacará que no acumule ácaros, anti estáticas, antialérgicas, ignífuga por estar fabricada con Nylon, resistencia a temperaturas extremas y tránsito abrasivo.

Materiales

- Alfombra:

- Estilo: BoucleGraphics

- Sistema de Tejido: Tufting

- Material: Polipropileno (Olefin)

- Teñido: SolutionDye Galgado: 1/10 (39,5 Hilos/10cm)

- Puntadas: 38 P/10cm

- Altura de pelo: 5 mm.

- Altura total: 7,5 mm.

- Peso Hilado Total: 690 G/m2 (20 Oz/y2)

- Peso Hilado Superficie: 500 G/m2

- Peso Total Alfombra: 2250 G/m2

- Numero De Nudos: 146,150 /m2

- Densidad: 0.12 G/cm3

- Base Primaria: Rafia De Polipropileno

- Base Secundaria: Action Back

- Material de impregnación: Látex Ancho: 3,66 m

- Aplicación: Comercial

- Antiestático: Permanente

- Color: opcionalmente será de color será de tolanidad gris claro, pero finalmente será la supervisión en coordinación con la entidad la que defina el color final, para lo cual el contratista debera presentar 3 opciones de colores.

- Desatornillador

- Cuchillo cartonero

- Espátula

- Estirador de alfombras

- Huincha de medir

- Lápiz

- Martillo

- Regla metálica

- Adhesivo de contacto especial para alfombra (pegamento de contacto) terokal.

- Alfombra en rollo

- Cubrejuntas

- Junquillos

- Tarugos de nylon para tornillos

- Tornillos 3/4″ o 1″

Aceptación

Los pisos a colocar deben ser de primera calidad. Las muestras finales que cumplan con las especificaciones establecidas deberán ser sometidas a la aprobación del Supervisor. No se aceptarán en obra piezas diferentes a las muestras aprobadas. Se debe tener en cuenta las recomendaciones del fabricante para su instalación.

Método de instalación

Condiciones del Piso. - Se deberá revisar que sea plana y firme. Libre de polvo, mugre, cera, grasa, humedad y/o elementos sueltos flojos.

Cuidar que se encuentre seco, uniforme sin desperfectos, ondulaciones, huecos.

Instalación. - Se deberá verificar las medidas antes de cortar los rollos de alfombra.

Deje siempre 2.5 cm por cada lado de la alfombra a lo ancho y a lo largo de cada uno de los lados, ya que lo necesitará para hacer los cortes, para los empates y los pegues en los bordes.

Al recortar el rollo de alfombra, se recomienda indicar con una flecha el sentido de la fibra sobre la cara posterior de la alfombra.

La fibra en todas las Alfombras tiene un sentido o dirección sean cortadas o de bucle. La instalación

debe hacerse con todos los tramos del mismo tipo de Alfombra en igual sentido, a menos que se trate de alfombras de diferente tipo.

Para el pegado seguir las indicaciones del fabricante de la Alfombra:

Pegado total: Aplicar uniformemente adhesivo para Alfombras con llana metálica ranurada, sobre toda la superficie que se va a alfombrar con un diente de 1/16 x 1/16 x 1/16. Posteriormente se coloca la Alfombra y se pasa un rodillo con un peso aproximado de 35 Kg. Con este dispositivo la alfombra se adhiere bien a la superficie.

Pegado Perimetral chorreado: Se realiza con pegante de contacto,

- Acondicione la tira de Alfombra sobre la superficie a cubrir.

- Doble dos lados de la Alfombra hacia el centro del área.

- Aplique sobre el piso una franja de pegante no menor a 10 cm. de ancho por todo el perímetro del área y al producto

- Realice un chorreado uniforme en forma de zig-zag sobre el resto.

- Desdoble la alfombra sobre la superficie asegurándose de que se impregne la base de la Alfombra con el pegante.

- Doble nuevamente los dos lados de la Alfombra hacia el centro del área.

- Deje airear aproximadamente 15 minutos.

- Posteriormente se coloca la Alfombra y se pasa el rodillo con un peso aproximado de 35 Kg.

- La Alfombra no se debe golpear con martillo metálico; si se quiere de más presión en las áreas que no se logra con el rodillo (esquinas, bordes, uniones), debe utilizar mazo de caucho. Si no se usa un templador mecánico será con rodillo.

Precauciones:

- El lugar donde se está ejecutando la instalación debe mantenerse bien ventilado.

No permita fumar ni encender el fuego.

- No permita fumar ni encender el fuego

- Las uniones ir selladas bien con pegado directo p cintas adhesivas al calor. De preferencia se realizará en relación a lo mencionado por el fabricante.

Método de Medición

-Unidad de Medida: Metro cuadrado (m2)

-Norma de Medición: Se medirá el área por metro cuadrado de piso de alfombra en ambientes terminados.

Condiciones de Pago

Se pagará por la unidad establecida en método de medición. El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena ejecución.

## 03.04.02.03.05	PISO PORCELANATO TEXTURA PIEDRA 0.60X0.60M EN TERRAZA

Descripción

Color: opcionalmente serán de color gris, pero finalmente será la supervisión en coordinación con la entidad la que defina el color final, para lo cual el contratista debera presentar 3 opciones de colores.

Textura: serán con textura de piedra tipo granillado.

Dimensiones y tolerancias: Las dimensiones del porcelanato serán de 0.60x0.60m. Las tolerancias admitidas en las dimensiones de las aristas serán de más o menos 0.6% del promedio, más o menos 5% del espesor.

Características: Las piezas deberán cumplir con los requisitos establecidos por las Normas Nacionales de INDECOPI y/o Internacional Standard ISO 10545-2.

Materiales

Enchape según partida.

Pegamento: El porcelanato se asentará con pegamentos para porcelanato de reconocida marca en el mercado o según la recomendación del fabricante.

Fragua antihongos.

Machihembrado pumaquiro 38mm x 5"

Equipos y/o Herramientas

Herramientas Manuales.

Método de instalación:
Para iniciar la instalación de porcelanato pulido, se trazará, utilizando cuerda y tiza, dos líneas perpendiculares que pasarán por el centro de la habitación, partiendo del centro. Se presentará una hilera de porcelanato hasta llegar a la pared.

Se procurará llegar a las paredes adyacentes a las puertas de acceso con baldosas enteras, para lo cual seguramente se tendrá que correr la línea marcada.
Usando una espátula o plancha sin aserrar se aplicará pegamento de contacto, tanto a las baldosas como al contrapiso, en áreas o metrajes iguales. Se dejará secar 45 minutos antes de contactar las porcelanato en el contrapiso. 
Para la colocación de las baldosas es recomendable comenzar en la intersección de las líneas del centro, asegurándose de que cada baldosa pegue bien contra las otras. Las baldosas de remate por lo general deben ser cortadas para encajar en el espacio restante, entre la última baldosa completa y la pared, para contornos difíciles se deberá hacer un molde de papel recortándola con una tijera para lo cual previamente se deberá calentar para conseguir su ablandamiento.

Si se ensuciara la superficie de la baldosa con pegamento, no se aplicarán disolventes, se limpiará con detergente y esponja de metal.
Tener en cuenta en la instalación las recomendaciones del Fabricante.

Método de Medición

La unidad de medida es el Metro Cuadrado (m2).

Condiciones de Pago

Se valorizará por metro cuadrado terminado, al precio unitario del presupuesto.

## 03.04.02.03.06	PISO CONCRETO CANTO RODADO GRIS EN TERRAZA

Descripción

Esta partida consiste en la colocación de pisos de concreto con canto rodado e=2”, de color blanco y gris en las zonas que se detallan en los planos del proyecto, como áreas proyectadas.

Procedimiento constructivo

La sub-rasante debe ser preparada de acuerdo al nivel requerido en los planos y debe ser protegida contra inundaciones de agua. Para la colocación del canto rodado, las piezas tienen que ser redondeadas perfectamente y achatadas de 1” de espesor, la diferencia de nivel entre dos piedras no será mayor a 4mm, las que tengan más diferencia que la indicada serán rechazadas por la supervisión. Debe tenerse en cuenta que, para la colocación, se instalen piezas de un mismo lote para evitar variaciones de color. Las piedras serán colocadas sobre una base de concreto de f’c = 210 kg/cm2, de 0.20 de espesor y una sub-base de terreno natural debidamente compactada con rodillo vibratorio y en los lugares inaccesibles con compactadora manual.

Método de medición

La unidad de medida será metro cuadrado(m2). La forma de medición será del largo por el ancho calculando el área de piso ejecutado, al sumar las áreas parciales en metros cuadrados.

Condiciones de Pago

La forma de pago será por avance de la partida ejecutada correctamente, determinada el área se multiplicará por el precio unitario de la partida, con la verificación y aprobación del Supervisor.

## 03.04.02.03.07	PISO DE TERRAZO COLOR BEIGE EN TERRAZA

Descripción

Comprende los trabajos de preparación, colocación, fraguado, limpieza y vitrificado de los pisos en ambientes, donde indiquen los planos.

El terminado se hará con terrazo de granalla 23 y Nº 1. El color deberá ser aprobado previamente por la Supervisión.

Luego de pulido el terrazo, se procederá a la aplicación de fórmula endurecedora Ashford o similar y al vitrificado del mismo.

Materiales.

El terrazo es un material de mortero con agregados conteniendo en la capa superficial de partículas de mármol o de granito en alta proporción.

Color

Será de color gris. Los pigmentos colorantes serán óxidos minerales de primera calidad, finamente molidos, que no se decoloren y preparados para ser usados para tarrajeo.

Método de Construcción

Preparación del Sitio

Las superficies que lleven terrazo deben ser barridas con escoba dura, eliminando toda acumulación de polvo y basura.  Todos los desniveles serán eliminados, dejando la superficie tan pareja como sea posible.

Procedimiento de colocación

Se colocará primero la “cama”, consistente en la mezcla 1:3 cemento-arena.

Se utilizarán distanciadores hechas de material noble indeformable, cartabones de cerámico por ejemplo, hechas en serie.

El revestimiento de terrazo tendrá 3/8” por mezcla de cemento y combinación de granallas de mármol en el tamaño No. 1 y No. 23 en mayor porcentaje.

La mezcla de terrazo tendrá la proporción de 200 libras de gramos de mármol por 100 libras de cemento Portland gris o blanco.

Los pigmentos colorantes irán a la preparación de 5 libras de pigmentos por 100 libras de cemento.

La cubierta de terrazo no se vaciará hasta que la cama haya endurecido lo suficiente para resistir la presión del rodillo.

El terrazo será prensado por medio de un rodillo de piedra o metal, que no pese menos de 15 libras por pulgada de ancho, en 2 direcciones, longitudinal y transversal.  Durante el vaciado se esparcirán astillas de mármol de tamaño grande, en cantidad tal que la superficie muestre en el acabado el 75% de agregado distribuido uniformemente.

Acabado pulido

Todos los pisos donde se indique terrazo tendrán un acabado de textura lisa obtenido mediante el pulido previo a la terminación del piso de terrazo.

El piso de terrazo, luego de pulido, llevará fórmula endurecedora Ashford o similar, colocada según las indicaciones del fabricante. Sobre ésta se vitrificará; siguiendo las indicaciones formuladas para pisos cementados.

Planificar el mantenimiento adecuado de acuerdo al tráfico que soporta con productos que no contengan agentes agresivos y productos especiales para terrazo.

Método de Medición

Unidad de Medida: Metro cuadrado de acabado (m2).

Condiciones de Pago

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las cantidades medidas en el párrafo anterior y por metro cuadrado trabajado.

El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena colocación.

## 03.04.02.03.08	PISO CONCRETO CANTO RODADO BLANCO EN TERRAZA

Descripción

Esta partida consiste en la colocación de pisos de concreto con canto rodado e=2”, de color blanco y gris en las zonas que se detallan en los planos del proyecto, como áreas proyectadas.

Procedimiento constructivo

La sub-rasante debe ser preparada de acuerdo al nivel requerido en los planos y debe ser protegida contra inundaciones de agua. Para la colocación del canto rodado, las piezas tienen que ser redondeadas perfectamente y achatadas de 1” de espesor, la diferencia de nivel entre dos piedras no será mayor a 4mm, las que tengan más diferencia que la indicada serán rechazadas por la supervisión. Debe tenerse en cuenta que, para la colocación, se instalen piezas de un mismo lote para evitar variaciones de color. Las piedras serán colocadas sobre una base de concreto de f’c = 210 kg/cm2, de 0.20 de espesor y una sub-base de terreno natural debidamente compactada con rodillo vibratorio y en los lugares inaccesibles con compactadora manual.

Método de medición

La unidad de medida será metro cuadrado(m2). La forma de medición será del largo por el ancho calculando el área de piso ejecutado, al sumar las áreas parciales en metros cuadrados.

Condiciones de Pago

La forma de pago será por avance de la partida ejecutada correctamente, determinada el área se multiplicará por el precio unitario de la partida, con la verificación y aprobación del Supervisor.

## 03.04.02.03.09	PISO CONCRETO CANTO RODADO OXIDO EN TERRAZA

Descripción

Esta partida consiste en la colocación canto rodado oxido de 2”, en las zonas que se detallan en los planos del proyecto, como áreas proyectadas.

Método de medición

La unidad de medida será metro cuadrado(m2). La forma de medición será del largo por el ancho calculando el área de piso ejecutado, al sumar las áreas parciales en metros cuadrados.

Condiciones de Pago

La forma de pago será por avance de la partida ejecutada correctamente, determinada el área se multiplicará por el precio unitario de la partida, con la verificación y aprobación del Supervisor.

## 03.04.02.03.10	PISO PORCELANATO COLOR GRIS 0.60X0.60M EN TERRAZA

Descripción

Color: serán de color uniforme, las piezas deberán presentar el color natural de los materiales que lo conforman. Será de color claro.

Textura: serán con textura de piedra y el otro color gris.

Dimensiones y tolerancias: Las dimensiones del porcelanato serán de 0.60x0.60m. Las tolerancias admitidas en las dimensiones de las aristas serán de más o menos 0.6% del promedio, más o menos 5% del espesor.

Características: Las piezas deberán cumplir con los requisitos establecidos por las Normas Nacionales de INDECOPI y/o Internacional Standard ISO 10545-2.

Materiales

Enchape según partida.

Pegamento: El porcelanato se asentará con pegamentos para porcelanato de reconocida marca en el mercado o según la recomendación del fabricante.

Fragua antihongos.

Machihembrado pumaquiro 38mm x 5"

Equipos y/o Herramientas

Herramientas Manuales.

Método de instalación:
Para iniciar la instalación de porcelanato pulido, se trazará, utilizando cuerda y tiza, dos líneas perpendiculares que pasarán por el centro de la habitación, partiendo del centro. Se presentará una hilera de porcelanato hasta llegar a la pared.

Se procurará llegar a las paredes adyacentes a las puertas de acceso con baldosas enteras, para lo cual seguramente se tendrá que correr la línea marcada.
Usando una espátula o plancha sin aserrar se aplicará pegamento de contacto, tanto a las baldosas como al contrapiso, en áreas o metrajes iguales. Se dejará secar 45 minutos antes de contactar las porcelanato en el contrapiso. 
Para la colocación de las baldosas es recomendable comenzar en la intersección de las líneas del centro, asegurándose de que cada baldosa pegue bien contra las otras. Las baldosas de remate por lo general deben ser cortadas para encajar en el espacio restante, entre la última baldosa completa y la pared, para contornos difíciles se deberá hacer un molde de papel recortándola con una tijera para lo cual previamente se deberá calentar para conseguir su ablandamiento.

Si se ensuciara la superficie de la baldosa con pegamento, no se aplicarán disolventes, se limpiará con detergente y esponja de metal.
Tener en cuenta en la instalación las recomendaciones del Fabricante.

Método de Medición

La unidad de medida es el Metro Cuadrado (m2).

Condiciones de Pago

Se valorizará por metro cuadrado terminado, al precio unitario del presupuesto.

## 03.04.02.04	SARDINELES

## 03.04.02.04.01	SARDINEL REVESTIDO DE PORCELANATO, H=0.10m EN DUCHA

Descripción

Se refiere a los sardineles de H=0.10m, serán de ladrillo corriente de arcilla y revestidos con porcelanato, se construirán en duchas según diseño indicado en planos.

Materiales

-Se harán con ladrillo corriente de arcilla y con mortero de cemento-arena en proporción 1:2.

-En el Revestimiento se usarán los mismos materiales indicados para los revestimientos con porcelanato.

Equipos y/o Herramientas

Herramientas Manuales.

Método de Construcción

Una vez elaborado el sardinel con ladrillo corriente de arcilla, asentado en aparejo de canto, será revestido en todas sus caras con porcelanato, similar al de pisos

Equipos y Herramientas

Herramientas Manuales.

Método de Medición

La unidad de medida es el Metro lineal (m)

Se tomará la longitud del sardinel para poder saber cuánto material se va utilizar

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según la unidad de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

## 03.04.02.04.02	SARDINEL REVESTIDO CON CONTRAZOCALO DE ALUMINIO, H=0.10m EN MAMPARAS

Descripción

Se refiere a los sardineles de H=0.10m, serán de ladrillo corriente de arcilla y revestidos con de aluminio, se construirán en lugares según lo indicado en planos.

Materiales

-Se harán con ladrillo corriente de arcilla y con mortero de cemento-arena en proporción 1:2.

-En el Revestimiento se usará aluminio

Equipos y/o Herramientas

Herramientas Manuales.

Método de Construcción

Una vez elaborado el sardinel con ladrillo corriente de arcilla, asentado en aparejo de canto, será revestido en todas sus caras con aluminio según indique planos.

Equipos y Herramientas

Herramientas Manuales.

Método de Medición

La unidad de medida es el Metro lineal (m)

Se tomará la longitud del sardinel para poder saber cuánto material se va utilizar

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según la unidad de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

## 03.04.02.04.03	SARDINEL ACABADO CEMENTO PULIDO, H=0.15m

Descripción

Se trata de los sardineles que irán colocados en los bordes de jardines y áreas exteriores, indicadas en planos.

Materiales

Para el concreto: Cemento Portland, arena, piedra de 1” máximo.

CEMENTO.

Se utilizará cemento Portland tipo I, el cual deberá satisfacer las normas del INDECOPI, para cementos Portland del Perú y/o las Normas ASTM C-150, TIPO I.

ARENA

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, la cual no debe ser arcillosa. Será arena limpia y bien graduada, clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de materias orgánicas y salitrosas.

Cuando esté seca toda la arena pasará por la criba N° 8. No más del 20% pasará por la criba N° 50 y no más del 5% pasará por la criba N° 100.

Es de referirse que los agregados finos sean de arena de rio o de piedra molida, marmolina, cuarzo o de materiales silíceos. Los agregados deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otros restos perjudiciales.

Método de Construcción

Antes de proceder al vaciado, se humedecerán las formas y se revisará cuidadosamente los alineamientos y niveles en general. Salvo que los planos indiquen diferencia, tendrán la misma rasante que las veredas.

Las secciones serán las indicadas en los planos.

El concreto será la proporción 1:3:6 y la pasta del revestimiento será de 1:2.

El revestimiento se hará 6 dias después de la colocación del concreto.

Se curará abundantemente los 3 primeros días del vaciado.

Las dimensiones, forma y radio de las juntas serán los indicados en los planos correspondientes.

Método de Medición

La unidad de medida es el Metro lineal (m)

Se tomará la longitud del sardinel entre extremos.

Condiciones de Pago

Se pagará por metro lineal terminado, o pagado al precio unitario del Contrato.

El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena colocación.

## 03.04.02.05	VEREDAS Y RAMPAS

## 03.04.02.05.01	VEREDAS - ACABADO DE CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO @  0.10 m

## 03.04.02.05.02	RAMPA - ACABADO CON CEMENTO SEMI PULIDO Y BRUÑADO @ 0.10m

Descripción

Se establecen sobre las veredas y rampas, en los lugares que se indican en los planos y con agregados que le proporcionen una mayor dureza.

El bruñado ira según la indicación de los planos cada 0.90 m

Materiales

Cemento

Deberá satisfacer las Normas ITINTEC para cemento Portland del Perú y/o la Norma ASTM-C-150 tipo I.

Arena

La arena que se empleará no deberá ser arcillosa. Será lavada, limpia bien graduada, clasificada uniforme desde fina a gruesa.  Estará libre de partículas de arcillas, materia orgánica, salitre y otras sustancias químicas. Cuando la arena esté seca, pasará la criba Nº 8; no más de 80% la criba Nº 30, no más de 20% pasará la criba Nº 50 y no más de 5% la criba Nº 100.

Es preferible que la arena sea procedente de río.

Agua

El agua a ser usada en la preparación de la mezcla y en el curado deberá ser potable y limpia, en ningún caso selenitoso, que no contenga sustancias químicas en disolución u otros agregados que pueda ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad de la mezcla.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

Método de construcción

El piso de cemento comprende 2 capas:

La primera capa a base de concreto tendrá un espesor igual al total del piso terminado, menos el espesor de la segunda capa. La segunda capa de mortero que va encima de la primera tendrá un espesor mínimo de 1.0cm.

Para la primera y segunda capa se usará un mortero cemento-arena en proporción 1:2. El mortero de la segunda capa se aplicará pasada la hora de vaciada la base. Se usará mortero cemento – arena en proporción 1:2 con endurecedor y en la proporción recomendada por el fabricante. Se asentará con paleta de madera. Antes de planchar la superficie, se dejará reposar al mortero ya aplicado, por un tiempo no mayor de 30minutos.

Se obtiene un enlucido más perfecto con plancha de acero o metal. La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que deberá comprobarse constantemente con reglas de madera.

El impermeabilizante a utilizar vendrá en presentación liquida, el cual se añadirá al concreto en la mezcla. Las proporciones a utilizar las proveerá el fabricante del producto. El terminado del piso, se someterá a un curado de agua constantemente durante 5 días. Este tiempo no será menor a ningún caso y se comenzará a contar después de su vaceado.

Después de los 5 días de curado mediante arroceras con arena gruesa, en los que se tomarán las medidas adecuadas para su perfecta conservación, serán cubiertas con papel especial para protegerlos debidamente contra las manchas de pinturas y otros daños, hasta la conclusión de la obra.

Método de medición.

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2).

Forma de Pago

Siendo una obra a suma alzada, la partida en ejecución será pagada de acuerdo al porcentaje de avance de dicha partida y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución

## 03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

## 03.05.01	ZOCALOS

## 03.05.01.01	Z. PORCELANATO 60X60 Cm (2 HILERAS) h=1.20m

## 03.05.01.02	Z. PORCELANATO 60X60 Cm (2.5 HILERAS) h=1.50m

## 03.05.01.03	Z. PORCELANATO 60X60 Cm (3 HILERAS )h=1.80m

## 03.05.01.04	Z. PORCELANATO 60X60 Cm (3 HILERAS + 1 ADICIONAL DE .20m) h=2.00m

## 03.05.01.05	Z. PORCELANATO 60X60 Cm (5 HILERAS) h=3.00m

Definición

Se emplearán los materiales de los porcelanatos con alturas que serán de acuerdo a cada caso, según se especifique en los planos.

En algunos casos como indica los planos se realizará el enchape sobre el tarrajeo con baritina.

Descripción

Enchape de paramentos verticales mediante baldosas de 60 x 60 cm y 9 mm de espesor, color blanco , mediante fijado de piezas con pegamento blanco flexible.

Se utilizará revestimiento de porcelanatos en baños públicos y vestuarios. Comprende los trabajos de preparación, colocación, fraguado, limpieza de las paredes acabadas. El modelo y color deberá ser aprobado por el equipo de arquitectura.

Materiales

Porcelanato

Color: el porcelanato opcionalmente será de color blanco, pero finalmente será la supervisión en coordinación con la entidad la que defina el color final, para lo cual el contratista debera presentar 3 opciones de colores.

CARACTERISTICAS

Color uniforme a ser aprobado por el equipo de arquitectura.

Dimensiones: 0.60x0.60m

Espesor aproximado 9mm

Las dimensiones de las Baldosas serán para alto transito PEI-4

Las piezas deberán cumplir con los requisitos establecidos por las normas de ITINTEC 333.004 para la sonoridad, escuadría, alabeo, absorción de agua, resistencia al impacto y resistencia al desgaste.

Pegamento Comercial

Las baldosas de porcelanato se asentarán con pegamento comercial para porcelanato, aplicando debidamente el tipo de acuerdo su ubicación definitiva dentro de obra.

Material para la fragua

Polvo de fragua antiácido del mismo color del piso porcelanato el cual será definido por el equipo de arquitectura

Equipos

No aplica, solo herramientas manuales.

Modo de ejecución

Se colocarán sobre el tarrajeo rayado dejado previamente en los muros.

Los porcelanatos se asentarán sobre el tarrajeo de muros, con mortero 1:1. No deben quedar vacíos bajo las porcelanatos para lograr un asentamiento completo, y evitar que con el uso pierda su adherencia y se desprenda.

No se aceptará la colocación de piezas rotas o rajadas; las  juntas deberán quedar  perfectamente  alineadas; los porcelanatos colocados no deben presentar desnivel en los bordes.

En los casos en los que haya que colocar cartabones, estos se obtendrán por cortes a máquina, debiendo presentar bordes bien definidos.

La unión del  zócalo con el muro tendrá una bruña perfectamente definida, la unión del  zócalo con el piso será en ángulo recto  en los ambientes donde indique el cuadro de acabados.

Después de colocado el zócalo de porcelanato, se fraguaran las juntas con fragua similar a la utilizada en los pisos de cerámica, debiendo quedar estas completamente enrazadas al muro. Las juntas entre porcelanatos del  zócalo serán del mismo ancho que la del piso del ambiente. Las juntas del piso coincidirán  con la de los  zócalos.

PRUEBAS Y CRITERIOS DE CONTROL DE CALIDAD.

El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevaran a cabo por cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo solicite oportunamente la  Inspección de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.

El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis  o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas

Unidad de medida

Metros cuadrados (m2)

Forma de pago

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, con la aprobación de la Supervisión.

## 03.05.01.06	Z. VINILICO FLEXIBLE HOMOGÉNEO ANTIBACTERIANO EN ROLLO e= 1.25mm (h=2.10)

## 03.05.01.07	Z. VINILICO FLEXIBLE HOMOGÉNEO ANTIBACTERIANO EN ROLLO e= 1.25mm (h=3.00)

Descripción

Revestimiento de láminas flexibles pegables y soldables, compuesta de cloruro polivinílico, piedra caliza, plastificantes, y reforzado con poliuretano; presentado en rollos de 2.00 m. de ancho.

Características: Antideslizante, Antibacterial y conductivo PUR en rollo e=1.25mm

Materiales:

En las zonas indicadas en los planos de colocar piso vinílico flexible de e=1.25 mm. de espesor, flexible,

Homogéneo, antiestático, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño Con las siguientes características: rollos de 2 m. de ancho. Resistencia a la abrasión según EN 660.1 con valor 0,125 mm (Grupo M). Bacteriostático y fungiestático, con tratamiento PUR que evita el decapado y el encerado en la puesta en marcha del producto. fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según CTE – 2006 cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1).

Color: opcionalmente será de color gris claro, pero finalmente será la supervisión en coordinación con la entidad la que defina el color final, para lo cual el contratista debera presentar 3 opciones de colores.

La instalación se realizará siguiendo las indicaciones del fabricante.

Procedimientos:

La superficie del piso que recibirá el revestimiento con láminas de vinílico flexible, debe ser lisa y pareja, libre de residuos de grasa, suciedad u otra sustancia extraña.  Agujeros, roturas y desniveles deben ser rellenados y nivelados con materiales de látex.

Se colocará directamente sobre el contrapiso de concreto, el que deberá estar suficientemente seco, limpio y protegido contra cambios bruscos de temperatura. El contenido de humedad no debe exceder el 87% de HR y deberá estar libre de presión hidrostática o alcalina. La temperatura ambiente de instalación debería ser de 18 °C.

Procedimiento para establecer el contenido de humedad de la base:

- Colocar en varios lugares de la base, piezas de láminas de vinilo de 1 m². (3x3 pies) utilizando un adhesivo recomendado.

- También, deberá colocarse en varias áreas, piezas de láminas de vinilo de 1 m²., fijándolas y sellándolas únicamente alrededor de sus perímetros.

Estas dos clases de prueba determinarán, por un lado, si el adhesivo utilizado está pegando en forma satisfactoria y por otro lado, se detectará también la posible presencia de humedad, en caso de que la base no esté suficientemente seca o impermeabilizada.  Para obtener los mejores resultados, los trozos de prueba deben permanecer en sus lugares por lo menos durante 72 horas.

Es importante recalcar al usuario final, el hecho que una prueba de humedad sólo indica la condición de la base en ese momento.  Es evidente que la humedad excesiva puede penetrar posteriormente, ya sea debido a la instalación deficiente de conducciones de agua o a otros factores que pueda presentar el área que circunda la base.

Se recomienda no mezclar lotes de diferentes partidas en una misma área.

La lámina de vinilo debe ser desenrollada previamente a la instalación, para permitir la expansión del material. En ese momento se deberá inspeccionar la pieza entera, los bordes y la superficie, para asegurarse de que no haya daños importantes, No deberá instalarse material dañado o defectuoso.

Procedimiento para la habilitación de las piezas en las medidas requeridas:

1. La primera y la última pieza de vinilo se colocarán tan cerca como sea posible de las paredes, sin tocarlas.

2. Se ajustará el trazador lo más cerca posible del borde de la lámina de vinilo colocada cercana a la pared y se hará el trazado.

3. La lámina de vinilo será cortada con un cuchillo de gancho o pico de loro siguiendo la línea trazada.  Se recomienda que se levante el material del suelo y se corte desde abajo.  Después de cortar, se ajustará la lámina vinílica contra la pared, marcando en la parte opuesta de la lámina para referencia de corte en la lámina sucesiva.

4. Alrededor de tuberías, columnas, muebles fijos, etc., la lámina de vinilo se cortará y se colocará tan cerca como sea posible, pudiendo también soldarse sus bordes.

5. Para el corte de los bordes, se recomienda cortar doble (dos láminas superpuestas), o el trazado sobre la capa superior, tomando como guía el borde de la pieza ya pegada al suelo. La herramienta que trace la línea de corte y el posterior corte, debe ser conducida con mucho cuidado a fin de que posteriormente se obtenga un perfecto acople.

Para lugares donde se vaya a instalar posteriormente zócalo de otro material, colocar la primera y última lámina con los lados tan cerca como sea posible de las paredes perpendiculares.

Cualquier abertura entre las paredes y la lámina será cubierta por el zócalo u otro tipo de moldura que se coloque.

Recomendaciones para la aplicación del pegamento y la instalación definitiva:

1.Doblar hacia atrás una de las láminas hasta la mitad, marcar con lápiz el suelo tornando como guía el borde de la lámina que queda extendida, luego enrollar hacia atrás esta lámina.

2. Extender el adhesivo con una espátula o paleta de muestra fina, y extender nuevamente las láminas, cuidando que las uniones queden en posición de acuerdo con la línea marcada.  Alrededor de desagües y tuberías, el adhesivo debe ser aplicado con un pincel suave.

3. Si la base es de naturaleza no absorbente, como mosaico o cemento muy denso, deberá esperarse a que el adhesivo se ponga pegajoso.  Con referencia al tiempo de exposición al aire libre, deberá seguirse las recomendaciones del fabricante del adhesivo.  Si la base es absorbente, tal como madera laminada o cemento poroso, la lámina se colocará sobre el adhesivo inmediatamente y se presionará o se frotará con cuidado.

4. Al frotar o presionar el suelo, se tendrá cuidado que tanto la superficie como el rodillo estén limpios para evitar rayas u otros daños.

5. Recortar los sobrantes para conseguir uniones ajustadas.  Después que todo el piso de lámina vinílica ha sido instalado, recortar la parte superior del material en las paredes y en las esquinas, para que tengan la altura uniforme y deseada.

6. Para cerrar brechas. y bordes en las esquinas, se usará la plancha de soldar o el soldador de aire caliente recomendado por el fabricante del piso, con su respectivo filamento de soldadura especial o con sobrantes de láminas de vinilo.  Para soldar uniones largas, deberá seguirse las instrucciones indicadas para soldadura en caliente.

7. En las tuberías existentes, cortar y doblar la lámina de vinilo para hacer un collar.   Fundir por calor los bordes con el soldador de aire caliente o un soldador común.  Cuando se ajuste la lámina a un desagüe sin tubería, primero se deberá cortar un agujero de diámetro menor que el desagüe.

Todas las juntas serán soldadas al calor, de acuerdo a las especificaciones que recomiende el fabricante o el instalador calificado y aprobado por la entidad propietaria.

Los pisos nuevos cualquiera sea su tipo, deben estar completa y firmemente adheridos al suelo y sus superficies totalmente limpias.

A tomar en cuenta para la instalación del cobre

- La toma de tierra debe ser hecha antes de la disposición de los rollos. Para fijar la cinta de cobre, aplique el adhesivo conductivo.

- En ambientes con menos de 10 metros de largura, la cinta de cobre debe ser colocada a 200mm de apenas una de las paredes.

- En ambientes con 10 a 20 metros de largura, la cinta de cobre es colocada transversalmente bajo los rollos, aproximadamente a 200mm de las paredes de inicio a fin de los rollos. Una cinta de cobre de 100mm debe ser colocada.

- En ambientes mayores que 20 metros de largo, la cinta de cobre es colocada transversalmente bajo los rollos, aproximadamente a 200mm de las paredes de inicio al fin de los rollos, y a cada 20 metros. Una cinta de cobre de 100mm debe ser colocada transversalmente en las enmiendas de tope de los rollos.

Método de Medición

Unidad de Medida: Metro Cuadrado (m2)

Norma de Medición: El área del piso será la misma que la considerada para el contrapiso que le sirve de base. Para ambientes cerrados, se medirá el área comprendida entre los paramentos de los muros sin revestir y se añadirán las áreas correspondientes a umbrales de vanos para puertas y vanos libres. En todos los casos no se descontarán las áreas de columnas, huecos, rejillas, etc., inferiores a 0.25 m2.

Forma de Pago:

El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2), con los precios unitarios que se encuentran definidos en el presupuesto, con la previa aprobación del Supervisor

## 03.05.01.08	Z. VINILICO FLEXIBLE ANTIBACTERIANO EN ROLLO e= 2mm (h=3.10)

Descripción

Se trata de la colocación vinílico flexible para paredes a ser colocado en los ambientes indicados en los planos de Arquitectura, según indicaciones estas llevaran un diseño especial.

Materiales

Vinílico flexible para pared, de 2 mm. y pegamento recomendado por el fabricante

Pegamento de contacto, pegamento recomendado por el fabricante.

Perfiles de conexión pavimento- pared.

Color: opcionalmente será de color gris claro, pero finalmente será la supervisión en coordinación con la entidad la que defina el color final, para lo cual el contratista debera presentar 3 opciones de colores.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

Método de Colocación

La superficie que recibirá el revestimiento vinílico flexible, debe ser lisa  y pareja, libre de residuos de pintura, grasa, suciedad u otra sustancia extraña. La pared debe ser una superficie absorbente, seca, aglomerado de madera, revoque, concreto u otro material aprobado por la Supervisión. Si la pared fuera revocada de concreto, el contenido de humedad no debe exceder el 87% de humedad relativa.

El revestimiento vinílico para paredes tendrá un grosor entre 2mm.  Debe instalarse con el pegamento recomendado por el fabricante del material aprobado, y de acuerdo con las instrucciones para  su aplicación e instalación.

Las juntas deben ser verticales en los ambientes donde el zócalo sea mayor a 2 metros. En aquellos ambientes donde el zócalo sea menor o igual a 2 metros (ancho del rollo), el vinílico para paredes se colocará horizontalmente.

Preparación de la superficie

Los tarrajeos, cualquiera sea su tipo, deben estar completa y firmemente adheridos al muro y sus superficies totalmente limpias.  Agujeros, roturas y desplomes deben ser rellenados, resanados y aplomados con materiales de látex. Se deberá colocar las láminas vinílico a una temperatura ambiente mínima de 18 grados.

Las áreas deben estar limpias, secas y protegidas contra cambios bruscos de temperatura. El contenido de humedad de la base no debe exceder del 87% de humedad relativa, previa a la instalación de las láminas vinílico flexible en rollo.

Se recomienda que se efectúe el siguiente procedimiento de prueba para establecer el contenido de humedad de la base:

Colocar en varios lugares de la base, piezas de láminas vinílico flexible en rollo de 1 m2 (3x3 pies) utilizando un pegamento recomendado por el fabricante. También deberá colocarse en varias áreas, piezas de láminas vinílico de 1m2, fijándolas y sellándolas únicamente alrededor de sus perímetros.

Estas dos clases de prueba determinarán, por un lado, si el pegamento utilizado está pegando en forma satisfactoria y, por otro lado, se detectará también la posible presencia de humedad en caso de que la base no esté suficientemente seca o impermeabilizada. Para obtener los mejores resultados, los trozos de prueba deben permanecer en sus lugares por lo menos durante 72 horas. Es importante recalcar al usuario final, el hecho que una prueba de humedad sólo indica la condición de la base en ese momento. Es evidente que la humedad excesiva puede penetrar posteriormente, ya sea debido a la instalación deficiente de conducciones de agua o a otros factores que pueda presentar el área que circunda la base.

Método de Medición

La unidad de medida es el Metro cuadrado (m2)

Se tomará el área realmente ejecutada y cubierta por las piezas planas, agregando el área de derrames. Si la superficie a revestir es rectangular, el área se obtendrá multiplicando la longitud horizontal por la altura correspondiente, midiéndose ésta desde la parte superior del zócalo, si hubiera, hasta el remate.

Forma de Pago:

El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado (m2), con los precios unitarios que se encuentran definidos en el presupuesto, con la previa aprobación del Supervisor.

## 03.05.01.09	Z. MDF 15mm CON ENCHAPE DE MADERA SHIHUAHUACO SELLADO Y LAQUEADA H=1.80M

Descripción:

Zócalo de  MDF con enchape de madera Shihuahuaco en ambientes cuyo piso sea alfombra de alto tránsito.

Materiales

Zócalo de  MDF con enchape de madera Shihuahuaco sellado y laqueado colocado finamente por la cara visible de sección constante y sin deformaciones en longitud, de dimensiones:

Altura: 1.80 m. Terminado.

Ancho: 2.5 cm. Terminado (1”)

Boleado: 1 cm. de radio en el borde.

Procedimiento de ejecución

Se fijarán a los parámentos por medio de clavos o tornillos cuya cabeza se perderá en el contrazócalo.

Rodón de sección de ¼ de círculo, de 1.5 cm. de ancho.

Preparaciones

Los paramentos, cualquiera sea su tipo, deben estar completa y firmemente adheridos al suelo y sus superficies totalmente limpias.  Agujeros, roturas y desniveles deben ser rellenados y nivelados con materiales de látex.

Además, deben estar totalmente secos. Tanto el paramento como el material de madera. El rodón se fija con clavos al contra zócalo.

Unidad de medida

Metros cuadrados (m2)

Forma de pago

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, con la aprobación de la Supervisión.

## 03.05.02	     CONTRAZOCALOS

## 03.05.02.01	     C.Z.SANITARIO DE TERRAZO PULIDO h=0.10m.

Descripción:

Contrazócalo de ambientes que tienen pisos de terrazo.

Materiales

El terrazo es un material de mortero con agregados conteniendo en la capa superficial de partículas de mármol o de granito en alta proporción.

Color: opcionalmente será de color blanco onix, pero finalmente será la supervisión en coordinación con la entidad la que defina el color final, para lo cual el contratista debera presentar 3 opciones de colores.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

Procedimiento

La mezcla se vierte en dos etapas sobre el falso piso de concreto (1.5 cm.) y sobre el muro (h= 1.5 cm.), y una vez fraguada se somete a un procedimiento de acabado curvo que da una superficie resistente y de fácil limpieza.

El fondo sobre la que descansará el piso debe dejarse tres centímetros bajo el nivel previsto como terminado. Si es mayor la diferencia se rellenará el faltante con una mezcla de cemento y grava. Antes de vaciar la primera capa se debe comprobar que la superficie de concreto esté perfectamente limpia de salpicaduras de yeso, tierra, astillas de madera y otras impurezas. A continuación, se la cubrirá con una lechada de cemento y agua para lograr una buena adherencia.

La capa superficial o acabado de granito o mármol artificial, debe tener un espesor de no menos de 1.2 cm. y no mayor de 2 cm.

El contrazócalo sanitario curvo tendrá una altura de 10 cm. y una base de 10 cm.

La mezcla deberá vaciarse luego en los espacios formados por las tiras separadoras y pasarle un rodillo curvo pesado de piedra o de hierro varias veces para reducirla a una masa compacta, hasta que todo el exceso de cemento o agua se hayan extraído.

Después se alisa toda la superficie a mano con una llana, al ras con el resto del acabado del piso. La superficie terminada debe mostrar un 70% de esquirlas y granos de mármol y deberá conservarse mojada por lo menos durante los seis días siguientes, para que se efectúe debidamente el curado.

Cuando el mortero ya haya endurecido lo suficiente deberá frotarse con pulidora mecánica, usando piedra de carborundo no más gruesa del N.º 80 o a mano usando agua y lija Nº 100, después de lo cual se le aplica una capa de cemento diluido del mismo color del acabado tapando los poros que hubiera. Esta capa se deja hasta que se haga la limpieza final.

El acabado de obtiene quitando la capa de cemento diluido. Quitada esta, el contrazócalo deberá lavarse para que quede en condiciones aceptables. Luego de lavado debe aplicarse cera selladora de terrazo de acuerdo a las especificaciones e instrucciones del fabricante.

No debe emplearse sustancias corrosivas para quitar manchas por que perjudican la superficie.

Método de Medición

Se medirá por metro lineal de contrazócalo colocado y terminado

Condiciones de Pago

Se pagará por la unidad establecida en el método de medición. El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena ejecución.

## 03.05.02.02	     C.Z.SANITARIO DE CEMENTO PULIDO C/ ENDURECEDOR E IMPERMEABILIAZANTE h=0.050m

Descripción:

Los contrazócalo exteriores se aplicarán en los edificios en sus paramentos externos. Tendrán una altura de acuerdo a los planos y se separarán del plomo en un espesor de 1.5 cm.

Llevaran el canto superior boleado “matando” finamente la arista.

el acabado será pulido con endurecedor e impermeabilizante y se utilizará en todos ambientes indicados en los planos.

Materiales

Se realizarán con mortero 1:2 cemento – arena.

Procedimiento

Para la primera y segunda capa se usará un mortero cemento-arena en proporción 1:2. El mortero de la segunda capa se aplicará pasada la hora de vaciada la base. Se usará mortero cemento – arena en proporción 1:2 con endurecedor y en la proporción recomendada por el fabricante. Se asentará con paleta de madera. Antes de planchar la superficie, se dejará reposar al mortero ya aplicado, por un tiempo no mayor de 30minutos.

La mezcla se vierte en dos etapas sobre en el  piso  (h= 0.5 cm.), y una vez fraguada se somete a un procedimiento de acabado curvo que da una superficie resistente y de fácil limpieza.

La curva sanitaria curvo tendrá una altura de 5 cm. y una base de 5 cm.

La mezcla deberá vaciarse luego en los espacios formados por las tiras separadoras y pasarle un rodillo curvo pesado de piedra o de hierro varias veces para reducirla a una masa compacta, hasta que todo el exceso de cemento o agua se hayan extraído.

Después se alisa toda la superficie a mano con una llana, al ras con el resto del acabado del piso. La superficie terminada debe mostrar un 70% de esquirlas y granos, deberá conservarse mojada por lo menos durante los seis días siguientes, para que se efectúe debidamente el curado.

Se obtiene un enlucido más perfecto con plancha de acero o metal. La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que deberá comprobarse constantemente con reglas de madera.

El impermeabilizante a utilizar vendrá en presentación liquida, el cual se añadirá al concreto en la mezcla. Las proporciones a utilizar las proveerá el fabricante del producto. El terminado del encuentro, se someterá a un curado de agua constantemente durante 5 días. Este tiempo no será menor a ningún caso y se comenzará a contar después de su vaceado.

Método de Medición

Unidad de medida. - Metro lineal (m.)

Norma de medición: Se medirá su longitud efectiva en todas las paredes, columnas u otros elementos que los lleven de acuerdo con los planos de arquitectura.  En consecuencia, para obtener la medida de contrazócalo, se mide el perímetro total, se descuenta la medida de umbrales de puertas o de otros vanos, pero se agrega la parte de contrazócalo que va en los derrames 5 a 10 cm. por derrame en la mayoría de los casos.

Condiciones de Pago

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario de contrazócalo, es decir por ml. trabajado.

## 03.05.02.03	     C.Z.DE CEMENTO PULIDO h=0.10m

## 03.05.02.04	     C.Z.DE CEMENTO PULIDO h=0.20m

## 03.05.02.05	     C.Z.DE CEMENTO PULIDO h=0.30m

Descripción:

Los contrazócalo exteriores se aplicarán en los edificios en sus paramentos externos. Tendrán una altura de acuerdo a los planos y se separarán del plomo en un espesor de 1.5 cm.

Llevaran el canto superior boleado “matando” finamente la arista.

La altura será de acuerdo a planos.

Materiales

Se realizarán con mortero 1:2 cemento – arena.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

Procedimiento

Previamente a su ejecución se lavará el paramento rayando la superficie de modo que se genere una mejor adherencia con el nuevo contrazócalo. Se realizará un tarrajeo de la dimensión indicada en los planos. Al terminar este se pulirá la superficie con llana metálica.

Método de Medición

Unidad de medida. - Metro lineal (m.)

Norma de medición: Se medirá su longitud efectiva en todas las paredes, columnas u otros elementos que los lleven de acuerdo con los planos de arquitectura.  En consecuencia, para obtener la medida de contrazócalos, se mide el perímetro total, se descuenta la medida de umbrales de puertas o de otros vanos, pero se agrega la parte de contrazócalo que va en los derrames 5 a 10 cm. por derrame en la mayoría de los casos.

Condiciones de Pago

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario de contrazócalos, es decir por ml. trabajado.

## 03.05.02.06	     C.Z.DE CEMENTO PULIDO IMPERMEABILIZADO h=0.60m

Descripción:

Los contrazócalo exteriores se aplicarán en los edificios en sus paramentos externos. Tendrán una altura de H=50 cm y se separarán del plomo en un espesor de 1.5 cm.

Llevaran el canto superior boleado “matando” finamente la arista.

el acabado será pulido con endurecedor e impermeabilizante y se utilizará en todos ambientes indicados en los planos.

Materiales

Se realizarán con mortero 1:2 cemento – arena.

Procedimiento

Previamente a su ejecución se lavará el paramento rayando la superficie de modo que se genere una mejor adherencia con el nuevo contrazócalo. Se realizará un tarrajeo de la dimensión indicada en los planos. Al terminar este se pulirá la superficie con llana metálica.

El impermeabilizante a utilizar vendrá en presentación liquida, el cual se añadirá al concreto en la mezcla. Las proporciones a utilizar las proveerá el fabricante del producto. El terminado del contrazocalo, se someterá a un curado de agua constantemente durante 5 días. Este tiempo no será menor a ningún caso y se comenzará a contar después de su vaceado.

Método de Medición

Unidad de medida. - Metro lineal (m.)

Norma de medición: Se medirá su longitud efectiva en todas las paredes, columnas u otros elementos que los lleven de acuerdo con los planos de arquitectura.  En consecuencia, para obtener la medida de contrazócalo, se mide el perímetro total, se descuenta la medida de umbrales de puertas o de otros vanos, pero se agrega la parte de contrazócalo que va en los derrames 5 a 10 cm. por derrame en la mayoría de los casos.

Condiciones de Pago

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario de contrazócalo, es decir por ml. trabajado.

## 03.05.02.07	     C.Z. PORCELANATO 0.10 X 0.60 h=0.10m

Descripción:

Se ejecutarán en los ambientes indicados en los planos de Arquitectura, serán de las dimensiones indicadas en planos y fraguados con cemento.

Materiales

Las piezas de contrazócalo de porcelanato de 0.10 x 0.20 m

Color: el porcelanato opcionalmente será de color blanco, pero finalmente será la supervisión en coordinación con la entidad la que defina el color final, para lo cual el contratista debera presentar 3 opciones de colores.

Mortero de cemento y arena en proporción 1:2. También se podrá utilizar pegamento especial del tipo recomendado por el fabricante de las baldosas.

Equipos y/o Herramientas

Herramientas Manuales.

Procedimiento

Se seguirá la técnica de colocación de zócalos de cerámica.

Método de Medición

Se medirá por metro lineal de contrazócalo colocado y terminado.

Condiciones de Pago

Se pagará por la unidad establecida en el método de medición.  El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena ejecución.

## 03.05.02.08	     C.Z. VINILICO SANITARIO SEMI-RIGIDO h=0.10m.

Descripción

Contrazócalo vinílico semi-rigido, con un espesor de aproximadamente 2 mm y altura de 10 cm. o 4”, en los colores especificados para cada ambiente. Estos deberán ser previamente aprobados por la Supervisión.

Materiales

Vinílico en rollo semi-rigido

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

Método de Instalación

Su instalación se hará con pegamento, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Método de Medición

Unidad de medida: Metro lineal (m.)

Condiciones de Pago

Se pagará por metro lineal instalado, según precio unitario indicado en el Contrato.

## 03.05.02.09	     C.Z. VINILICO SANITARIO FLEXIBLE C/ COVE FORMER.

Descripción

Contrazócalo vinílico flexible, con un espesor de aproximadamente 2 mm y altura de 10 cm. o 4”, en los colores especificados para cada ambiente, los cuales deben ir apoyados sobre un elementos de PVC(accesorio cove former).

Estos deberán ser previamente aprobados por la Supervisión.

Materiales

Vinílico en rollo flexible el cual se apoyará sobre un elemento de PVC (accesorio cove former), que le perimirá obtener una curva de tipo ½ caña.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

Método de Instalación

Su instalación se hará con pegamento, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Método de Medición

Unidad de medida: Metro lineal (m.)

Condiciones de Pago

Se pagará por metro lineal instalado, según precio unitario indicado en el Contrato.

## 03.06	     CUBIERTAS Y COBERTURAS

## 03.06.01	     CUBIERTAS

## 03.06.01.01	     LOSA CON MANTA BICAPA IMPERMEABILIZADA Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL

Descripción

Se denomina así al sistema de impermeabilización bicapa que está formada por dos láminas de betún elastómero SBS con una armadura de poliéster no tejido 180g/m2, con alta resistencia a punzonamientos y torsiones, el sistema ofrece una resistencia al fuego, retardando la propagación del fuego por encima de la cubierta (30 minutos) el sistema trabajara en cumplimiento a la norma NFP 84-204-1-2. Los componentes del sistema están diseñados para la impermeabilización horizontal y para la impermeabilización vertical.

Sobre la capa de concreto nivelante ira el poliestireno expandido D=20Kg/m3 formando pendientes de 0.5% de acuerdo a los planos.

Componentes del sistema

Impermeabilización Horizontal (Losa de Concreto)

- Sustrato base de Concreto (Losa).

- Imprimación Bituminosa AQUADERE de SOPREMA o SIMILAR con aplicación en frio, en fase acuosa no inflamable con densidad a 20º C de 1005 kg/m3 y Ph alrededor de 10, certificado de calidad ISO 9001 e ISO 14001 las prescripciones del DTU de la serie 43 aplicado de la norma NFP 84-204-1-2.

- Primera Lamina de Impermeabilización ELASTOPHENE FLAM 180-25 de SOPREMA o SIMILAR a base de betún elastómero y polímeros termoplásticos SBS soldada por termofusión, espesor 2,6 mm (-5% ; +5%) cara superior e inferior con film termofusible, armadura de poliéster no tejido de 180 g/m2 resistencia a la perforación estática (NF P 84-352) > 25 Kg (L4), resistencia la punzonamiento dinámico (NF P 84-353) 25 > 20 (D3), certificado de calidad ISO 9001 e ISO 14001

- Segunda Lamina de Impermeabilización SOPRALENE FLAM 40 AR de SOPREMA o SIMILAR a base de betún elastómero y polímeros termoplásticos SBS, soldada por termofusión, espesor de 3,1 mm (-5%; +5%) cara superior acabado con gravilla natural, cara inferior con film termofusible resistencia a la perforación estática (NF P 84-352) > 25 Kg (L4), resistencia la punzonamiento dinámico (NF P 84-353) 25 > 20 (D3) certificado de calidad ISO 9001 e ISO 14001. Acabado de gravilla natural el color se escogerá según se indique en el acabado arquitectónico.

- Poliestireno expandido D=20Kg/m3 para formar las pendientes de 0.5% que se requiere para evacuar el drenaje pluvial.

Método de Medición

Unidad de Medida:	Metro Cuadrado (m2)

Norma de Medición:	Se medirá el área neta de la losa.

Impermeabilización Vertical en elementos que tengan interferencia y encuentro con la losa de concreto (Muros altos y bajos, bases de equipos e instalaciones, ductos, tuberías)

- Imprimación de Poliuretano base inicial: ALSAN FLASHING de SOPREMA o SIMILAR en estado físico como pasta tixotropa monocomponente de color marrón, densidad a 25º C de 1050 Kg/m3, viscosidad a 23º C de 200 Po aprox, extracto seco 80% certificado de calidad BSI  ISO 9001.

- Banda de Refuerzo de Poliéster-Poliuretano: ALSAN RS RENFORT de SOPREMA o SIMILAR con resistencia al desgarro longitudinal 190 N/5 cm, transversal de 200 N/5 cm, elongación a la rotura longitudinal 65% transversal 100%

- Impermeabilización Vertical: ALSAN FLASHING  de SOPREMA o SIMILAR , 2 capas finales en estado físico como pasta tixotropa monocomponente de color marrón, densidad a 25º C de 1050 Kg/m3, viscosidad a 23º C de 200 Po aprox, extracto seco 80% certificado de calidad BSI  ISO 9001

- Aplicar piedras gravilladas a razón de 1.5 Kg/m2 como acabado dando continuidad al acabado de la impermeabilización horizontal

Método de Medición

Unidad de Medida:	Metro Lineal (ml)

Norma de Medición:	Se medirá los ml de bordes

Complementos

- Sumidero DEPCO (Bajada de desagüe) soldado + Canastilla Metálica CRAPAUDINE, el sumidero es de aluminio preparado con una capa de betún elastómero SBS con poliéster no tejido y armadura de 180 g/m2, el diámetro será elegido según lo que se haya calculado en la especialidad hidrosanitaria.

Método de Medición

Unidad de Medida:	Unidad (Un)

- Junta de Dilatación SOPRAJOINT o SIMILAR  adherido por termofusión

Método de Medición

Unidad de Medida:	Metro Lineal (ml)

Método de Construcción

Impermeabilización en parte Horizontal (Losa de Concreto)

- El soporte consiste en una cubierta de concreto con una pendiente mínima del 1% con sus respectivos puntos de descarga pluvial indicadas en la especialidad Hidrosanitaria. Sobre el soporte se aplicará el imprimante AQUADERE o SIMILAR.

- El Imprimante AQUADERE o SIMILAR se aplicará con brocha, rodillo, o pistola, sobre un soporte limpio y seco, libre de contaminantes. El consumo medio será de 250 g/m2 sobre soporte de concreto. Esta cantidad puede variar en función de las características del soporte. Se prohíbe calentar la superficie que ha recibido la imprimación con la llama de un soplete, pretendiendo acelerar el secado de PRIMER AQUADERE o SIMILAR. De la misma manera se prohíbe soldar una lámina sobre una imprimación que no haya secado 30 minutos para la posterior colocación de mantos.

- Colocar la primera lamina de impermeabilización ELASTOPHENE FLAM 180-25 de SOPREMA o SIMILAR con calor a través del proceso de termo fusión. La lámina está constituida de betún elastómero SBS. Su masa es de 3,2 Kg/m2 y posee una armadura de poliéster no tejido de 180 g/m2. Las propiedades físicas y mecánicas se ven determinadas por una plegabilidad en frio < - 20º C, y una resistencia a la tracción de 700 N/5 cm en sentido longitudinal y 720 N/5 cm en sentido transversal. La lámina se fija por termofusión directamente al sustrato base (Concreto) una vez aplicada la imprimación. Los traslapos se soldarán con soplete de propano, estos se deberán presionar con espátula metálica, calentada con fuego del soplete, logrando de esta manera un mejor vulcanizado en dicha zona, y evitando aberturas en las juntas.

- Colocar totalmente soldada la segunda lamina de impermeabilización autoprotegida  SOPRALENE FLAM 40 AR de SOPREMA o SIMILAR. La lámina está constituida de betún elastómero SBS. Su masa es de 4 Kg/m2 y su armadura es de poliéster de 180 g/m2 Las propiedades físicas y mecánicas se ven determinadas por una plegabilidad en frio < - 20º C, y una resistencia a la tracción de > 800 N/5 cm en sentido longitudinal y >500 N/5 cm en sentido transversal. Los solapes longitudinales se soldarán al fuego y se desfasarán de aquellos de la primera lámina de 50 cm, como mínimo.

Impermeabilización Vertical en elementos que tengan interferencia y encuentro con la losa de concreto (Muros altos y bajos, bases de equipos e instalaciones, ductos, tuberías)

- Aplicar sobre la superficie de remate vertical una primera capa de líquido poliuretano ALSAN FLASHING o SIMILAR , a razón de 500 g/m2 aplicada en frio con brocha o rodillo

- Colocar totalmente adherido, el remate ALSAN RS RENFORT o SIMILAR, constituida por poliéster – poliuretano reforzado. Su armadura es de 50 g/m2, es de aplicación directa sobre la primera lámina de impermeabilización horizontal ELASTOPHENE 180-25 o SIMILAR y embebida con el líquido ALSAN FLASHING o SIMILAR.

- Colocar totalmente adherido en frio el líquido ALSAN FLASHING o SIMILAR con una capa de 900 g/m2 y una capa final de 700 g/m2.

- Colocar como acabado las piedras gravilladas a razón de 1.5 kg/m2

Complementos

- Los sumideros y las bajantes tipo depco se instalarán según indicaciones del proveedor por termofusión.

- Para las juntas de dilatación dar una imprimación asfáltica AQUADERE PRIMER o SIMILAR, a razón de 250 g/m2 sobre la pared de composición metálica de la junta, aplicada en frio con brocha o rodillo. Colocar totalmente soldada, un remate ELASTOPHENE FLAM 180-25 o SIMILAR, constituida de betún elastómero SBS. Su masa es de 3.2 Kg/m2 y su armadura es de poliéster no tejido de 180 g/m2. Colocar totalmente soldada la lámina para juntas de dilatación SOPRAJOINT de SOPREMA o SIMILAR, constituida de betún elastómero SBS y resistente al fuego. Su masa es de 4.8 Kg/m2 y esta reforzada con una armadura compuesta de poliéster no tejido de 70 g/m2. La lamina lleva en la cara superior una banda aluminio de 0.02 mm de espesor y de 200 mm de anchura centrada en la cinta y está protegida por una hoja de papel siliconado amovible. Finalmente colocar totalmente soldada la lámina de protección SOPRALENE FLAM 40 AR de SOPREMA o SIMILAR constituida de betún elastómero SBS y resistencia al fuego. Su masa es de 4 Kg/m2 con acabado de gravilla esta reforzada con una armadura de poliéster no tejido de 180 g/m2.

Método de Medición

Unidad de medida: Metro cuadrado (m2).

Norma de Medición:	Se medirá el área neta de la losa.

Condición de Pago

La cantidad determinada según la unidad de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

## 03.06.02	     COBERTURAS

## 03.06.02.01	  COBERTURA DE POLICARBONATO SOLIDO TRANSPARENTE e=10 mm Y ACCESORIOS SOBRE ESTRUCTURA METALICA

Descripción:

Se utilizará planchas de Policarbonato del tipo Compacto sobre estructura de perfiles de fierro indicados en los planos.

Las placas de Policarbonato Compacto son uno de los artículos fabricados en policarbonato más resistentes y son utilizadas para todo tipo de cubiertas. Son irrompibles y poseen una resistencia al impacto 250 veces superior a la de un cristal convencional. La protección UV en la fabricación de las placas de policarbonato compacto les da larga vida sin alterar su color tras el paso del tiempo, con un radio de flexión 150 veces superior al del cristal y garantía de 10 años.

Materiales

- Policarbonato Compacto de las siguientes Características:

Material: 10 mm y 8mm.

Medidas:	2050 mm x 3050 mm

Color	:	Según indiquen planos.

Alta transmisión de la luz

No se raja ni se quiebra al cortarlo, aserrarlo o perforarlo

Es ideal donde se requiere máxima transmisión de luz

Ultra liviano: 1/6 del peso del vidrio y 1/3 del acrílico

Flexible y fácil de instalar

Altamente resistente al granizo

Trabaja perfectamente entre -40 y 120º/140 ºC

Muy buena clasificación de protección contra incendios

- Sistema de conexión/perfiles (HCP) (conectores)

- Estructura de soporte de fierro

- Cables y anclajes de sujeción estructurales.

- Pernos de sujeción

- Perfiles U para terminación de policarbonato

- Cintas de aluminio y cintas porosas

- Selladores neutros

Equipos y/o Herramientas

-	Herramientas Manuales.

-	Andamios: Serán metálicos o de madera deberán contar con elementos de arriostre y con barandas de protección para el personal. Andamios de altura mayor a 2.40 ml., por seguridad, deberán contar con hoja de cálculo de respaldo de sección y numero de cuerpos seguros a instalar.

Procedimiento

Las placas son prácticamente opacas a toda radiación de longitud inferior a los 385 manómetros, reduciendo así, los efectos perjudiciales de la radiación ultravioleta sobre la piel.

Para el empleo de las planchas según los espesores ver planta de techos.

Previamente se colocará la estructura de fierro sujeta por cables de acuerdo a los detalles expresados en los planos.

Colocación

Las planchas serán habilitadas a las dimensiones de los diseños y se presentarán junto con las correas de policarbonato.

Se fijarán a las correas metálicas por medio de tornillos autorroscantes y tapas de plástico a fin de impermeabilizar la perforación a la plancha.

Se tendrá especial cuidado en el almacenamiento y transporte de las láminas a fin de evitar deformaciones que perjudiquen su aspecto.

Método de Medición

Unidad de medida: Metro cuadrado (m2).

Condiciones de Pago

El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado de acuerdo al precio que figura en el presupuesto.  El Supervisor velará por la correcta ejecución de la partida.

## 03.06.02.02	     COBERTURA DE ALUZINC TIPO TR4 O SIMILAR SOBRE ESTRUCTURA METALICA

Descripción:

Calaminas trapezoidales con alma de acero de la combinación de Aluminio y Zinc.

Con aplicaciones a cubiertas.

Materiales

- COBERTURA DE ALUZINC O SIMILAR

4 nervios rígidos de alto peralte, que garantizan su estanqueidad y condiciones resistentes.

Permite pendiente mínima de un 1%.

Fabricación en largos continuos.

Fabricado según Norma ASTM A- 792’86 AZ200 (150gr7m2),

La pintura tiene una capa de primer epóxido de 5 micras ambas caras y una capa uniforme de 20 micras de pintura poliéster liquido sobre la cara superior.

- Sistema de fijación (Sello, tornillo auto perforante, ganchos, etc.).

- Color:    opcionalmente será de color rojo teja, pero finalmente será la supervisión en coordinación con la entidad la que defina el color final, para lo cual el contratista debera presentar 3 opciones de colores

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

- Andamios: Serán metálicos o de madera deberán contar con elementos de arriostre y con barandas de protección para el personal. Andamios de altura mayor a 2.40 ml., por seguridad,  deberán contar con hoja de cálculo de respaldo de  sección y numero de cuerpos seguros a instalar.

Procedimiento

Para el empleo de las calaminas ver planta de techos y detalles de anclaje.

Previamente se colocará la estructura de fierro sujeta por cables de acuerdo a los detalles expresados en los planos.

Colocación

Las planchas serán habilitadas a las dimensiones de los diseños.

-Primero se realizará su fijación en revestimiento.

-Fijación en Cubierta

Se fijarán a las correas metálicas incorporada en la cabeza a fin de impermeabilizar la perforación a la plancha.

-Encuentro en Esquinas.

Método de Medición

Unidad de medida: Metro cuadrado (m2).

Condiciones de Pago

El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado de acuerdo al precio que figura en el presupuesto.  El Supervisor velará por la correcta ejecución de la partida.

## 03.06.02.03	      TAPAJUNTA PLANCHA DE LATON EN MARQUESINA CON PARED

Incluye todos los elementos necesarios para cubrir las juntas por donde podría filtrarse el agua en las coberturas termo acústicas. Las juntas serán elementos de laton, E=0.8mm instalados según las especificaciones indicadas en el detalle del proyecto.

Materiales:

Planchas de laton, E=0.8mm

Método de Medición

La unidad de medida es metro lineal (ml).

Forma de pago

Se pagará de acuerdo al precio unitario indicado en el Contrato. El precio unitario incluye material, mano de obra, herramientas, equipo, accesorios y todo imprevisto necesario para su buena colocación y funcionamiento.

## 03.06.02.04	      ALBARDILLA DE HORMIGÓN POLÍMERO MODULAR, ANCHO=24CM Y CAÍDA TIPO 2 AGUAS (PREFABRICADO)

Descripción:

Esta partida consiste en la adquisición de albardillas de hormigón modulares y en su subsiguiente instalación en el proyecto.

Materiales:

Albardillas de hormigón polímero modular ancho 24cm. y caída a dos aguas.

Procedimiento:

Previamente limpiar el área a instalar la albardilla, libre de cualquier impureza o suciedad, se traza la ubicación en planta según las medidas, se procede a marcar la ubicación de fijación. Seguidamente se coloca la albardilla tanto los módulos rectos como teniendo cuidado con los módulos de esquina.

Unidad de medición:

La cantidad a pagar será el número de metros lineales(m) de albardilla, colocados tal como tal está indicado en los planos.

Condiciones de Pago:

Se pagará por la unidad establecida en el método de medición. El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena ejecución.

## 03.07	      CARPINTERIA DE MADERA

## 03.07.01	      PUERTAS DE MADERA

## 03.07.01.01	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE; DE 1 HOJA BATIENTE; P01a (0.80 x 2.10)

## 03.07.01.02	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, DE 1 HOJA BATIENTE; P01b (0.90 x 2.10)

## 03.07.01.03	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, DE 1 HOJA BATIENTE; P01c (1.00 x 2.10)

## 03.07.01.04	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, DE 1 HOJA BATIENTE; P01d (1.20 x 2.10)

## 03.07.01.05	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P02a (1.20 x 2.10)

## 03.07.01.06	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P03a (0.90 x 2.10)

## 03.07.01.07	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P03b (1.00 x 2.10)

## 03.07.01.08	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P04a (1.00 x 2.10)

## 03.07.01.09	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P04b (1.20 x 2.10)

## 03.07.01.10	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, DE 1 HOJA BATIENTE; P05a (0.80 x 2.10)

## 03.07.01.11	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, DE 1 HOJA BATIENTE; P05b (0.90 x 2.10)

## 03.07.01.12	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, DE 1 HOJA BATIENTE; P05c (1.00 x 2.10)

## 03.07.01.13	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ PLANCHA INT. DE PLOMO, DE 1 HOJA BATIENTE; P06a (0.90 x 2.10)

## 03.07.01.14	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ PLANCHA INT. DE PLOMO, DE 1 HOJA BATIENTE; P06b (1.20 x 2.10)

## 03.07.01.15	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ 2 VISORES e=6mm, C/ PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO, DE 2 HOJAS BATIENTES; P07a (1.80 x 2.10)

## 03.07.01.16	     PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, C/ 2 VISORES e=6mm, C/ PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO, DE 2 HOJAS BATIENTES; P08a (1.80 x 2.60)

## 03.07.01.17	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09a (0.80 x 2.60)

## 03.07.01.18	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09b (0.90 x 2.60)

## 03.07.01.19	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09c (1.00 x 2.60)

## 03.07.01.20	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P09d (1.20 x 2.60)

## 03.07.01.21	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P10a (0.80 x 2.60)

## 03.07.01.22	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P10b (0.90 x 2.60)

## 03.07.01.23	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE, C/ REJILLA DE MADERA, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P10c (1.00 x 2.60)

## 03.07.01.24	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE,  C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P11a (1.00 x 2.60)

## 03.07.01.25	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE,  C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 1 HOJA BATIENTE; P11b (1.20 x 2.60)

## 03.07.01.26	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE,  C/ 2 VISORES DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 2 HOJAS BATIENTES; P11c (1.60 x 2.60)

## 03.07.01.27	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE,  C/ 2 VISORES DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, Y PLANCHA DE ACERO INOX. SATINADO DE 2 HOJAS BATIENTES; P11d (1.80 x 2.60)

## 03.07.01.28	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE,  C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P12a (1.00 x 2.60)

## 03.07.01.29	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE,  C/ VISOR DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 1 HOJA BATIENTE; P12b (1.20 x 2.60)

## 03.07.01.30	      PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF MELAMINICO 6mm C/ ACABADO MATE,  C/ 2 VISORES DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO e=6mm, C/ SOBRELUZ DE CRISTAL TEMPLADO INCOL. e=6mm, DE 2 HOJAS BATIENTES; P12c (1.80 x 2.60)

Descripción:

Puerta contraplacada en MDF melamínico de 6mm con accesorios como visor, sobreluz, rejilla de madera,etc de acuerdo al diseño de cada tipo de puerta según el código asignado e identificado en los planos de arquitectura . Puerta de una hoja o dos hojas batiente.

Color:    el MDF melamínico opcionalmente será de color gris perla, pero finalmente será la supervisión en coordinación con la entidad la que defina el color final, para lo cual el contratista debera presentar 3 opciones de colores.

Marco de madera (Jamba de Copaiba) con un acabado barniz transparente.

Batidores de madera de Copaiba.

Con cristal laminado incoloro de espesor 6 mm.

Las bisagras se ubicarán como indican los planos de detalle.

Método de Medición

La unidad de medición es (und).

Condiciones de Pago

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por unidad de puerta, ejecutado de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida.

## 03.07.03	     MUEBLES FIJOS

## 03.07.03.01	     MUEBLE TIPO MB-1A

## 03.07.03.02	     MUEBLE TIPO MB-1B

## 03.07.03.03	     MUEBLE TIPO MB-1C

## 03.07.03.04	     MUEBLE TIPO MB-1D

## 03.07.03.05	     MUEBLE TIPO MB-1E

## 03.07.03.06	     MUEBLE TIPO MB-1F

## 03.07.03.07	     MUEBLE TIPO MB-2A

## 03.07.03.08	     MUEBLE TIPO MB-2B

## 03.07.03.09	     MUEBLE TIPO MB-2D

## 03.07.03.10	     MUEBLE TIPO MB-2E

## 03.07.03.11	     MUEBLE TIPO MB-3A

## 03.07.03.12	     MUEBLE TIPO MB-3B

## 03.07.03.13	     MUEBLE TIPO MB-3C

## 03.07.03.14	     MUEBLE TIPO MB-4

## 03.07.03.15	     MUEBLE TIPO MB-4A

## 03.07.03.16	     MUEBLE TIPO MB-4B

## 03.07.03.17	     MUEBLE TIPO MB-4C

## 03.07.03.18	     MUEBLE TIPO MB-5A

## 03.07.03.19	     MUEBLE TIPO MB-5B

## 03.07.03.20	     MUEBLE TIPO MB-5D

## 03.07.03.21	     MUEBLE TIPO MB-7

## 03.07.03.22	     MUEBLE TIPO MB-7A

## 03.07.03.23	     MUEBLE TIPO MB-7B

## 03.07.03.24	     MUEBLE TIPO MB-7C

## 03.07.03.25	     MUEBLE TIPO MB-8A

## 03.07.03.26	     MUEBLE TIPO MB-8B

## 03.07.03.27	     MUEBLE TIPO MB-9A

## 03.07.03.28	     MUEBLE TIPO MB-10

## 03.07.03.29	     MUEBLE TIPO MB-11

## 03.07.03.30	     MUEBLE TIPO MB-R

## 03.07.03.31	     MUEBLE TIPO MB-RT

## 03.07.03.32	     MUEBLE TIPO MB-RT1

## 03.07.03.33	     MUEBLE TIPO MA-1

## 03.07.03.34	     MUEBLE TIPO MA-2

## 03.07.03.35	     MUEBLE TIPO MA-3

Descripción:

La partida comprende el mueble terminado y colocado, incluyendo el suministro y colocación de cerrajería.  Cada tipo de mueble tiene sus detalles indicados en los planos, adjuntos al presente documento.

Los muebles están organizados en módulos-tipo de dimensiones fijas o variables, según indicación. Cabe señalar, que al colocar uno al lado del otro podrá variar la elevación mas no el tablero. Este será uno solo, continuo, con la menor cantidad de juntas.

Calidad de los materiales

Los materiales serán de primera calidad y se utilizarán de acuerdo al detalle de los planos los siguientes:

•	Madera Copaiba, que deberá tener las mismas características que la usada en las puertas.

•	Aglomerados de madera, tipo MDF o similar

•	Cubiertas de plancha de formica o laminado vinílico.

•	Cristal templado

•	Tiradores de acero inoxidable.

•	Plancha de acero inoxidable en espesores indicados en planos.

•	Rejillas de plástico

•	Otros

Materiales:

Los materiales a ser utilizados serán de primera calidad y variarán dependiendo del tipo de mueble. Estos serán los siguientes:

-	Listón de madera copaiba, que deberá tener las mismas características que la usada en las puertas.

-	Tablero aglomerado de madera con enchape melamínico en ambos lados, de 6mm., 15mm., y 19 mm., según especificación.

-	Tablero aglomerado de madera, sin enchape 19 mm.

-	Tablero aglomerado de madera, resistente a la humedad o hidrófugo, de 19mm. o 6mm.

-	Tablero aglomerado de madera postformada, con enchape en fórmica o lámina plástica mate.

Los tableros aglomerados serán de color aluminio, caso contrario en ejecución será  la supervisión en coordinación con la entidad la que podran variar el color de ser necesario, para lo cual el contratista deberá presentar 3 opciones de colores

-	Tablero aglomerado de madera postformada, con enchape en acero inoxidable, de 1/16”, acabado satinado. En los muebles de laboratorios el acero será de calidad AISI 316; mientras que en cocinas será de calidad AISI 304.

-	Tablero Aglomerado de madera postformada, resistente a la humedad, con enchape en acero inoxidable de 1/16” o lámina plástica.

-	Contrazócalo vinílico semi-rígido, donde se indique en planos.

-	Tapacantos de PVC de 3mm. en las partes visibles de cajones y puertas, así como en todas las partes expuestas a golpes o aquellas indicadas en planos. En el resto del mueble se aplicará tapacantos de PVC de 4,5mm.

Todas las partes visibles del mueble tendrán acabado melamínico y llevarán tapacantos. Estos serán colocados a máquina. En el caso de cinta de PVC, ésta será rebajada a máquina.

-	Pasacables  0,10 m.

-	Salidas para cómputo, teléfono y tomacorrientes, en los muebles que así lo requieran.

Los muebles de tablero de aglomerado de madera se armarán con tornillos spax, colocándose una tapa en la cabeza del tornillo.

Se aplicará silicona en todos los cantos del tablero aglomerado de madera resistente a la humedad y en el orificio para la colocación del lavadero; asegurando así el sellado y la impermeabilidad del mueble.

Todos los cortes en tableros aglomerados serán a máquina; incluyendo los orificios para pasar cables, soporte para repisa, etc., según indicación en los planos.

Tiradores:

Los tiradores para puertas y cajones se colocarán centrados. Estos serán de acero inoxidable de 4”. Habrá uno por cada puerta y uno por cada cajón.

Bisagras:

Serán tipo cangrejo de 26mm. Se colocarán dos por hoja de puerta, y si se indicara en planos, se colocarán bisagras tipo quitapón.

Correderas:

Serán telescópica del tipo pesadas, de 14”. Se colocará un juego por cajón.

Soporte para repisas:

Serán con tornillo y tapa de plástico, salvo indicación en planos.

Fijador de Puertas:

Podrá ser de dos tipos:

-	Vaivén automático Quick doble o similar: Se colocará uno por cada dos puertas del mueble alto.

- Vaivén automático cromado o similar: Para las puertas de plancha plástica laminada y aglomerado de madera

Protector de marcos de puertas:

Serán de ángulo de fierro de 1”x1”x1/8” color crema, colocados verticalmente a partir del contrazócalo o zócalo sanitario (0,10 m), hasta una altura de 1,30 m, fijados con tornillos spax a las esquinas exteriores del marco de madera de la puerta. Se colocarán sólo en la Sala de Rayos X).

Los marcos de las puertas de las zonas públicas y en las que necesiten protección contra camillas o coches (Hospitalización, Centro Obstétrico, Centro Quirúrgico, Cirugía de día, Emergencia) no necesitarán esa protección adicional pues son metálicas.

Método de Ejecución

Todos los elementos se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en planos. Los muebles, cuya longitud sea variable, deberán ser verificados en obra, previo a su ejecución.

Los elementos de madera y aglomerados serán debidamente protegidos, de modo que no reciban golpes, abolladuras o manchas, hasta la entrega total de la obra. Será responsabilidad del Contratista cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de operarios o implementos.

El acabado deberá ser de calidad, guardándose el Supervisor el derecho de rechazar las unidades que no cumplan con los requisitos exigidos.

PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA

Para el pintado de elementos, se seguirá los siguientes pasos:

- Lijado y aplicación de base tapaporos.

2.	Imprimación con base blanca pertinente a la madera. Cuando éste sea el caso, se aplicará el siguiente procedimiento:

- Primera mano de pintura óleo mate de la mejor marca.

- Masillado, recubrimiento de faltas y lijado fino.

- Segunda mano de óleo mate.

Método de Medición

Unidad de medida: Unidad (und)

Norma de medición: Al indicar cada pieza, en el metrado se anotará su longitud como referencia. El cómputo también puede efectuarse midiendo la longitud del mueble, agrupado por tipo.

Condiciones de Pago

Los trabajos descritos serán pagados según las cantidades medidas, de acuerdo a la unidad y precio unitario del Contrato.

El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, herramientas, equipo y cualquier imprevisto necesario para el buen cumplimiento de la partida.

## 03.07.04	     VARIOS

## 03.07.04.01	     DIVISIONES DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION HPL e= 12 mm EN SS.HH.; INCL. ACCESORIOS

## 03.07.04.02	     DIVISIONES DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION HPL e= 12mm EN URINARIOS; INC. ACCESORIOS

## 03.07.04.03	     PUERTA PANEL LAMINADO ALTA PRESION HPL e= 12mm EN SS.HH., INCL. ACCESORIOS

Laminado a base de hojas de celulosas impregnadas en resina fenólica HPL, de acuerdo a la NORMA EN438 prensadas a alta presión y temperatura. Las caras exteriores decorativas son impregnadas con resina melamínica. Espesor de 12mm

Descripción del Sistema:

Paneles divisorios con laminado compacto interior, espesor 12mms, con acabado decorativo en ambas caras y núcleo de color negro; altura de los paneles de 1850mms, con pie regulable de 120 a 150mms (altura de cabina de 1970 a 2010mms). Sistema de herrajes JNF de acero inoxidable acabado satinado. Corte y mecanizado a los galces del panel.

Color: opcionalmente será de color gris claro, pero finalmente será la supervisión en coordinación con la entidad la que defina el color final, para lo cual el contratista debera presentar 3 opciones de colores.

Materiales panel hpl en baño para inodoros:

- tornillo de 1/2"

- bisagra de gravedad

- cerrojo simple

- panel laminado alta presion hpl e=12mm

- tubo de aluminio 2''x 2''x 1/16''

- Angulo ''l'' de aluminio 3/4" x 3/4" x 1/16'', 6 m

Materiales panel hpl en baño para urinario:

- tornillo de 1/2"

- panel laminado alta presion hpl e=12mm

- angulo ''l'' de alumnio 3/4" x 3/4" x 1/16'', 6 m

Equipos:

Herramientas manuales

Paneles:

Laminado de alta presión (HPL) Fundermax Compact FH o similar fabricado según norma EN 438; compuesto por láminas de celulosa e impregnado de resinas termo endurecibles, prensado a alta presión y temperatura. Su núcleo interior es de color negro estándar.

Fijación:

El panel será fijado con sistema de herrajes JNF de acero inoxidable (apto para ambientes con cloro) siguiendo las recomendaciones del fabricante.

El sistema está compuesto por las siguientes piezas:

- Escuadra para pared o equina SM004

- Escuadra Intermedios cód SM034

- Pie Regulable SM017

- Bisagra SM005D

- Tubo SM010.A25

- Soporte de Tubo con sujeción a pared SM.011.25

- Soporte superior para panel SM.012.180

- Tirador de Puerta Doble, antivandalismo cód SM019

- Cierre de Baño SM.031 Easy Fix

- Nota: utilizar tornillos de acero inoxidable

Propiedades del Panel:

      - Resistente a la humedad y el vapor.

- Altamente resistente a muchos productos químicos.

- Higiénico. No poroso.

- Superficie no tóxica.

- Altamente resistente al impacto y rayado.

- Instalación, montaje y ensamblaje funcionales.

Almacenaje:

Se recomienda almacenar las placas en posición horizontal, y en ambientes secos exentos de polvo, siguiendo las instrucciones de almacenaje indicadas en el documento del fabricante.

Tipo de material:

| Propiedades | Norma | Unidad de medida | Valor obtenido |
| --- | --- | --- | --- |
| Clasificación | EN 438-4 | - | CGS |

Propiedades físicas:

| Propiedades | Norma | Unidad de medida | Valor mínimo según Norma | Valor obtenido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Densidad | DIN 52350 ISO 1183 | g/cm³ | - | ≥ 1,4 |
| Tolerancia Espesor | DIN 53799 | de 2 a 2,9mm. de 3 a 4,9mm. de 5 a 7,9mm. de 8 a 11,9mm. de 12 a 15,9mm. de 16 a 20mm. |  | ± 0,2 ± 0,3 ± 0,4 ± 0,5 ± 0,6 ± 0,7 |
| Resistencia a la abrasión | EN 438-2 punto 10 | U | > 350 | 450 |
| Resistencia al Impacto de caída de bola | EN 438-2 punto 21 | (Ø) mm. | ≤ 10 | 8 |
| Resistencia al rayado | EN 438-2 punto 25 | N/mm | grado ≥3 rascado ≥4 | 3 4 |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 178 | MPa | ≥ 80 | 100 |
| Módulo E | EN ISO 178 | MPa | > 9.000 | 10.000 |
| Resistencia a la tracción | EN ISO 527-2 | MPa | ≥ 60 | 60 |
| Susceptibilidad al agrietamiento | EN 438-2 punto 24 |  | 4 | 5 |

Propiedades ópticas:

| Propiedades | Norma | Unidad de medida | Valor mínimo según Norma | Valor obtenido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resistencia a la luz | EN 438-2 punto 27 | Nivel | 4 | 6-8 |

Propiedades térmicas:

| Propiedades | Norma | Unidad de medida | Valor mínimo según Norma | Valor obtenido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estabilidad dimensional a 20 º C | EN 438-2 punto 18 | l % t % | 0,3 0,6 | 0,05 0,05 |
| Estabilidad dimensional a elevada temperatura | EN 438-2 punto 17 | l % t % | 0,3 0,6 | 0,05 0,15 |
| Resistencia al agua hirviendo | EN 438-2 punto 12 | % | ≤ 2 | 0,3 |
| Coeficiente de expansión térmica | DIN 52328 | 1/ K | - | 20x10-6 |
| Conductividad térmica |  | W/ mK | - | 0,3 |
| Resistencia a la penetración del vapor |  | µ | - | 17.200 |
| Resistencia superficial | DIN 53482 | Ohm |  | 109 – 1011 |
| Resistencia a la quemadura de cigarro | EN 438-2 punto 30 | grado | ≥ 3 | 5 – Sin cambios visibles |
| Resistencia sartén caliente | EN 438-2 punto 16 | grado | ≥ 4 | 5 – Sin cambios visibles |
| Valor calentamiento |  | MJ/kg |  | 18-20 |

Comportamiento al fuego:

| Propiedades | Norma | Espesor | Valor mínimo según Norma | Valor obtenido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reacción al fuego | Europa EN 13501-1 Euroclase | e ≤ 5 mm | D-s2,d0 | D-s2,d0 |
|  | Espesor | e ≥ 6 mm | D-s2,d0 | C-s1,d0 |

Instalación:

Cabinas de Baño

1.- Panel HPL 12mm de espesor con núcleo negro, con decorativo en ambas caras

2.-  Escuadra para esquina en acero inoxidable SM 004 JNF

3.- Escuadra para pared en acero inoxidable SM.034 JNF

4.- Pie Regulable en acero Inoxidable SM.017 JNF

5.-  Bisagra SM. 005D JNF

6.- Tirador Antivandalismo en acero inoxidable SM 019 JNF

7.- Cierre de baño con indicador en acero inoxidable SM.031 Easy Fix

8.- Tubo en acero inoxidable Ø25mm

9.- Soporte Superior para panel SM. 012.180 en acero inoxidable JNF.

Vista frontal

Vista posterior

ACC FIJACION TIPO T

ACERO INXO JNF

PLACA LAMINADA DE ALTA PRESION (HPL)

CON ACABADO DECORATICO EN AMBAS CARAS 12MM

MARCA FUNDERMAX

ACC FIJACION TIPO T

ACERO INXO JNF

PLACA LAMINADA DE ALTA PRESION (HPL)

CON ACABADO DECORATICO EN AMBAS CARAS 12MM

MARCA FUNDERMAX

Separador de Urinario

Vista frontal

Nota:  Las paredes del nucleo de baño, deberán estar correctamente aplomadas, para evitar descuadres  en la placa Fundermax.

Accesorios de Fijación

- Escuadra para panel SM034 fabricado en acero inoxidable acabado satinado

Se colocara en las uniones de panel a panel y pared a panel (intermedios), 3 ángulos en todo el largo del panel

- Escuadra esquina SM004, fabricado en acero inoxidable acabado satinado

Se colocara en las esquinas y en las uniones de panel a pared (extremos), 3 ángulos en todo el largo del panel

- Pie regulable SM017 fabricado en Acero Inox EN 1.4372.

Sujeción al suelo a través de sólida base metálica.

- Colocación de tubo superior en la zona frontal de la cabina.

- Tubo SM.010.A25

- Soporte de Tubo con sujeción a pared  SM.011.25

- Soporte superior para panel SM.012.180, colocarlos a la misma distancia de los pies regulables.

Colocación de las puertas

Colocar las puertas alineándolas con los paños fijos laterales.

Cada puerta llevará 3 bisagras en la parte superior, central e inferior.

- Bisagra con muelle SM005 D

- Tirador de Puerta Doble antivandalismo SM019

- Cierre de Baño con indicador SM 031

Método de Medición:

Unidad de Medida: Metro cuadrado(M2).

Condiciones de Pago

Los trabajos descritos serán pagados de acuerdo al precio unitario indicado en el Contrato.

## 03.07.04.04	     CLOSET C/PUERTAS DE 2 HOJAS BATIENTES DE TABLERO MELAMINE 19mm, COLOR NOGAL TERRACOTA CON CANTO GRUESO, H=2.00m

Descripción:

Consiste en la instalación de closet de melamine e=19mm, marco, cerco de hoja y estructura interna de melamine. Descripción especifica según detalle de planos de arquitectura.

Método de Ejecución

Todos los elementos se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en planos. Los muebles, cuya longitud sea variable, deberán ser verificados en obra, previo a su ejecución.

Los elementos serán debidamente protegidos, de modo que no reciban golpes, abolladuras o manchas, hasta la entrega total de la obra. Será responsabilidad del Contratista cambiar aquellas piezas que hayan sido dañadas por acción de operarios o implementos.

El acabado deberá ser de calidad, guardándose el Supervisor el derecho de rechazar las unidades que no cumplan con los requisitos exigidos.

Método de Medición

Unidad de medida: Unidad (und)

Condiciones de Pago

Los trabajos descritos serán pagados según las cantidades medidas, de acuerdo a la unidad y precio unitario del Contrato.

El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, herramientas, equipo y cualquier imprevisto necesario para el buen cumplimiento de la partida.

## 03.08	     CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA

## 03.08.01	     VENTANAS DE ALUMINIO

## 03.08.01.01	     V01a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS Y SUPERIOR FIJA, 1.20m x 1.40m.

## 03.08.01.02	     V01b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS Y SUPERIOR FIJA, 2.40m x 1.40m.

## 03.08.01.03	     V02a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 1.50m x 1.40m.

## 03.08.01.04	     V02b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 2.10m x 1.40m.

## 03.08.01.05	     V02b1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 2.10m x 1.40m.

## 03.08.01.06	     V02c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, SUPERIOR E INFERIOR FIJA, 2.70m x 1.40m.

## 03.08.01.07	     V02d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA FIJA, 1.50m x 0.9m.

## 03.08.01.08	     V03a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.20m x 1.40m.

## 03.08.01.09	     V03b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.50m x 1.40m.

## 03.08.01.10	     V03c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.60m x 1.40m.

## 03.08.01.11	     V03d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.

## 03.08.01.12	     V03e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS CORREDIZAS E INFERIOR FIJA 2.40m x 1.40m.

## 03.08.01.13	     V04a1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE Y SUPERIOR FIJA 0.80m x 1.40m.

## 03.08.01.14	     V04b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.20m x 1.40m.

## 03.08.01.15	     V04c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.50m x 1.40m.

## 03.08.01.16	     V04c1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.25m x 1.40m.

## 03.08.01.17	     V04d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.60m x 1.40m.

## 03.08.01.18	     V04d1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.60m x 1.40m.

## 03.08.01.19	     V04e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.

## 03.08.01.20	     V04e1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.

## 03.08.01.21	     V04f VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.10 x 1.40m.

## 03.08.01.22	     V04f1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.10 x 1.40m.

## 03.08.01.23	     V04g VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.40 x 1.40m.

## 03.08.01.24	     V04g1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 2.40 x 1.40m.

## 03.08.01.25	     V04h VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 3.00 x 1.40m.

## 03.08.01.26	     V04i VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 3.15 x 1.40m.

## 03.08.01.27	     V04i1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES Y SUPERIOR FIJA 3.15 x 1.40m.

## 03.08.01.28	     V04j VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE Y SUPERIOR FIJA 0.90m x 1.40m.

## 03.08.01.29	     V05a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.20m x 1.40m.

## 03.08.01.30	     V05b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.50m x 1.40m.

## 03.08.01.31	     V05c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.60m x 1.40m.

## 03.08.01.32	     V05d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES E INFERIOR FIJA 1.80m x 1.40m.

## 03.08.01.33	     V05e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 1 HOJA SUPERIOR E INFERIOR FIJA 2.10m x 1.40m.

## 03.08.01.34	     V05e1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 1 HOJA SUPERIOR E INFERIOR FIJA 2.10m x 1.40m.

## 03.08.01.35	     V05f VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 1 HOJA SUPERIOR E INFERIOR FIJA 2.40m x 1.40m.

## 03.08.01.36	     V05g VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES, 2 HOJAS SUPERIOR E INFERIOR FIJA 3.00m x 1.40m.

## 03.08.01.37	     V06a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL BLINDADO FIJO 8mm, INCLUYE COMUNICADOR 1.60m x 1.60m.

## 03.08.01.38	     V06b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL BLINDADO FIJO 8mm 0.80m x 1.60m.

## 03.08.01.39	     V06c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL BLINDADO FIJO 8mm 1.20m x 1.60m.

## 03.08.01.40	     V07a VENTANA EMPLOMADO FIJO DE 9mm, 1 HOJA 0.80m x 0.40m.

## 03.08.01.41	     V08a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE 0.60m x 0.50m.

## 03.08.01.42	     V08a1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE 0.60m x 0.50m.

## 03.08.01.43	     V08b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 0.90 x 0.50m.

## 03.08.01.44	     V08b1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 0.90 x 0.50m.

## 03.08.01.45	    V08c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.20 x 0.50m.

## 03.08.01.46	     V08c1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.20 x 0.50m.

## 03.08.01.47	     V08d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.50 x 0.50m.

## 03.08.01.48	     V08d1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES 1.50 x 0.50m.

## 03.08.01.49	     V08e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 1.80 x 0.50m.

## 03.08.01.50	     V08e1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 1.80 x 0.50m.

## 03.08.01.51	     V08f VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 2.10 x 0.50m.

## 03.08.01.52	     V08f1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES 2.10 x 0.50m.

## 03.08.01.53	     V08g1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 4 HOJAS PROYECTANTES 2.40 x 0.50m.

## 03.08.01.54	     V09a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS 0.90m x 0.50m.

## 03.08.01.55	     V09b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS CORREDIZAS 1.20m x 0.50m.

## 03.08.01.56	     V10a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA FIJA 0.90m x 0.50m.

## 03.08.01.57	     V10b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS FIJA 1.20m x 0.50m.

## 03.08.01.58	     V10b1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS FIJA 1.20m x 0.50m.

## 03.08.01.59	     V10c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS FIJA 1.50m x 0.50m.

## 03.08.01.60	     V10d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS FIJA 1.80m x 0.50m.

## 03.08.01.61	     V10d1 VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS FIJA 1.80m x 0.50m.

## 03.08.01.62	     V10e VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS FIJA 2.10m x 0.50m.

## 03.08.01.63	     V11a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 0.90m x 2.00m.

## 03.08.01.64	     V11b VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 1 HOJA PROYECTANTE SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 1.60m x 2.00m.

## 03.08.01.65	     V11c VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 2.40m x 2.00m.

## 03.08.01.66	     V11d VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 2 HOJAS PROYECTANTES SUPERIOR, MEDIANERA E INFERIOR FIJA 3.15m x 2.00m.

## 03.08.01.67	     V12a VENTANA DE ALUMINIO C/ CRISTAL TEMPLADO DE 8mm, 3 HOJAS PROYECTANTES SUPERIOR E INFERIOR FIJA 6.50m x 2.30m.

Descripción

Se refiere a elementos fabricados con perfiles de aluminio de primera calidad, anodizado mate, cumpliendo con los detalles establecidos en los planos respectivos.

Los elementos accesorios son aluminizados, tarjetas y tornillos no serán de fierro.

MATERIALES

- Tornillo autorroscante  ph 8 x 1"+ tarugo de plástico

- Tornillo autorroscante  10 x 2"+ tarugo de plastico

- Tornillo autorroscante  10 x 3"+ tarugo de plastico

- Cristal laminado 6 mm

- Cristal laminado 8 mm Vidrio insulado doble, con cristal laminado 10mm en           interior, cristal laminado 6mm en exterior, camara de aire e=13mm

- Cristal blindado 8 mm Espejo cristal 6 mm

- Bisagra de friccion para trabajo pesado de 14" de acero inoxidable

- Panel laminado alta presion hpl e= 6 mm tipo trespa o similar

- Silicona

- Perfil de aluminio cuyo color opcionalmente será gris claro, pero finalmente será la supervisión en coordinación con la entidad la que defina el color final, para lo cual el contratista debera presentar 3 opciones de colores.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

Método de Construcción

Previo a la fabricación de las ventanas se tendrá los vanos terminados para proceder a la medición precisa de cada vano y el tomado de medidas exacto.

Al término de la colocación deberá ser protegido con papel u otro elemento que evite que los perfiles sean manchados con pintura u otro material. Para limpieza utilizar solo agua.

Método de Medición

La unidad de medición es (und).  Por cada unidad fabricada en taller y colocada en obra, con los cuidados de montaje.

Forma de pago

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, incluyendo mano de obra, suministro y colocación, así como cualquier otro insumo que sea necesario para la realización de esta partida.

## 03.08.02	     MAMPARAS

## 03.08.02.01	     M01a MAMPARA EXTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 2 HOJAS, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.25m x 2.60m)

## 03.08.02.02	     M01b MAMPARA EXTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 2 HOJAS, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.80m x 2.60m)

## 03.08.02.03	     M02a MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.00m x 2.60m)

## 03.08.02.04	     M02b MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.70m x 2.60m)

## 03.08.02.05	     M02c MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.00m x 2.60m)

## 03.08.02.06	     M02d MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.50m x 2.60m)

## 03.08.02.07	     M02e MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.60m x 2.60m)

## 03.08.02.08	     M02f MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.65m x 2.60m)

03.08.02.09	     M02g MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.75m x 2.60m)

03.08.02.10	     M02h MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.95m x 2.60m)

## 03.08.02.11	     M02i MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.00m x 2.60m)

## 03.08.02.12	     M02j MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.05m x 2.60m)

## 03.08.02.13	     M02k MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.20m x 2.60m)

## 03.08.02.14	     M02l MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.50m x 2.60m)

## 03.08.02.15	     M02m MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.60m x 2.60m)

## 03.08.02.16	     M02n MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (4.20m x 2.60m)

## 03.08.02.17	     M02ñ MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (4.35m x 2.60m)

## 03.08.02.18	     M02o MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (5.10m x 2.60m)

03.08.02.19	     M02p MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (5.15m x 2.60m)

03.08.02.20	     M02q MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (5.50m x 2.60m)

## 03.08.02.21	     M02r MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (1.55m x 2.60m)

## 03.08.02.22	     M02s MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.90m x 2.60m)

## 03.08.02.23	     M02t MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.30m x 2.60m)

## 03.08.02.24	     M02u MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (3.80m x 2.60m)

## 03.08.02.25	     M02v MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (2.85m x 2.60m)

## 03.08.02.26	     M02w MAMPARA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10mm DE 1 HOJA, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, (6.85m x 2.60m)

## 03.08.02.27	     M03a MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (0.9m x 2.60m)

## 03.08.02.28	     M03b MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (2.60m x 2.60m)

03.08.02.29	     M03c MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.00m x 2.60m)

03.08.02.30	     M03d MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (4.15m x 2.60m)

## 03.08.02.31	     M03e MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.75m x 2.60m)

## 03.08.02.32	     M03f MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (6.85m x 2.60m)

## 03.08.02.33	     M03g MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (4.00m x 2.60m)

## 03.08.02.34	     M03h MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.05m x 2.60m)

## 03.08.02.35	     M03i MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.05m x 2.60m)

## 03.08.02.36	     M03j MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.80m x 2.60m)

## 03.08.02.37	     M03k MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (14.70m x 2.60m)

## 03.08.02.38	     M03l MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (14.85m x 2.60m)

## 03.08.02.39	     M03m MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.85m x 2.60m)

## 03.08.02.40	     M03n MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.18m x 2.60m)

## 03.08.02.41	     M03o MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.55m x 2.00m)

## 03.08.02.42	     M04a MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.95m x 2.60m)

## 03.08.02.43	     M04b MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (2.15m x 2.60m)

## 03.08.02.44	     M04c MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (6.20m x 2.60m)

## 03.08.02.45	     M04d MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.15m x 2.60m)

## 03.08.02.46	     M04e MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.95m x 2.60m)

## 03.08.02.47	     M04f MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (5.95m x 2.60m)

## 03.08.02.48	     M04g MAMPARA FIJA INTERIOR DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (7.35m x 2.60m)

## 03.08.02.49	     M05a MAMPARA FIJA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (1.75m x 2.60m)

## 03.08.02.50	     M05b MAMPARA FIJA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.50m x 2.60m)

## 03.08.02.51	     M05c MAMPARA FIJA INTERIOR CON INGRESO DE CRISTAL TEMPLADO 10mm, CON MARCO METALICO Y LAMINA PAVONADA h=0.10m, SOBRE SARDINEL h=0.10m (3.30m x 2.60m)

Definición

Unidad modular de ventana para instalarse tipo cinta ventana, entre losas. Armada íntegramente en taller en base a perfiles de sistema tipo Frame (aluminio y cristal) o de perfil de acero inoxidable y cristal. Todo dimensional según detalles de arquitectura y en cumplimiento de las normas vigentes.

Descripción

En todos los casos de ventanas, mamparas, puertas-mamparas, se emplearán cristales templados de 10mm y cristales insulado doble de 29mm con lámina pavonada 3M (según indique el detalle) , de comprobada calidad y resistencia, cortados con exactitud a las medidas y formas requeridas e indicadas en los respectivos planos.

Los tipos de accesorios para su fijación, giro y seguridad, deberán cumplir las especificaciones y calidad estándares, además de los indicados por el proveedor.

Para asegurar una colocación óptima se deberá prever una separación no menor a 3 mm entre cristales y/o costado de vanos; siendo necesario sellar las juntas con los canales y perfiles H en base a silicona o mediante perfiles de hermeticidad de aluminio anodizado con felpa para el caso de batientes entre cristales.

En todo caso, su instalación deberá observar la Norma Técnica “Vidrio E-110”, debiendo guardar las precauciones exigidas antes y durante su instalación. El contratista garantizará la integridad de los cristales templados, así como el de sus componentes, hasta la entrega de la obra.

Materiales

Aluminio o Acero inoxidable.

Las carpinterías y todos los perfiles complementarios serán de aluminio extruido aleación AA 6063 T5 en calidad anodizable o acero inoxidable y de acuerdo a perfilerías especificadas en planos de detalles adjuntos.  Las construcciones de carpintería metálica se proyectarán y ejecutarán según las directrices marcadas por el fabricante del sistema.

Se utilizará aluminio anodizado cuyo color opcionalmente será gris claro, pero finalmente será la supervisión en coordinación con la entidad la que defina el color final, para lo cual el contratista debera presentar 3 opciones de colores.

Los perfiles deben soportar cargas según establece la norma con total seguridad.

La ventilación y el desagüe de la zona de alojamiento del vidrio y de la cámara exterior deben estar diseñados de forma que la posible humedad esté guiada hacia el exterior.

La ventilación de la cámara del vidrio se realizará siguiendo las indicaciones del fabricante del mismo.

Se respetarán los pesos y medidas máximas para las hojas indicadas por el fabricante. Las directrices de acristalamiento del fabricante del vidrio, se tendrán en cuenta para evaluar las flechas admisibles de montantes y travesaños.

Las secciones de las escuadras deben corresponder al contorno interior de los perfiles que se ensamblen. En las esquinas se vigilará el pegado correcto de las superficies en contacto. Incluso en las uniones T se evitará el paso de agua mediante las juntas de estanqueidad correspondientes.

Todas las juntas deben estar instaladas de manera que se cumplan de forma duradera las exigencias de los grupos de clasificación de estanqueidad que establece la norma.

Las fijaciones de los elementos de aluminio a obra se realizarán de forma que los posibles movimientos y dilataciones de la obra no transmitan ningún esfuerzo sobre la carpintería de aluminio. Los elementos de aluminio se montarán debidamente aplomados y nivelados. Los niveles de los planos horizontales de las diferentes plantas serán los indicados por el contratista.

Los remates se realizarán según las exigencias físicas de la obra. Esto significa que deberán cumplir las exigencias del aislamiento térmico y acústico, estanqueidad y dilataciones.

Cristal.

Luna float templada espesor 10mm, bajo emisivo, de las siguientes características:

Apariencia: Neutral

Factor solar: 0,3 - 0,4

Índices de reducción de ruido aparente: Rw (C, Ctr) = 34 (0, -2)

Los vidrios templados deberán tener Heat Soak Test para garantizar que no hay riesgo de rotura espontánea. Los cristales templados y endurecidos deberán cumplir con ASTM C-1048.

Sello Climático.

En las juntas de expansión perimetral de cada unidad de fachada y en cualquier otra junta móvil el sellador de Silicona de cura neutra para sellos climáticos.  Su instalación deberá ser realizado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, sin embargo, se recomienda algunas acciones básicas como la limpieza y preparación de las superficies antes de sellar y un control de calidad al plazo de fragüe y también a lo largo de su vida útil. Deberá cumplir norma ASTM G-23, ASTM C-639, ASTM C-510.

Se recomienda realizar sellados mínimos de 12mm de espesor, siempre con fondo de junta. Los sellados en ángulo no tendrán una relación entre 1:1 y 2:1, (ancho x alto), nunca menores a 6mm en el ancho y 3mm en el alto.

Silicona Estructural.

Se consulta Silicona estructural bicomponente neutra. Esta debe ser aplicada en las unidades prefabricadas considerando su instalación por la cara interior del vidrio. Debe observarse que sea compatible con los materiales contiguos.

El adhesivo/sellante debe adecuarse a las normas sobre acristalamiento estructural, y atenerse estrictamente a las condiciones e instrucciones del fabricante.

Cinta Bifaz.

Se utilizará cinta bifaz tipo Norton tape V-2208 de 6x6, o cinta alte 6,5x6,5.

Juntas de Poliamida.

La junta tendrá una elasticidad compatible con los movimientos de la estructura y de la carpintería. Se utilizarán en el encuentro de todas las unidades de carpintería y elementos estructurales de hormigón, sean losas, pilares, muros o dinteles, para evitar el contacto directo del aluminio con el hormigón.

Sello Cortahumos (cuando aplique)

Se incorporará en todos los pasos de losa, y separaciones cuando se requiera, un sello cortahumos tipo Smoke Seal Compound.

Acero (Elementos de fijación y anclaje)

Los elementos de acero para anclajes y refuerzos se realizarán con acabado cincado al fuego, galvanizado, o inoxidable AISI 316 en caso de ser expuestos a la intemperie.

El repaso de las soldaduras y pequeños desperfectos se realizará según norma. Toda la tornillería será de acero inoxidable AISI 316, e incluirán un taco separador de poliamida de 6/6, en todos los encuentros que se requiera. La tornillería de las carpinterías será Inoxidable A-4 para evitar par galvánico.

Equipos

Andamios: Serán metálicos o de madera deberán contar con elementos de arriostre y con barandas de protección para el personal. Andamios de altura mayor a 2.40 ml. por seguridad deberán estar respaldados con hoja de cálculo de sección, arriostres y numero de cuerpos seguros a instalar.

Deslizador y/o Andamio eléctrico trifásico para dos personas normalizado

Modo de ejecución

Retícula Auto portante

Se inicia con la situación de la retícula autoportante de  donde se alojarán los paneles, vidrios, elementos practicables y puertas.

Fijación de los Montantes

Los montantes verticales se fijan a la estructura primaria de la obra y dominan sobre los travesaños horizontales.

El montaje se efectúa en sentido horizontal considerando una cantidad determinada de montantes según sea el caso.

En la parte superior de los montantes se halla el anclaje tridimensional que permite correcciones de + - 20 mm. Los anclajes llevan un elemento de EPDM de 80º Shore como elemento de rotura de puente térmico y antivibraciones, también alojan en su parte superior los elementos de guía y ensamble para montarlo con el inmediato superior, con una distancia entre sí de 10 mm, lo cual le permite absorber dilataciones y movimientos de distinto tipo. También llevan soportes de fundición de aluminio que se fijan a los travesaños correspondientes.

El primer montante de arranque (en la primera planta) además posee un soporte en su parte inferior sin ser solidario, lo cual le posibilita absorber cualquier dilatación.

Los anclajes tridimensionales se fijan a las bases mediante tornillos de alta resistencia, para que permita el reglaje del montante ya colocado.

Para definir el nivel y paramento de la obra, se atornillan los montantes de arranque al rastrelado; en el extremo superior se acopla el casquillo para ensamblar con el montante superior. Simultáneamente se van colocando los travesaños a través de los soportes de amarre con tornillos adecuados, lo cual irá conformando la retícula.

Para conseguir la modulación, aplomado y nivelación, se toma el reglaje en + - 20 mm en el sentido de los tres ejes de coordenadas; punteado de los soportes tridimensionales a las placas de fijación ubicadas en los forjados.

Estos trabajos se van repitiendo planta por planta, realizando verificaciones intermedias para garantizar aplomado sin desvíos, con una tolerancia en + - 2%.

Coronada la retícula, se efectúan las soldaduras definitivas de los anclajes tridimensionales.

Seguidamente se limpia la zona y se protege la retícula para que las chispas del soldeo no la dañen, ni reciba golpes o salpicaduras de mortero.

Luego se pican y cepillan todas las soldaduras y se procede a aplicarles una pintura galvánica o rica en zinc.

Acristalamiento

Distinguimos dos tipos de relleno:

Zonas Ciegas y

Zonas de Visión.

Zonas Ciegas Formadas por Un Panel Aislante y Un Vidrio Monolítico

En este caso los paneles se colocan centrados desde el exterior del edificio por medio de un sistema de junquillos. Se comienza colocando los junquillos interiores, posicionando el panel con calces de apoyo de EPDM y asegurándolos mediante otros junquillos exteriores. Seguidamente se aplican cordones de sellado perimetral. El sellador se coloca a temperatura superior a 0º C comprobando antes de su colocación que no haya grasa, óxidos, humedad o polvo.

El panel completo se une a los montantes mediante casquillos colocados a presión y angulares atornillados haciendo coincidir la unión con los perfiles horizontales del panel.

La placa de vidrio monolítico llevará el mismo paramento exterior que los acristalamientos aislantes de visión; de modo que antes de instalarlos se colocan otros junquillos provistos con burletes de EPDM en los huecos de galce (en montantes y en travesaños).

Luego se coloca el vidrio en el hueco logrando un perfecto contacto contra los burletes a presión, y se fija con dos calces de EPDM o de silicona polimerizada de 65º o 70º Shore de ancho igual al espesor del vidrio, con longitud no menor a 50 mm y a L/10 de los extremos del lado inferior (L: longitud del mismo).

Al ir cerrando los huecos, se fijan con grapas provisorias. La sujeción definitiva se efectúa colocando grapas y puente térmico con tornillos roscados en cabezas de montantes y travesaños; las grapas y puentes llevan mecanizados para lograr la misma presión entre el exterior y los fondos del galce, evitando de esa manera la introducción de aire o filtraciones (efecto Venturi).

Luego se procede a los sellados para lograr estanqueidad en los encuentros entre las grapas, antes de colocar las tapas ajustadas y de quitar las etiquetas de fábrica pegadas en el exterior.

Zonas de Visión Formadas por Doble Acristalamiento (Aislantes)

Se coloca el volumen aislante en el hueco entre la retícula de montantes y los travesaños logrando contacto en todo el perímetro, habiendo colocado previamente los burletes en los mismos. Luego se realiza el centrado por medio de calces de la misma manera que con los vidrios monolíticos.

El proceso de colocación, fijaciones con amarres, burletes y sellado, se efectúa del mismo modo que con los vidrios monolíticos.

Controles

CONDICIONES DE RECEPCION Y CALIDAD DEL MATERIAL

Se debe destinar un espacio dentro de la obra para recibir el vidrio, de preferencia debe ser un lugar cercano al lugar de instalación. Se debe hacer un inventario del vidrio recibido revisando los tipos de vidrio y los tamaños ordenados. Se debe notificar inmediatamente al proveedor de los faltantes y de las piezas dañadas en el transporte.

El vidrio se debe almacenar en un lugar seco y protegido del sol y la lluvia, evitando en todo momento que se almacenen en el mismo espacio otros materiales de construcción que puedan afectarlo, como la cal o el cemento. El vidrio debe estibarse de tal manera que se ventile bien, de preferencia debe colocarse en posición inclinada y sobre un material amortiguan te para evitar el deterioro de sus cantos. El vidrio debe estar protegido contra polvos de cal o cemento en caso de que la construcción prosiga, especialmente se debe proteger al vidrio cuando se usen disolventes o pinturas en espacios contiguos, todo tipo de manchas o salpicaduras que sufra el cristal durante la construcción pueden dejar marcas permanentes.

Cuando se manipula hay que evitar deslizar una hoja por encima de otra, ya que el vidrio puede rayarse o marcarse por rozamiento. Los bordes no deben entrar en contacto con el perfil ni otras superficies duras durante la instalación.

El manejo del vidrio plano en la construcción no se debe ver como algo secundario ya que por tratarse de un material frágil y susceptible de deterioro requiere de personal capacitado para su manejo y protección hasta que la obra concluya

Deben ser almacenados bajo techo en espacios secos y ventilados, sobre una superficie limpia y plana.

Control de calidad

El Contratista deberá de garantizar la calidad de las obras ejecutadas conforme los planos y demás documento pactados según las especificaciones y el sistema de calidad de cada material.

Todo cristal defectuoso rayado o deteriorado deberá ser removido y reemplazado por el Contratista, según lo requiera el Equipo de Arquitectura.

Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Contratista.

Supervisar la correcta aplicación del método aceptado previamente, así como la manufactura, transporte, colocación, consolidación, ejecución de juntas.

Comprobar que los materiales por utilizar cumplan los requisitos de calidad exigidos por la presente especificación.

Método de medición

La medición para vidrios se efectuará por unidad (Unid). El pago por el suministro, instalación y acabado de todos los aspectos especificados en este Capítulo, se hará de acuerdo a los precios unitarios señalados en el Contrato y aceptada por el Supervisor de la Obra.

En los precios unitarios estarán incluidos todos los materiales, equipo, herramientas, mano de obra, transporte y todo gasto necesario para ejecutar los trabajos especificados, debidamente instalados.

En el precio unitario de los cristales templados, en puertas, ventanas, mamparas, etc.; se incluirá las cerraduras, sistemas de freno y/o rotación, tiradores, accesorios, según corresponda.

Forma de pago

El pago de estos trabajos se hará por unidad instalada según corresponda, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque ella se ejecute durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación, con la aprobación de la Supervisión.

## 03.08.03	     MURO CORTINA

## 03.08.03.01	     MC-01 MURO DE CORTINA C/ VIDRIO TEMPLADO E=8mm TIPO FIJO INC ACCESORIOS, CON 2 PUERTAS DOBLE HOJA (14.35m x 7.62m)

## 03.08.03.02	     MC-02 MURO DE CORTINA C/ VIDRIO TEMPLADO E=8mm TIPO FIJO INC ACCESORIOS, (31.15m x8.09m)

## 03.08.03.03	     MC-03 MURO DE CORTINA C/ VIDRIO TEMPLADO E=8mm TIPO FIJO INC ACCESORIOS, (2.45m x8.00m)

Descripción

Muro cortina gran sala y núcleos niveles inferiores, indicado en elevaciones.

Sistema de fachada de vidrio, fijado y estructurado con perfiles de aluminio en posición vertical y horizontal. Con fijación en sus bordes mediante cinta doble contacto de alta resistencia. El cristal tendrá un diseño según arquitectura mediante una impresión digital.

La información contenida en esta EETT se complementa en los planos de fachadas y detalles de fachadas, consultar planos D-145 a D-147 del Expediente Técnico Final de Arquitectura.

Materiales

Todo el sistema deberá tener una deformación máxima de L/250, y deberá estar debidamente calculado para cumplir las normativas estructurales del país.

Se incluirán juntas de dilatación en todos los puntos que se indique en elevaciones. Contando como mínimo con una estructura y una junta entre sí de 20mm.

Los vidrios serán monolíticos, templados, de 8mm de espesor, incoloros, con impresión digital según planos, mediante una impresión de alta calidad con tintas cerámicas. El cristal deberá pasar primero por la impresión y luego por el proceso de templado. Cumple la norma ANSI Z971 de cristal templado. Todos de canto pulido mate.

NOTA: Todos los muros cortina de exteriores usaran vidrio monolítico Cool-Lite skn de 8mm.

Dimensiones:

Mínimo: 200x200mm

Máximo: 2400x3000mm

Peso Máximo: 150kg

Los vidrios templados deberán tener Heat Soak Test para garantizar que no hay riesgo de rotura espontánea. Los cristales templados y endurecidos deberán cumplir con ASTM C-1048.

Los vidrios de las plantas bajas, revestimiento de núcleos, además de la serigrafía, llevarán un color retropintado.

Sellados.  Los sellados se realizarán con silicona estructural neutra incolora. Deberá cumplir norma ASTM G-23, ASTM C-639, ASTM C-510. Los sellados se realizarán cumpliendo estrictamente las indicaciones del fabricante.

Todo el sistema deberá cumplir estrictamente las normas RNE2006_E_030, RNE2006_E_020, y todas las normas vigentes en el país, que garanticen la seguridad estructural, y estanqueidad del sistema.

Por el interior se preverá la instalación de una cortina motorizada, en paños de 5 o 6 m de ancho, coincidiendo con los vanos de estructura, y de todo el alto de la sala.

Se usará cristal con impresión digital en los muros cortina, fachadas de los núcleos de evacuación, según los lugares que indique el diseño arquitectónico y el diseño y dimensiones será según detalles de los mismos.

Equipos

- Andamios: Serán metálicos o de madera deberán contar con elementos de arriostre y con barandas de protección para el personal. Andamios de altura mayor a 2.40 ml, por seguridad, deberán contar con hoja de cálculo de respaldo de sección y numero de cuerpos seguros a instalar.

- Plataforma elevadora.

- Elementos de Elevación y Transporte de los Paneles y Vidrios.

- Taladradoras.

- Atornilladores.

- Amoladoras.

- Sierra Circular.

- Equipo de Soldadura Eléctrica o Remachadora.

Modo de ejecución

FASES DE EJECUCIÓN.

Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro cortina. Replanteo de los ejes primarios Presentación y sujeción previa a la estructura del edificio. Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles del cristal. Sujeción definitiva del último perfil de aluminio. Alineación, aplomado y nivelación de los paneles. Sujeción definitiva Colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

El conjunto será resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores como provocadas por el propio edificio. La fachada será estanca y tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Se protegerán los elementos de sujeción a la estructura general del edificio susceptibles de degradación. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CONTROLES

CONDICION DE RECEPCION Y CALIDAD DEL MATERIAL

Se debe destinar un espacio dentro de la obra para recibir el vidrio, de preferencia debe ser un lugar cercano al lugar de instalación.

Se debe hacer un inventario del vidrio, recibido revisando los tipos de vidrio y los tamaños ordenados. Se debe notificar inmediatamente al proveedor de los faltantes y de las piezas dañadas en el transporte.

El vidrio se debe almacenar en un lugar seco y protegido del sol y la lluvia, evitando en todo momento que se almacenen en el mismo espacio otros materiales de construcción que puedan afectarlo, como la cal o el cemento. El vidrio debe estibarse de tal manera que se ventile bien, de preferencia debe colocarse en posición inclinada y sobre un material amortiguan te para evitar el deterioro de sus cantos.

El vidrio debe estar protegido contra polvos de cal o cemento en caso de que la construcción prosiga, especialmente se debe proteger al vidrio cuando se usen disolventes o pinturas en espacios contiguos, todo tipo de manchas o salpicaduras que sufra el cristal durante la construcción pueden dejar marcas permanentes.

Cuando se manipula hay que evitar deslizar una hoja por encima de otra, ya que el vidrio puede rayarse o marcarse por rozamiento. Los bordes no deben entrar en contacto con el perfil ni otras superficies duras durante la instalación.

El manejo del vidrio plano en la construcción no se debe ver como algo secundario ya que por tratarse de un material frágil y susceptible de deterioro requiere de personal capacitado para su manejo y protección hasta que la obra concluya

Deben ser almacenados bajo techo en espacios secos y ventilados, sobre una superficie limpia y plana.

CONTROL DE CALIDAD

El Contratista deberá de garantizar la calidad de las obras ejecutadas conforme los planos y demás documento pactados según las especificaciones y el sistema de calidad de cada material. 
Todo cristal defectuoso rayado o deteriorado deberá ser removido y reemplazado por el Contratista, según lo requiera el Equipo de Arquitectura o Equipo de Arquitectura.

Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Contratista.

Supervisar la correcta aplicación del método aceptado previamente, así como la manufactura, transporte, colocación, consolidación, ejecución de juntas.

Comprobar que los materiales por utilizar cumplan los requisitos de calidad exigidos por la presente especificación.

Método de medición

La medición para vidrios se efectuará por metro cuadrado (m2). El pago por el suministro, instalación y acabado de todos los aspectos especificados en este Capítulo, se hará de acuerdo a los precios unitarios señalados en el Contrato y aceptada por el Supervisor de la Obra.

Forma de pago

El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado instalado según corresponda, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque ella se ejecute durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación, con la aprobación de la Supervisión.

## 03.09	     CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

## 03.09.01	     REJAS METALICAS

## 03.09.01.01	     PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01a (2.85 x 2.60)

## 03.09.01.02	     PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01b (2.90 x 2.60)

## 03.09.01.03	     PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01c (3.45 x 2.60)

## 03.09.01.04	     PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01d (3.98 x 2.60)

## 03.09.01.05	     PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01e1 (4.55 x 3.20)

## 03.09.01.06	     PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01e2 (4.55 x 3.20)

## 03.09.01.07	     PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01f (4.65 x 2.60)

## 03.09.01.08	     PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01g (4.80 x 2.60)

## 03.09.01.09	     PUERTA METALICA MAS REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, DE PUERTA DOBLE, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', INC. BISAGRA DE TUBO FE Ø 2x1/2''x3mm Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R01h (6.80 x 2.60)

## 03.09.01.10	     REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R03a (2.90 x 2.60)

## 03.09.01.11	     REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R03b (3.25x 2.60)

## 03.09.01.12	     REJA FIJA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, C/ MARCO DE PERFIL TUBULAR FE 2''x1''x1/8'', Y TRAVESAÑO DE PERFIL TUBULAR FE Ø2''x3mm; R03c (4.55 x 3.20)

## 03.09.01.13	     REJA METALICA DE PUERTA SIMPLE C/ TUBO DE FE 1''x1''x1/8", INCLUYE MARCO METALICO DE 2''x2''x1/8'' Y 2''x4'', C/ TUBO DE FE 2''x3''x1/8'' EN EXTREMOS SOLDADA A PLATINA EMBUTIDA EN MURO, C/ PLANCHA METALICA e=1/8; R04a (1.20x 2.50)

## 03.09.01.14	     REJA METALICA DE PUERTA DOBLE C/ TUBO DE FE 1''x1''x1/8", INCLUYE MARCO METALICO DE 2''x2''x1/8'' Y 2''x4'', C/ TUBO DE FE 2''x3''x1/8'' EN EXTREMOS SOLDADA A PLATINA EMBUTIDA EN MURO, C/ PLANCHA METALICA e=1/8; R05a (2.50 x 2.45)

## 03.09.01.15	     REJA METALICA DE PUERTA DOBLE C/ TUBO DE FE 1''x1''x1/8", INCLUYE MARCO METALICO DE 2''x2''x1/8'' Y 2''x4'', C/ TUBO DE FE 2''x3''x1/8'' EN EXTREMOS SOLDADA A PLATINA EMBUTIDA EN MURO, C/ PLANCHA METALICA e=1/8; R05b (3.60 x 2.45)

## 03.09.01.16	     VENTANA METALICA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, R06a (1.50 x 1.00)

## 03.09.01.17	     VENTANA METALICA DE MALLA METALICA COCADA 1''x1'' N°8 GALVANIZADA, R06b (1.80 x 1.00)

Definición

Este rubro comprende los trabajos que se ejecutarán en la presentación de estructura metálicas que estarán ubicadas en los ingresos al Hospital, peatonales y vehiculares.

Los trabajos que se ejecutaran en la presentación de las estructuras metálicas son tubos Fe 1”x1”, se empleara como marco de la puerta tubos de Fe 2”x3” y 2”x4”, planchas metálicas e=1/8” con jalares y bisagras construidas de Fe según indican detalles de arquitectura en rejas.

Materiales

Serán empleados elementos de fierro forjado que conserven las características del diseño expresado en los planos.

Perfiles Cuadrados

Tubos Fe 1”x1”x1/8” , 2”x2”x1/8”, 2”x3”x1/8”  y 2”x4”x1/8”

Platinas “L”

Planchas metálicas e=1/8”

Soldadura

Soldadura oxiacetilénica

Pintura base zincromato anticorrosiva(2 manos)

Equipos

Equipo de oxicorte portátil:

Botellas o bombonas con gas combustible.

Manómetros o manorreductores.

Soplete de oxicorte o cortador.

Válvulas anti retorno o anti retroceso.

Mangueras flexibles.

Carro portátil para transportar el equipo.

Modo de ejecución

Se soldarán todos los componentes de la puerta metálica de acuerdo a los planos.

Llevará todos los accesorios para garantizar su encuadre y seguridad, como picaportes además de las cerraduras de sobreponer que deberán ser ancladas, embutidas y aseguradas con soldadura y láminas metálicas, procurando su mejor presentación.

Controles

Los marcos para puerta deberán entregarse limpias y planas, con uniones ensambladas y apropiadas.

El acabado debe ser de óptima calidad, guardándose al equipo de Arquitectura el derecho a rechazar las unidades que presenten fallas y no cumplan con los requisitos exigidos.

La cerrajería se entregará en sus respectivos empaques con indicación de color y tipo en el exterior. Se enviarán con la anticipación mínima a su colocación.

Los materiales se manejarán, almacenarán y protegerán de forma aprobada que evite contacto con la tierra u otro material contaminante y exposición a la intemperie; se mantendrán en áreas secas y bajo techo.

Método de Medición

La unidad de medición es (unid).  Por cada unidad fabricada y colocada en obra, con los cuidados de montaje.

Forma de pago

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, incluyendo mano de obra, suministro y colocación, así como cualquier otro insumo que sea necesario para la realización de esta partida.

## 03.09.02	     PUERTAS CORTAFUEGO

## 03.09.02.01	     PCF-01a PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.80x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE

## 03.09.02.02	     PCF-01b PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.90x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE

## 03.09.02.03	     PCF-01c PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.00x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y BARRA ANTIPANICO

## 03.09.02.04	     PCF-01d PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.20x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y BARRA ANTIPANICO

## 03.09.02.05	     PCF-01e PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.00x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE  Y MIRILLA DE CRISTAL CORTAFUEGO

## 03.09.02.06	     PCF-01f PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 1.20x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE  Y MIRILLA DE CRISTAL CORTAFUEGO

## 03.09.02.07	     PCF-01g PUERTA LISTADA DE 2  HOJAS 1.40x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE  Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO

## 03.09.02.08	     PCF-01h PUERTA LISTADA DE 2  HOJAS 1.80x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE  Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO

## 03.09.02.09	     PCF-01j PUERTA LISTADA DE 2  HOJAS 2.60x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE  Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO

## 03.09.02.10	     PCF-01k PUERTA LISTADA DE 2  HOJAS 1.80x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE

## 03.09.02.11	     PCF-01l PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.90x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE

## 03.09.02.12	     PCF-01m PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.80x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE  Y REJILLAS CORTAFUEGO

## 03.09.02.13	     PCF-01n PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 2.50x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE  Y REJILLAS CORTAFUEGO

## 03.09.02.14	     PCF-01ñ PUERTA LISTADA DE 2  HOJAS 1.60x2.10m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE  Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO

## 03.09.02.15	     PCF-03 PUERTA LISTADA DE 1  HOJA 1.60x2.10m CORREDIZA CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE  Y MIRILLAS DE CRISTAL CORTAFUEGO Y MIRILLA DE CRISTAL CORTAFUEGO

## 03.09.02.16	     PCF-04a PUERTA LISTADA DE UNA SOLA HOJA 0.60x2.00m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE

## 03.09.02.17	     PCF-04b PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 0.90x2.00m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE

## 03.09.02.18	     PCF-04c PUERTA LISTADA DE 2 HOJAS 1.20x2.00m BATIENTE CORTAFUEGO RF-90. MARCO DE ACERO INOXIDABLE

Descripción

Esta especificación técnica no constituye información para el proceso de construcción solo se adjunta como material de referencia puesto que toda puerta y marcos resistentes al fuego deben pasar prueba estandarizadas que confirmen la idoneidad del conjunto para su uso en condiciones de incendio.

A continuación, se detallas las características principales que el sistema compuesto por puertas, marcos bisagras debe cumplir para el uso como resistente al fuego, además de los requerimientos de información a solicitar al instalador y/o proveedor. Para efectos de esta especificación el termino sistema se aplicará al conjunto de puerta, marcos y bisagras.

Normas aplicables

Certificado por UL (Underwriters Laboratories) y/o WH (Wamock Hersey) para puerta cortafuego. El producto debe aparecer en un listado vigente en el directorio de productos resistentes al fuego del laboratorio respectivo.

Marco y hojas de puerta deben ser manufacturados bajo el programa de inspección de fábrica de UL y/o WH en estricto cumplimiento de sus procedimientos de certificación.

Deberá proporcionarse la información de tiempo de resistencia al fuego y trasmisión de calor de la hoja. El sistema en conjunto (puertas y marco) deberá ser proporcionado por un solo fabricante.

Material de puerta y marco

Acero laminado en frio de acuerdo con ASTM a366 y ASTM 568

Galvanizado de acuerdo con ASTM A-653, ASTM A-924 para protección contra la corrosión.

Acabado tipo pintura epoxi de polvo electrostática terminado de fabrica.

Color: opcionalmente será de color blanco, pero finalmente será la supervisión en coordinación con la entidad la que defina el color final, para lo cual el contratista debera presentar 3 opciones de colores.

Espesor de las hojas 45mm

Gage 18 mínimo

Relleno: poliestireno “honeycomb”, poliuretano y otro cumpliendo el sistema de tipo composite metal door de acuerdo a la clasificación del directorio de productos resistentes al fuego de UL.

Refuerzos

Con refuerzos para bisagras brazo hidráulico y barra antipánico y/o manija de acuerdo a lo especificado por el proyecto.

Refuerzo de acero para brazo hidráulico de 1.7mm

Canales de cierre de la hoja en la parte superior e inferior recesado con gage 12(1.7mm)

Preparación para bisagras de 114mm de alto embutidos,3,4mm o 4,6mm de espesor cumplir normas ANSI A250.5

Accesorios

Silenciadores de caucho elástico de tipo insertadas. Tres para el lado de la cerradura en hojas simples y dos en el lado del travesaño para puertas dobles, silenciadores de tipo pegados no son permitidos.

Canal protector superior para puertas que abran hacia el exterior u otras indicadas.

Bisagras, tres bisagras de 114mm de alto embutidos para puertas de 2.10m de alto.

Espesor de 3,4mm o 4,6mm

Deben ser acero, aprobadas UL o FM para uso de puertas cortafuego.

Dimensiones de bisagras mínimas según NFPA 80-tablas 6.4.3.1

Instalación de puerta y marco

Cumpliendo recomendaciones ANSI/DHI A115-IG

Instalar puertas aplomadas en correcto alineamiento y sujetadas para obtener la máxima efectividad operacional y presentación de la puerta.

Con accesorios de anclaje y procedimiento de instalación dependiendo del tipo de muro, proporcionada por el fabricante.

Dimensión

Ver cuadro de vanos en planos de arquitectura.

Umbrales

Tolerancia máximas y mínimas según NFPA 80-tabla 1.11.4

Certificados

Se requiere una copia del certificado de cumplimiento vigente proporcionado por UL y/o WH para puertas y marcos resistentes al fuego.Se requiere una carta de fabricante indicando la descripción del producto código y modelo que cumple los estándares referido en la presente especificación técnica.

Etiquetado

La etiqueta en la puerta cortafuego debe indicar que es una puerta cortafuego conveniente para el uso con hardware de la salida de emergencia.

Las puertas y marcos deberán ser suministradas con un rotulo físicamente visible fijado en la puerta o al marco como evidencia del cumplimiento con los procedimientos del laboratorio certificador indicando el rating de resistencia al fuego del producto.

La rotulación por sellado o labrado en la superficie no está permitida.

La etiqueta en la puerta cortafuego debe indicar que es apropiada para usar con una barra antipánico de puerta cortafuego (fire exit hardware)

Instalador

Calificaciones del instalador, mínima 05 años de experiencia documentada de instalar productos especificados en el presente documento.El proveedor de los equipos deberá incluir la instalación de los mismo siguiendo las recomendaciones y estándares de instalación del fabricante.

Deberá verificar las dimensiones en obra de ser el caso antes de la orden de pedido fabricación.

El instalador deberá realizar todas las coordinaciones necesarias para la instalación preparación, corte, refuerzos para cerrajería, dispositivos de apertura eléctricos y elementos a empotrar.

Garantía

Deberá presentarse una garantía por el sistema instalado debidamente firmado por el representante legal del proveedor.

Garantía mínima de 05 años contra defectos de fabricación de los componentes del sistema,

Amabas garantías deberán ser hechas en papel membretado, sellado y firmado.

Barra antipánico para puertas cortafuego

Esta especificación técnica no constituye información para construcción. Solo se adjunta como material de referencia puesto que toda barra antipánico a instalarse en puertas con resistencia l fuego comprada debe pasar prueba estandarizadas que confirmen la idoneidad del equipo para su uso en condiciones de incendio como parte de un sistema, además de los requerimientos de información a solicitar al instalados y/o proveedor.

Método de Medición

La unidad de medición es (unid).

Forma de pago

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, incluyendo mano de obra, suministro y colocación, así como cualquier otro insumo que sea necesario para la realización de esta partida.

## 03.09.03     BARANDAS METALICAS

## 03.09.03.01     BARANDAS DE ESCALERAS C/ TUBO DE FIERRO NEGRO Ø  2" H= 0,925M

## 03.09.03.02     BARANDAS INTERIORES C/ TUBO DE 1 /12", 1", PL DE 1 1/4", H= 0.90M

Descripción

Este rubro incluye los elementos metálicos de la carpintería metálica, como las barandas metálicas adosadas ya sea en piso, muro y parapeto que se ejecutaran con tubos, perfiles especiales y planchas de acero, etc.  También comprende la herrería o sea los elementos menores de anclaje y otros hechos con perfiles comunes de fierro como barras cuadradas, redondas, platinas, etc.

Materiales:

Serán empleados elementos de fierro que conserven las características del diseño expresado en los planos.

Serán empleados elementos de fierro que conserven las características del diseño expresado en los planos.

Tubería F°G° de 2” de diámetro nominal.

Tubería F°G° de 1 1/2” de diámetro nominal.

Anclajes y soportes de planchas y platinas.

Soldadura

Soldadura oxiacetilénica

Equipos

Equipo de oxicorte portátil:

Botellas o bombonas con gas combustible.

Manómetros o manorreductores.

Soplete de oxicorte o cortador.

Válvulas antirretorno o antirretroceso.

Mangueras flexibles.

Carro portátil para transportar el equipo.

Método de construcción:

Los elementos que requieren ensamblaje especial, serán soldados adecuadamente sin rebabas y con esquinas perfectamente a escuadra.

Se entregarán en obra, libre de defectos y torceduras, con dos manos de pintura anticorrosiva sobre la superficie libre de óxidos antes del acabado final, que será esmalte sintético.

Método de medición:

Unidad de medida: metro lineal (m.).

Norma de medición: El cómputo total se obtendrá sumando las longitudes de cada baranda o pasamanos.

Condiciones de Pago:

Se pagará por metro lineal para baranda, instalado, incluyendo lijado y base anticorrosiva.  En general la carpintería deberá llevar los accesorios necesarios para su operatividad. El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buen acabado.

## 03.09.03.03     BARANDAS INTERIORES C/ TUBO DE FIERRO NEGRO Ø  2" H= 0,75M SOBRE SARDINEL Y VIDRIO TEMPLADO INCOLORO e=6mm

Descripción

Se refiere a los elementros metálicos y vidrio templado e=6mm en barandas adosadas ya sea en piso, muro y parapeto que se ejecutaran según detalles constructivos de arquitectura.

Materiales:

Serán empleados elementos de fierro que conserven las características del diseño expresado en los planos.

Serán empleados elementos de fierro que conserven las características del diseño expresado en los planos.

Tubería F°G° de 2” de diámetro nominal.

Vidrio templado incoloro e=6mm

Anclajes y soportes de planchas y platinas.

Soldadura

Soldadura oxiacetilénica

Equipos

Equipo de oxicorte portátil:

Botellas o bombonas con gas combustible.

Manómetros o manorreductores.

Soplete de oxicorte o cortador.

Válvulas antirretorno o antirretroceso.

Mangueras flexibles.

Carro portátil para transportar el equipo.

Método de construcción:

Los elementos que requieren ensamblaje especial, serán soldados adecuadamente sin rebabas y con esquinas perfectamente a escuadra.

Se entregarán en obra, libre de defectos y torceduras, con dos manos de pintura anticorrosiva sobre la superficie libre de óxidos antes del acabado final, que será esmalte sintético.

Método de medición:

Unidad de medida: metro lineal (m.).

Norma de medición: El cómputo total se obtendrá sumando las longitudes de cada baranda o pasamanos.

Condiciones de Pago:

Se pagará por metro lineal para baranda, instalado, incluyendo lijado y base anticorrosiva.  En general la carpintería deberá llevar los accesorios necesarios para su operatividad. El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buen acabado.

## 03.09.04     PASAMANOS AISLADOS

## 03.09.04.01     PASAMANOS DE TUBO DE Fe Ø  2" e=3mm EN ESCALERAS

Descripción

Este rubro incluye los elementos metálicos de la carpintería metálica, como las barandas metálicas adosadas ya sea en piso, muro y parapeto que se ejecutaran con tubos, perfiles especiales y planchas de acero, etc.

También comprende la herrería o sea los elementos menores de anclaje y otros hechos con perfiles comunes de fierro como barras cuadradas, redondas, platinas, etc.

Materiales

Serán empleados elementos de fierro que conserven las características del diseño expresado en los planos.

Tubería F°G° de 2” de diámetro nominal.

Tubería F°G° de 1 1/2” de diámetro nominal.

Anclajes y soportes de planchas y platinas.

Soldadura

Soldadura oxiacetilénica

Equipos

Equipo de oxicorte portátil:

Botellas o bombonas con gas combustible.

Manómetros o manorreductores.

Soplete de oxicorte o cortador.

Válvulas antirretorno o antirretroceso.

Mangueras flexibles.

Carro portátil para transportar el equipo.

Método de construcción:

Los elementos que requieren ensamblaje especial, serán soldados adecuadamente sin rebabas y con esquinas perfectamente a escuadra.  Se entregarán en obra, libre de defectos y torceduras, con dos manos de pintura anticorrosiva sobre la superficie libre de óxidos antes del acabado final, que será esmalte sintético en 2 manos.

Método de medición

Unidad de medida: metro lineal (m.).

Norma de medición: El cómputo total se obtendrá sumando las longitudes de cada baranda.

Forma de pago

Se pagará por metro lineal para baranda, instalado, incluyendo lijado y base anticorrosiva.  En general la carpintería deberá llevar los accesorios necesarios para su operatividad.

El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buen acabado, con la aprobación de la Supervisión.

## 03.09.05     CERCOS METÁLICOS

## 03.09.05.01     CERCO METALICOS DE FE, CON TUBOS 3"x3"x1/8" CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EPOXICO

Descripción

La partida corresponde a los elementos metálicos utilizados para la construcción del cerco perimetrico.

La altura de los tubos de Fe iran de acuerdo a los detalles en planos.

Materiales:

Serán empleados elementos de fierro que conserven las características del diseño expresado en los planos.

Tubo de Fe de  3”x3”x1/8” con en base anticorrosiva y acabado epoxico

Platina de anclaje Fe 3”x3/8”

Soldadura

Método de construcción:

Los elementos que requieren ensamblaje especial, serán soldados adecuadamente sin rebabas y con esquinas perfectamente a escuadra.

Se entregarán en obra, libre de defectos y torceduras, con dos manos de pintura anticorrosiva sobre la superficie libre de óxidos antes del acabado final, que será epoxico.

Método de medición:

Unidad de medida: Unidad(und)

Condiciones de Pago:

El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buen acabado.

## 03.09.06     ELEMENTOS METALICOS ESPECIALES

## 03.09.06.01     CANTONERA DE ALUMINIO

Descripción

En las escaleras colocaran cantoneras de aluminio, en las escaleras que indican los planos.

Dimensiones:

Ancho: 51 mm

Alto: 33 mm

Materiales

Perfil tipo cantonera de aluminio anodizado, acabado plata.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

Método de Ejecución

Del soporte.

Se comprobará que el espesor y características de la junta son los adecuados para el tipo de perfil seleccionado.

Fases de ejecución.

- Replanteo.

- Corte de la cantonera

- El corte de los perfiles debe realizarse según las dimensiones. Recomendamos utilizar una cizalla desmultiplicada o para corte recto.

- Fijación de la cantonera (Atornillar con un tornillo de acero inoxidable de cabeza fresada plana cruciforme)

Condiciones de terminación.

Quedará plano y perfectamente adherido al soporte.

Unidad de Medida

La unidad de medida es el Metro lineal de acabado (m)

La longitud de cada uno de los pasos de la grada, multiplicado por el número de gradas de dimensión similar.

Condiciones de Pago

Se pagará por metro lineal, según el precio unitario indicado en el Contrato.

## 03.09.06.02     ESCALERA DE GATO TIPO 1 C/TUBOS Fe Ø 2", SEGÚN DETALLE (EN ÁTICOS)

## 03.09.06.03     ESCALERA DE GATO TIPO 2 C/TUBOS Fe Ø 2" ,SEGÚN DETALLE (EN EXTERIOR)

## 03.09.06.04     ESCALERA DE GATO TIPO 3 C/TUBOS Fe Ø 2",SEGÚN DETALLE (EN CISTERNAS)

Descripción:

La partida corresponde a los elementos metálicos para las escaleras de acceso y mantenimiento.

Materiales

Serán empleados elementos de fierro que conserven las características del diseño expresado en los planos y será con tubos de fierro negro.

Los parantes son de fierro de sección circular de 2” x 6mm.

Pasos de fierro de 1” de diámetro soldados a los parantes.

Canastilla de seguridad de Fe 2"x3/16" soldado según diseño de planos

Método de construcción

Los elementos que requieren ensamblaje especial, serán soldados adecuadamente sin rebabas y con esquinas perfectamente a escuadra.  Se entregarán en obra, libre de defectos y torceduras, con dos manos de pintura anticorrosiva sobre la superficie libre de óxidos antes del acabado final, que será esmalte sintético.

Método de medición

Unidad de medida: metro lineal (m.) de longitud de escalera.

Norma de medición: El cómputo total se obtendrá sumando las unidades similares de cada tipo.

Condiciones de Pago

Se pagará por metro lineal para escaleras, instalado, incluyendo lijado y base anticorrosiva.  En general la carpintería deberá llevar los accesorios necesarios para su operatividad.

El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buen acabado.

## 03.09.06.05     REJILLA METALICA REMOVIBLE A=0.30m-CANALETA (REJILLA DE COCINA)

Descripción:

La partida corresponde a las rejillas diseñadas sobre canaletas de desagüe pluvial.

Materiales

Serán empleados elementos de fierro que conserven las características del diseño expresado en los planos y será con platinas de fierro negro.

Método de construcción

Los elementos que requieren ensamblaje especial, serán soldados adecuadamente sin rebabas y con esquinas perfectamente a escuadra.  Se entregarán en obra, libre de defectos y torceduras, con dos manos de pintura anticorrosiva sobre la superficie libre de óxidos antes del acabado final, que será esmalte sintético.

Método de medición

Unidad de medida: metro lineal (m.) de longitud de canaleta.

Norma de medición: El cómputo total se obtendrá sumando las unidades similares de cada tipo.

Condiciones de Pago

Se pagará por metro lineal, instalado, incluyendo lijado y base anticorrosiva.  En general la carpintería deberá llevar los accesorios necesarios para su operatividad.

El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buen acabado.

## 03.09.06.06     TAPAJUNTA EN BARRERA SANITARIA A=0.07m PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE e=1/32'' PARA JUNTAS SISMICA DE 4 cm (TAPAJUNTAS DE AISLAMIENTO SISMICO SSRW 2448)

Descripción:

Incluye todos los elementos necesarios para cubrir las juntas de expansión en pisos, piso – pared, paredes interiores y exteriores. Las juntas serán elementos de acero inoxidable en piso serán de e= 1/32”.

Materiales:

Planchas de acero inoxidable.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

Proceso Constructivo

Las juntas serán incluidas según la ubicación que indican los planos de detalles y escaleras.

Método de Medición

La unidad de medida es metro lineal (m).

Forma de pago

Se pagará de acuerdo al precio unitario indicado en el Contrato. El precio unitario incluye material, mano de obra, herramientas, equipo, accesorios y todo imprevisto necesario para su buena colocación y funcionamiento.

## 03.09.06.07     CANALETA DE ALUZINC e=0.8mm CON SOPORTE DE FE NEGRO e=4.5mm @1.20m

Descripción:

En esta partida se incluirá todo la fabricación y colocación de las canaletas de Aluzinc e=0.8mm adosadas a las coberturas de Aluzinc y coberturas de policarbonato trabajadas en el proyecto.

Método de construcción

Los soportes de platina de fe galvanizado de 1” de ancho, e=4.5mm, irán anclados a las viguetas dispuestas en las coberturas, según planos se añadirá una platina doblada de fe que servirá de soporte para la canaleta.

La canaleta de Aluzinc se desarrolla en dos niveles, el inferior funciona como canaleta propiamente dicha y contiene el agua proveniente de las lluvias. A este nivel de canaleta se accede mediante sumideros ubicados en el nivel superior, esta canaleta contendrá los objetos solidos que puedan caer dentro, ambas se remacharan a los soportes de fe.

Unidad de medición

La cantidad a pagar será el número de metros lineales(m) de canaleta, colocados tal como tal está indicado en los planos o lo haya ordenado el Ingeniero Supervisor.

Bases de pago

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por metro para toda obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación)' aceptada a satisfacción por el Supervisor.

## 03.09.06.08     CANALETA METALICA DE ACERO INOXIDALE e=0.3mm

Descripción:

En esta partida se incluirá todo la fabricación y colocación de las canaletas de acero inoxidable galvanizado e=0.3mm adosadas a las coberturas de Aluzinc y coberturas de policarbonato trabajadas en el proyecto.

Método de construcción

Los soportes de platina de fe galvanizado de 1” de ancho, e=3mm, irán anclados a las viguetas dispuestas en las coberturas, según planos se añadirá una platina doblada de fe que servirá de soporte para la canaleta.

La canaleta de Aluzinc se desarrolla en dos niveles, el inferior funciona como canaleta propiamente dicha y contiene el agua proveniente de las lluvias. A este nivel de canaleta se accede mediante sumideros ubicados en el nivel superior, esta canaleta contendrá los objetos solidos que puedan caer dentro, ambas se remacharan a los soportes de fe.

Unidad de medición

La cantidad a pagar será el número de metros lineales(m) de canaleta, colocados tal como tal está indicado en los planos o lo haya ordenado el Ingeniero Supervisor.

Bases de pago

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato, por metro para toda obra ejecutada de acuerdo con la respectiva especificación)' aceptada a satisfacción por el Supervisor.

## 03.09.06.09     CANALETA DE REJILLA PLUVIAL DE A= 70 CM

Descripción:

Se refiere a las rejillas removibles en canaletas.

El diseño y dimensiones serán de acuerdo a detalles en planos.

Materiales

Serán empleados elementos que conserven las características del diseño expresado en los planos.

Rejilla metalica compuesta por platinas de acero inoxidable 1 ¾” x 3/16” @ 1”

Marco angulo de acero inoxidable “L” de 2” x 1” x ¼” embutido en tarrajeo

Anclaje de Fe de Ø 1/2” soldado a angulo.

Soldadura corrida

Método de construcción

Los elementos que requieren ensamblaje especial, serán soldados adecuadamente sin rebabas y con esquinas perfectamente a escuadra.  Se entregarán en obra, libre de defectos y torceduras, pintado con base zincromato, con dos manos de anticorrosivo, sobre la superficie libre de óxidos antes del acabado final, que será esmalte sintético.

Método de medición

Unidad de medida: metro lineal (m).

Norma de medición: El cómputo total se obtendrá sumando las unidades similares de cada tipo.

Condiciones de Pago

Se pagará por metro lineal incluyendo lijado y base anticorrosiva.

El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buen acabado.

## 03.10     CERRAJERÍA

Definición

Se considera en este rubro el cómputo de los elementos accesorios de los que figuran en carpintería de madera y carpintería metálica, destinados a facilitar el movimiento de las hojas y dar seguridad al cierre de puertas, ventanas y elementos similares.

Descripción de la partida

Deberán ser con partes de acero chapeado en zinc y dicromado, con resortes de compresión en espiral y cojinetes de rodillos en los retractores, para buscar la mayor facilidad de funcionamiento.

Estos mecanismos deberán estar contenidos dentro de un chasis cilíndrico para preservar todos los componentes de la cerradura.

Los cilindros serán del tipo de 05 pines, las cerraduras deberán ser completamente uniformes y se ajustarán para el espesor de hoja de 35 mm, a 51 mm.

Las cerraduras deberán ser amaestradas, teniendo una llave maestra general y por sectores, primer piso, segundo piso y tercer piso.

Las cerraduras y pestillos deberán ser completamente reversibles.

Las manijas y rosetas de las cerraduras de los ambientes sometidos a cualquier tipo de radiación deberán estar rellenas de plomo, para evitar fugas.

LLAVES

Cada cerradura se suministrará con dos (02) llaves mínimo, no debiendo existir dos cerraduras para el mismo tipo de llave, excepto que así se indique. Las llaves deberán estar marcadas con él número del ambiente donde se instalarán.

Materiales

Los materiales que forman todas las partes de la cerradura serán de acero inoxidable pulido, de calidad reconocida tanto en funcionamiento como en durabilidad, satinado y resistente a cualquier condición atmosférica.

Todas las piezas serán elaboradas con material adecuado, conforme a las funciones y esfuerzos a que están sometidos.

Acabados

Las manijas y rosetas de las cerraduras de construcción cilíndrica serán de acero inoxidable satinado, según la especificación Federal (USA) FFH-106C numero US 32 D.

Equipos y/o Herramientas

Herramientas Manuales y Equipos de tornillo de banco menores

## 03.10.01     BISAGRAS

## 03.10.01.01     BISAGRA CAPUCHINA 4"

Descripción:

Bisagra de 4”x4” de acero pesada fijo capuchino, utilizable en puertas. Se colocará 3 unidades por cada hoja de la puerta menores a 0.80m, y se colocaran 4 unidades por cada hoja de la puerta mayores a 0.80m

Método de Instalación:

El Supervisor se reserva el derecho de aprobar la marca y forma de bisagras.

Se han indicado los modelos y códigos, sin embargo, se puede utilizar cualquier marca, de características y calidad similares, con garantía de fábrica.

La ubicación de las bisagras será de acuerdo a lo indicado en los planos de arquitectura.

Método de Medición:

Unidad de Medida: Unidad (Und)

Condiciones de Pago:

Se pagará por pieza instalada, según precio unitario indicado en el Contrato.

## 03.10.01.02     BISAGRA EMPLOMADA CAPUCHINA 4"

Descripción:

Bisagra de 4”x4” de acero pesada fijo capuchino con relleno de plomo para evitar de esta manera la fuga de radiación y será utilizable en puertas. Se colocará la cantidad según indique detalle.

Método de Instalación:

El Supervisor se reserva el derecho de aprobar la marca y forma de bisagras.

Se han indicado los modelos y códigos, sin embargo, se puede utilizar cualquier marca, de características y calidad similares, con garantía de fábrica.

La ubicación de las bisagras será de acuerdo a lo indicado en los planos de arquitectura.

Método de Medición:

Unidad de Medida: Unidad (Und)

Condiciones de Pago:

Se pagará por pieza instalada, según precio unitario indicado en el Contrato.

## 03.10.02     CERRADURAS

## 03.10.02.01     TIPO B; LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR CON BOTON, GIRANDO CUALQUIERA DE LAS DOS PERILLAS RETRAE EL PESTILLO.

Descripción:

Llave exterior y seguro interior de botón, girando cualquier de las dos perillas retrae el pestillo. Se abre con llave desde el exterior o girando la perilla interior.

La perilla interior siempre libre para salida inmediata.

## 03.10.02.02     TIPO D; BOTON CON RANURA DE EMERGENCIA EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR DE BOTON.

Descripción:

Con botón /ranura de emergencia exterior y seguro interior de botón, usado generalmente en puertas de baños de pacientes.

Girando cualquier perilla se retrae el pestillo. Oprimiendo el botón del lado interior se traba la acción de la perilla exterior. Girando la perilla interior o cerrando la puerta se libera automáticamente la perilla exterior, evitando quedar encerrado.

Está provista de una ranura en la perilla exterior para accionar el mecanismo del pestillo con cualquier herramienta y liberar la perilla. Grado 3

## 03.10.02.03     TIPO E; CERRADURA DE PASO, CIEGA A AMBOS LADOS, SIEMPRE LIBRES.

Descripción:

Cerradura de paso, ciega a ambos lados, siempre libres. Girando cualquiera de las dos perillas se retrae el pestillo, para puertas de baño múltiple de uso público.

## 03.10.02.04     TIPO F; CERRADURA DE MANIJA LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR CON BOTON, GIRANDO CUALQUIERA DE LAS DOS MANIJAS RETRAE EL PESTILLO.

Descripción:

Cerradura de seguridad de pestillo de 1” de proyección, accionado por llave desde el exterior. La cruceta del lado interior sirve para accionar el pestillo, acero grado 2, acabado acero satinado. Deberá satisfacer la norma USA FED 181-K y ANSI E 2151 o similar.

## 03.10.02.05     TIPO J;PICAPORTE DE EMBUTIR PARA PUERTAS DE MADERA O ALUMINIO.

Descripción:

Cerradura de acero inoxidable, modelo para embutir, cuenta con picaporte tipo pin de 1.7 cm x 9 mm de diámetro, cuenta con 4 puntos de fijación.

## 03.10.02.06     TIPO K; CERRADURA DE MANIJA A AMBOS LADOS, CON BOTON DE EMERGENCIA EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR DE BOTON.

Descripción:

Cerradura de manija a ambos lados, con botón de emergencia exterior y seguro interior de botón.

## 03.10.02.07     TIPO L1; LLAVE EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR CON BOTON, RELLENA DE PLOMO.

Descripción:

Cerradura con llave exterior y seguro interior de botón, acero grado 1, acabado acero mate, relleno con plomo con la finalidad de evitar el escape de la radiación. Se utilizará en puerta de sala de rayos X.

## 03.10.02.08     TIPO L2; CERRADURA CON BOTON DE EMERGENCIA EXTERIOR Y SEGURO INTERIOR DE BOTON.

Descripción:

Cerradura con botón de emergencia exterior y seguro interior de botón, acero grado 1, acabado acero mate, rellena con plomo con la finalidad de evitar el escape de radiación para puerta de vestuario, baño y comando de rayos X.

## 03.10.03     ACCESORIOS

## 03.10.03.01     TIPO G; CIERRAPUERTAS  HIDRAULICO DE PISO  PARA  PUERTAS DE HOJAS BATIENTES.

Descripción:

El sistema vaivén será del tipo hidráulico, de doble efecto, con parada de efecto de retorno a los 90°. Serán de empotrar en el piso. El efecto de freno e en el retorno, así como la fuerza del mecanismo serán regulables.

Serán utilizables en hojas de madera, vidrio y de aluminio, para puertas comprendidas entre un ancho de 850mm hasta 1300mm y un peso de hasta 170kg.

Se empleará un sistema de reconocida calidad, y aptos para trabajo pesado, similar al modelo 6920.03 acabado. Grado 1.

## 03.10.03.02     TIPO Ñ; CIERRAPUERTAS CON BRAZO  PARA FIJARSE EN MARCO SUPERIOR DE PUERTA.

Descripción:

Cierrapuertas con brazo para fijarse en marco superior de la puerta. Se colocará mayormente en ambientes como oficinas, vestidores, baños públicos

## 03.10.03.03     TIPO S; PLANCHA DE EMPUJE 12x40cms x 1/20" DE ACERO ACABADO SATINADO.

Descripción:

Placa de empuje de acero de 12cm x 40cm x 1/20”, colocada con tornillo de acero, acabado acero satinado.

## 03.10.03.04     TIPO T; TOPE DE PUERTA AL PISO TIPO SEMIESFERA ACABADO ACERO MATE.

Descripción:

Será tipo media luna, acabado acero mate, de bronce fundido o rectos con una proyección de 1 3/42”, según especificaciones Federal o similar, para ser entornillados en el piso, en el giro inferior las puertas

## 03.10.03.05     AMAESTRAMIENTO DE LLAVES

Descripción:

La partida se refiere a que las cerraduras deberán ser amaestradas, teniendo una llave maestra general.

Los amaestramientos son la solución más cómoda y económica para gestionar los accesos, garantizando seguridad y simplicidad.

Estructuras complejas como hospitales necesitan soluciones seguras para organizar y controlar las aperturas de todo el edificio de modo sencillo y preciso.

Cuando se trata de infraestructuras de carácter público, entran en juego factores como el acceso a las aperturas de emergencia, la protección contra la duplicación ilegal de las llaves o la gestión de las autorizaciones.

Una única llave es capaz de abrir diversos accesos y solo aquellas personas autorizadas podrán acceder a determinadas áreas.

Los amaestramientos son una solución práctica, porque permiten reducir el número de llaves de manera sencilla, económica y segura.

Implementación:

El Supervisor se reserva el derecho de aprobar la marca.

Método de Medición:

Unidad de Medida: Unidad (Und)

Condiciones de Pago:

Se pagará por pieza instalada, según precio unitario indicado en el Contrato.

Estos mecanismos deberán estar contenidos dentro de un chasis cilíndrico para preservar todos los componentes de la cerradura.

Los cilindros serán del tipo de 05 pines, las cerraduras deberán ser completamente uniformes y se ajustarán para el espesor de hoja de 35 mm, a 51 mm.

Las cerraduras deberán ser amaestradas, teniendo una llave maestra general y por sectores, primer piso, segundo piso y tercer piso.

Las cerraduras y pestillos deberán ser completamente reversibles.

Las manijas y rosetas de las cerraduras de los ambientes sometidos a cualquier tipo de radiación deberán estar rellenas de plomo, para evitar fugas.

## 03.11     VIDRIOS,  CRISTALES Y SIMILARES

## 03.11.01     ESPEJOS

## 03.11.01.01     H-1; ESPEJO ADOSADO DE MARCO METALICO

Descripción

La colocación y provisión de espejos en los ambientes que se indican en los planos, hará una vez terminados los trabajos del ambiente.

Materiales

Espejo biselado de  0.60x1.10 Silicona

Se emplearán vidrios dobles de 6mm, de espesor especial para espejos llevando un bisel de ½” en sus cuatros lados y tendrán las dimensiones indicadas en planos.

Los espejos H-1b tendrán marco metálico.

Su superficie no deberá deformar la imagen.

Equipos y/o Herramientas

Herramientas manuales

Método de ejecución

Los espejos serán hechos de tamaño exacto y montados sobre madera de copaiba cepillado con filos frontales ligeramente rebajados.

Todos los espejos irán empotrados salvo los espejos para discapacitados los cuales irán adosados.

Los detalles para la instalación de los espejos se encuentran indicados en los planos de detalle de baños.

Método de Medición

La unidad de medición es (und)

Forma de pago

Se pagará de acuerdo al precio unitario indicado en el contrato.

## 03.11.01.02     H-1b; ESPEJO ADOSADO DE MARCO METALICO, MEDIDA VARIABLE INCLINADO PARA DISCAPACITADO

Descripción

La colocación y provisión de espejos en los ambientes que se indican en los planos, hará una vez terminados los trabajos del ambiente.

Estos espejos están ubicados en baños y servicios para discapacitados como indican los planos de arquitectura.

Materiales

Tornillo de fijacion 3"

Espejo biselado de  0.60x1.10 Tablero aglom. Mdf 18 mm c/ench. En plancha plastica laminada postformada color aluminio

Silicona

Tarugo 2"

Bastidor de madera 1/8"x1"

Perfil de aluminio 1 1/2"

Se emplearán vidrios dobles de 6mm, de espesor especial para espejos llevando un bisel de ½” en sus cuatros lados y tendrán las dimensiones indicadas en planos.

Los espejos H-1b tendrán marco metálico.

Su superficie no deberá deformar la imagen.

Equipos y/o Herramientas

Herramientas manuales

Método de ejecución

Los espejos serán hechos de tamaño exacto y montados sobre madera de copaiba cepillado con filos frontales ligeramente rebajados.

Todos los espejos irán empotrados salvo los espejos para discapacitados los cuales irán adosados.

Los detalles para la instalación de los espejos se encuentran indicados en los planos de detalle de baños.

Método de Medición

La unidad de medición es (und)

Forma de pago

Se pagará de acuerdo al precio unitario indicado en el contrato.

## 03.12     PINTURA

## 03.12.01     PINTURA DE CIELORRASO Y FALSO CIELO RASO

## 03.12.01.01     PINTURA CIELORASOS, ACABADO C/ IMPRIMANTE

## 03.12.01.02     PINTURA CIELORASOS, ACABADO C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL LATEX

## 03.12.01.03     PINTURA CIELORASOS, ACABADO C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL OLEO MATE

## 03.12.02     PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

## 03.12.02.01     PINTURA DE MUROS INTERIORES, ACABADO C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL OLEO MATE

## 03.12.02.02     PINTURA DE MUROS INTERIORES,ACABADO C/ IMPRIMANTE Y PINTURA IGNIFUGA

## 03.12.02.03     PINTURA DE MUROS INTERIORES, ACABADO ACRILICO SATINADO

## 03.12.02.04     PINTURA DE MUROS INTERIORES, ACABADO C/ IMPRIMANTE

## 03.12.02.05     PINTURA MUROS EXTERIORES, ACABADO C/ IMPRIMANTE Y PINTADO AL LATEX

Descripción

Son pinturas tipo supermate, superlátex o similares, compuestas de ciertas dispersiones en agua de resinas insolubles; que forman una película continua al evaporarse el agua.

La pintura entre otras características, debe ser resistente a los álcalis del cemento, resistente a la luz y a las inclemencias del tiempo.

Se aplicará en los ambientes indicados en los planos respectivos, dos manos de imprimación o base tipo wallfix o similar y dos manos de pintura como mínimo.

Debe soportar el lavado con agua y jabón sin sufrir alteraciones en su acabado.

PINTURA EN INTERIORES

Cielo raso:	Se aplicará dos manos de imprimante y dos manos con pintura óleo mate, látex, epóxico o esmalte dependiendo del acabado de ambiente que indique los planos.

Paredes:	Se aplicará dos manos de imprimante para muros y dos manos con pintura óleo mate, látex, epóxico o esmalte dependiendo del acabado de ambiente que indique los planos.

Donde indique el plano de acabados, las paredes serán empastadas con carbonato y resina antes de la aplicación de pintura.

PINTURA EN EXTERIORES

En todas las superficies exteriores por pintar, se aplicará dos manos de imprimante y dos manos de pintura formulada especialmente para resistir intemperies.  Se aplicará pintura látex.

IMPRIMANTE

Es una pasta basada en látex a ser utilizado como imprimante.

Deberá ser un producto consistente al que se le pueda agregar agua para dañe una viscosidad adecuada para aplicarla fácilmente.

En todos los casos donde se aplique imprimante se considerará la aplicación de 2 manos.

- En Concreto: Imprimante para muros, oleo mate sintético diluido.

- En Acero: Anticorrosivo standard, base zincromato 55BZ, anticorrosivo F- 84 o F- 116

- En Madera: Oleo mate sintético diluido.

- En superficies galvanizadas:  Wash primer

En caso necesario, el Contratista podrá proponer y utilizar otro tipo de imprimante, siempre y cuando cuente con la aprobación del Supervisor.

Al secarse deberá dejar una capa dura, lisa y resistente a la humedad, permitiendo la reparación de cualquier grieta, rajadura, porosidad y asperezas.  Será aplicada con brocha.

Materiales

Lija de madera

Imprimante

Es una pasta basada en látex a ser utilizada como imprimante.

Deberá ser un producto consistente al que se le pueda agregar agua para darle una viscosidad adecuada y poder aplicarla fácilmente.

En todos los casos donde se aplique imprimante se considerará la aplicación de 2 manos.

Pintura

PINTURA LATEX

La Pintura látex deberá ser formulada con resinas de emulsión acrílica y/o acrílica modificada. Las cargas y pigmentos estarán libres de preservantes a base de mercurio

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Acabado mate para paredes interiores y exteriores.

- Alta durabilidad

- Buena brochabilidad y nivelación.

- Los colores son matizables entre si y resistentes a los rayos UV.

- Pintura lavable y fácil de limpiar.

USOS TÍPICOS

- Pintado de paredes interiores y exteriores.

- Sobre concreto o madera.

DATOS FÍSICOS

- Acabado: Mate

- Color: Según cartilla

- Componentes: Uno

- Sólidos en volumen: 33 % ± 3%, según color.

- Número de capas: Dos

- Rendimiento teórico: 53 m2 /4Lt. por mano

- El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

- Diluyente: Agua potable

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas:

Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Aplicar dos manos de imprimante. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar látex.

Superficies alcalinas:

Aplicar previamente dos manos de Imprimante para muros a base de caucho clorado. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar látex.

Acabado liso (sólo interiores)

Aplicar con plancha metálica de tarrajeo, capas delgadas de ¨Pasta fina para muros. Dejar secar una hora entre capa y capa, lijar gradualmente con lijas #180 hasta #220 y eliminar el polvo producido. Luego, aplicar látex.

METODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

- Al tacto: 30 – 60 minutos a 25°C

- Al tacto duro: 4 horas a 25ºC

- Repintado mínimo: 4 horas a 25ºC

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Superficie seca y libre de todo contaminante.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 5.1 ± 0.5 Kg. según color Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.

- La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar en buen estado.

- Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla.

- Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1ra mano use un máximo de 1 volumen de agua por 6 volúmenes de pintura.

- Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.

- Después de 4 horas de secado, aplique la otra mano. Para la 2da mano use un máximo de 1 volumen de agua por 8 volúmenes de pintura.

- La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas de aplicación con jabón y agua.

Nota. - No añadir agua en exceso, ya que disminuye el poder cubriente, causa chorreaduras y veteamiento.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir adecuada ventilación.

PINTURA OLEO MATE

DESCRIPCION Y VENTAJAS

- Pintura de acabado mate, para interiores.

- Resiste lavado, después de 2 semanas de secado.

- Amplia variedad de colores matizables entre sí.

- De secado rápido.

USOS TIPICOS

- Paredes interiores

- Cielos rasos

DATOS FISICOS

- Acabado: Mate

- Color: Según cartilla

- Componentes: Uno

- Sólidos en volumen: 45% ± 3%, según color.

- Número de capas: Dos

- Rendimiento teórico: 65 m2 /gal a 1 mil por mano El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

- Diluyente: Aguarrás Mineral o Thinner Standard.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Superficies de concreto nuevas

Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar los residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Aplicar dos manos de imprimante, dejar secar 4 horas entre manos y luego aplicar oleo mate.

Superficies de madera ¸

La madera debe estar totalmente seca y sin residuos de cepillado, de tenerlos, lijar con lija #180. Además, eliminar el polvo y residuos de lijado.

METODOS DE APLICACIÓN

- Brocha, rodillo o pistola.

- TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

- Al tacto: 1 – 2 horas a 25°C

- Al tacto duro: 6 – 8 horas a 25°C

- Repintado mínimo: 12 horas a 25°C

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Superficie seca y libre de todo contaminante.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 5.2 ± 0.5 Kg., según color.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

  - La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, oxido, pintura mal adherida, humedad y cualquier otro material extraño.

  - La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar en buen estado.

  - Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla.

  - Agregue diluyente hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos, use un máximo de 1volumen de diluyente por 6 volúmenes de pintura. Se recomienda diluir lo que se va a consumir. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.

  - Después de 12 horas de secado aplique otra capa si se requiere.

  - La superficie pintada puede manipularse a las 12 horas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. Estas deben incluir una adecuada ventilación.

PINTURA EPÓXICA

DESCRIPCION Y VENTAJAS

- Resistente a salpicaduras, derrames de soluciones ácidas y alcalinas a temperatura ambiente.

- Buena adherencia y flexibilidad.

- Resistente al impacto.

- Buena resistencia al medio ambiente y a los rayos ultravioletas.

USOS TIPICOS

- En superficies expuestas a la humedad o en contacto directo con agua.

- Como acabado sobre metal, madera y concreto.

DATOS FISICOS

- Acabado: Brillante, semimate y mate

- Color: Según pedido

- Componentes: Dos

- Relación de la mezcla: 1 de resina (parte A)(en volumen) : 1 de catalizador(parte B)

- Curado: Evaporación de solventes y reacción química.

- Sólidos en volumen: 44% ± 3%

- Espesor película seca: 2 mils (50 micras)

- Número de capas : Una o dos

- Rendimiento teórico: 33 m2 /gal a 2 mils seco

- El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

- Diluyente: Disolvente Epoxi

- Tiempo de inducción (mezcla): 30 minutos

- Tiempo de vida útil: 6 - 8 horas a 25ºC

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Acero

Aplicar sobre superficie previamente imprimada con anticorrosivo.

Concreto nuevo

Esperar 30 días después del tarrajeo antes de pintar. Eliminar los residuos con lija #80. Resanar imperfecciones, grietas y poros.

Madera

Lijar la superficie hasta quedar completamente pulida. Luego eliminar el polvo y otros elementos ajenos a esta.

METODOS DE APLICACIÓN

Equipo airless

Similar a Graco Bulldog 33:1 boquilla 0,019” a 0,021”, con filtro malla 60. Equipo convencional a presión.

Similar a Devilbils JGA-502 boquilla 704E con regulador de presión y filtros de aceite-humedad. Brocha.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

- Al tacto: 2 –3 horas a 25°C

- Al tacto duro: 12 – 16 horas a 25°C

- Repintado máximo: 4 días a 25° C

- Repintado mínimo: 4 horas a 25° C

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura                           Mínima                 Máxima

De la superficie                           10°C                     50°C

Del ambiente                              10°C                     35°C

Humedad relativa %                                                  85

La temperatura de la superficie deberá ser 3°C mayor que el punto de rocío.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- Verifique que se disponga de todos los componentes, además del diluyente recomendado.

- Homogenice la pintura, agitando por separado cada uno de sus componentes. Use un agitador neumático.

- Vierta la resina en un envase limpio y luego el catalizador.

- Mezcle totalmente los dos componentes usando el agitador.

- Para facilitar la aplicación agregue un máximo de 1/8 de galón del Disolvente Epóxico por galón de pintura preparada y agite la mezcla otra vez.

- Filtre la mezcla con una malla 60, y aplique adecuadamente.

- Aplique la pintura preparada antes de sobrepasar su tiempo de vida útil.

- Repintar dentro del “tiempo de repintado” recomendado.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 4.4 ± 0.5Kg.

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud o causar explosión. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir: adecuada ventilación, iluminación a prueba de explosión y vestimentas adecuadas.

PINTURA DE ESMALTE

DESCRIPCION Y VENTAJAS

- Amplia gama de colores matizables entre sí.

- Alto brillo.

- Colores más duraderos.

- Poder cubriente superior.

- Rendidor.

- Fabricado a base de resina de soya.

- Para uso en interiores y exteriores.

USOS TIPICOS

- Acero: puertas, ventanas, muebles, maquinarias y equipos.

- Madera: muebles, puertas, ventanas, zócalos, etc.

- Concreto: paredes previamente imprimadas

DATOS FISICOS

- Acabado: Brillante

- Color: Según cartilla

- Componentes: Uno

- Sólidos en peso : 35%  5% (según color)

- Sólidos en volumen : 27%  3% (según color)

- Espesor de película seca: 1 mil por capa

- Número de capas: Dos o tres según color

- Rendimiento teórico: 40 m²/gal a 1 mil seco

- Diluyente: Aguarrás Mineral o Thinner Standard.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Superficies metálicas

Eliminar restos de grasa, combustible u otro contaminante mediante el lavado con agua y jabón industrial o solvente. Luego eliminar óxidos mediante lijado.

Superficies de concreto nuevas

Esperar 30 días después del tarrajeo antes de pintar. Eliminar los residuos del tarrajeo con lija de agua #80. Aplicar dos manos de imprimante, dejar secar 4 horas entre manos y luego aplicar Esmalte Sintético Pato.

Superficies de madera

La madera debe estar totalmente seca y sin residuos de cepillado, de tenerlos, lijar con lija #180. Además, eliminar polvo y residuos de lijado.

METODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo o pistola.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

- Al tacto: 2 – 4 horas a 25°C

- Al tacto duro: 24 horas a 25°C

- Repintado mínimo: 24 horas a 25°C

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón : 3.5  0.3 Kg.

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

  - La superficie a pintar debe estar con la pintura base adecuada, libre de suciedad, grasa, aceite, pintura mal adherida, humedad y cualquier otro material extraño.

  - La brocha, rodillo o pistola a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar limpias y en buen estado.

  - Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.

  - Agregue diluyente hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Si aplica con brocha o rodillo, use 1 volumen de diluyente por 8 volúmenes de pintura. Si aplica con equipo se podría duplicar la dilución Se recomienda diluir solo lo que se va a usar.

  - Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.

  - Después de 24 horas de secado aplique otra capa adicional si se requiere.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación.

PINTURA IGNIFUGA

Es un esmalte de acabado, formulado a base de resinas alquídicas modificadas, que incluye en su composición, agentes retardadores de fuego, que se distinguen por su habilidad de interferir en la propagación del fuego, propiciando una considerable reducción en la intensidad del mismo, al disminuir la concentración del oxígeno circundante.

USOS

Recomendado para ser usado como capa de acabado en la protección de superficies de acero, madera, concreto, en ambientes interiores y exteriores, tanto en instalaciones industriales como en lugares públicos (supermercados, cines, teatros, centros comerciales y discotecas).

CARACTERÍSTICAS

- VEHICULO

Alquídico modificado

- SÓLIDOS EN VOLUMEN

42% +/- 2%

- SÓLIDOS EN PESO

65% */- 2

- COLOR

Según indique planos

- ACABADO

Satinado

- CONTENIDO DE VOLATILES (VOC)

Para color blanco puro. Sin reducción: 500 gr./Lt.

- NUMERO DE COMPONENTES

Uno

- TIEMPO DE SECADO

A 3 mils húmedos y 50% H. R.

NOTA: Si se excede el tiempo máximo para repintado, lijar la superficie antes de volver a pintar. El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad del ambiente y espesor de película

- ESPESOR DE PELICULA RECOMENDADO

De 2 - 3 mils secos (50 - 75 micrones) por capa. 5 - 7 mils húmedos por capa.

- RENDIMIENTOS

31.5 m2 /gln a 2 mils por capa, sin considerar las pérdidas por aplicación; 19 m2 /gln considerando 40% de pérdidas. Estos rendimientos podrán variar en función de la rugosidad de la superficie.

- SOLVENTE PARA DILUCION Y LIMPIEZA

Diluyente Industrial R2K40.

- TIEMPO DE ALMACENAJE

12 meses sin mezclar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado (25ºC).

PREPARACION DE SUPERFICIE

- HIERRO O ACERO

Se aplica sobre superficies imprimadas. La capa imprimada deberá estar seca y libre de toda contaminación (aceite, grasa, sal). Base recomendada: Anticorrosivo Kem Kromic.

- FIERRO GALVANIZADO

Efectuar una limpieza con solventes según norma SSPC-SP1. Aplicar una capa de Wash Primer y luego recubrir con una o dos capas de Esmalte Retardador de Fuego.

- CEMENTO TARRAJEADO O CONCRETO

Deberá estar completamente seco y fraguado o curado, libre de polvo, grasa o suciedad; libre de imperfecciones y grietas. Superficies pulidas o lisas deben ser arenadas o lijadas para brindar mejor adhesión.

- MADERA

Deberá estar completamente seca, libre de polvo, grasa o suciedad. Aplicar una o dos capas de Base Blanca para Madera y como acabado una o dos capas de Pintura Ignifuga.

CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACIÓN

- TEMPERATURA AMBIENTE:

Mínima: 5ºC Máxima: 40ºC

- TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE:

Mínima: 5ºC Máxima: 35ºC La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 3ºC por encima de la temperatura del punto de rocío.

- HUMEDAD RELATIVA:

Mínima: 10% Máxima: 85%

FORMA DE APLICACION

- BROCHA Y/O RODILLO

Si es necesario diluir al 5% en volumen con el Diluyente Industrial R2K40.

- PISTOLA CONVENCIONAL

Diluir aproximadamente al 5-10% con diluyente industrial R2K40. Equipo de Vilbiss o similar, casquillo 704, pico de fluido E, F, FF, presión de atomización 50- 60 psi, presión de pintura 15 - 20 psi.

- PISTOLA AIRLESS

No requiere dilución. Equipo Graco o similar, orificio 0.015” - 0.017”, presión de pintura 2000 - 2500 psi.

NOTA: Los porcentajes de dilución que se indican se aplican solo si se usan los espesores y equipos recomendados.

Equipos

Andamios: Serán metálicos o de madera deberán contar con elementos de arriostre y con barandas de protección para el personal. Andamios de altura mayor a 2.40 ml., por seguridad, deberán contar con hoja de cálculo de respaldo de sección y numero de cuerpos seguros a instalar.

Método de Medición

- Para pintura en general:   Unidad de Medida: Metro cuadrado (m2)

Norma de Medición: El cómputo se efectuará midiendo el área neta a pintarse.

Forma De Pago

Se pagará por metro cuadrado de superficie (fijada, dos manos de imprimación y dos manos de pintura).

El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buen acabado, con la aprobación de la Supervisión.

## 03.13     VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA

## 03.13.01     VARIOS

## 03.13.01.01     PLATINA DE ALUMINIO DE 1/2" X 3/16", ENCUENTRO PISO - CONTRAZÓCALO

## 03.13.01.02     PLATINA DE ALUMINIO DE 1/2" X 3/16" – ZÓCALO

Descripción:

Se colocarán en los lugares donde indique el plano, platinas de aluminio DE 1/2'' X3/16'' que marcarán el encuentro de piso y contrazocalo sanitario ó muro y controzocalo sanitario.

Método de Medición

La unidad de medida es metro lineal (m).

Forma de pago

Se pagará de acuerdo al precio unitario indicado en el Contrato. El precio unitario incluye material, mano de obra, herramientas, equipo, accesorios y todo imprevisto necesario para su buena colocación y funcionamiento.

## 03.13.01.03     PROTECTOR DE ESQUINAS DE ACROVINILO CON RETENEDOR DE ALUMINIO 0.10X0.10m

Descripción:

Se colocarán en las zonas públicas y en las que se necesiten protección contra camillas o coches (Hospitalización, Centro Obstétrico, emergencia, áreas críticas, ascensores de servicios, etc.)

Serán del acrovinilo sobre retenedor de aluminio, su instalación es con tornillos roscalatas 6mmx1”CAB PAN ZINCADO tarugo de 6mmx1”. Se colocarán verticalmente a partir del contra zócalo sanitarios (0,10) hasta una altura de 0.80m

Método de Medición

La unidad de medición es la unidad (und).

Forma de pago

Se pagará de acuerdo al precio unitario indicado en el Contrato. El precio unitario incluye material, mano de obra, herramientas, equipo, accesorios y todo imprevisto necesario para su buena colocación y funcionamiento.

## 03.13.01.04     PROTECTOR PARA CAMILLAS TIPO 1 PROTECTOR DE ACROVINILO A 8cm DE MURO

## 03.13.01.05     PROTECTOR PARA CAMILLAS TIPO 2  PROTECTOR DE ACROVINILO PEGADO DE MURO+

Descripción

En los ambientes cuyas paredes necesiten protección contra posibles daños ocasionados por golpes e impactos de camillas (Hospitalización, Centro Obstétrico, Centro Quirúrgico, Emergencia e Imágenes) se colocarán barras protectoras de camillas o protectores contra camillas, a una altura de 0.80 m. a eje.

Esta protección deberá reducir los costos de mantenimiento de las paredes del Hospital.

Se plantean dos modelos de protectores de camillas, que solo funciona como amortiguador y otro que por su forma sirva de pasamanos para los pacientes.

Los protectores a utilizar deberán cumplir las siguientes normas:

- Norma ASTM D-1308 en cuanto a resistencia de químicos y manchas

- Norma ASTM-D4226 la cual mide la durabilidad y resistencia a los impactos

Estos incluyen todas las piezas para su instalación.

Protector de camillas

Este será conformado por dos perfiles complementarios según proveedor, este será colocado además como contrazócalo sobre el espaciador de aluminio.

Espaciador de aluminio

El espaciador será elaborado en aluminio, y tendrá un sistema de acople con el protector de acero que garantice una buena fijación.

Tornillos, tarugos.

Los cuales estarán en función del tipo de muro y/o tabique sobre el cual se fijará el espaciador de aluminio

Otros materiales que se requieran para la instalación del protector de acero a lo largo y en las esquinas de los muros y/o parapetos.

Se fijará el primer perfil con los espaciadores de aluminio al muro de ladrillo, concreto, tabiquería seca o estructura metálica, con tornillos de fijación para cada caso, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Se colocará el segundo perfil y fijará al primer perfil, conforme se detalla en los planos de arquitectura.

En las esquinas se utilizará una, piezas de encuentro convexas o cóncavas según sea el caso.

Método de Medición

La unidad de medida será el metro lineal (m).

Condiciones de Pago

El pago de estos trabajos se hará por metro lineal (m), con los precios unitarios que se encuentran definidos en el presupuesto, con la previa aprobación del Supervisor.

## 03.13.01.06    TOPE DE LLANTAS DE CONCRETO PREFABRICADO REFORZADO ACABADO PULIDO DE 1.80M DE LARGO (BOTALLANTAS)

Descripción

En las cajas definidas para el parqueo de vehículos se instalarán topes de concreto en una línea paralela al fondo de cajón a 87cms al eje de éste. Su finalidad es demarcar el límite de las llantas para ubicar al vehículo.

Se realizará utilizando piezas prefabricadas de concreto de 180cm de largo por la sección indicada en detalles. Los cuales deberán ser fijados de tal forma que soporten el roce y la presión de los neumáticos propios del área.

Materiales

topes de concreto anclados al piso tipo  (180 cm)

Subpartida

Concreto f'c=175 Kg/cm2

Equipos

Herramientas manuales

Método de construcción

En la superficie enrasada y apisonada de la base se trazará y abrirá una zanja de 35x25 cms el cual se vaciará en dos partes con mezcla de concreto f’c 175 kg/cm2 para la base y luego para asentar y anclar los topes prefabicados. Las piezas tendrán fierros u otros elementos que sirvan para afianzar el anclaje.

El acabado de pintura se realizará de la misma manera indicada para el pintado de sardineles con pintura de demarcación de tráfico.

Método de Medición

La unidad de medida es por unida (und)

Condiciones de Pago

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados según las cantidades medidas y trabajadas.

## 03.13.01.07     PASE PARA MANGUERA CON PLACA DE FIBROSILICATO CALCICO E= 10 MM, EMPASTADO Y PINTADO

DESCRIPCION:

Esta partida consiste en hacer un pase de .20x.20m a una altura de .15cm en pared de la Escalera de Evacuación del Sótano, y estas serán protegidas con una placa de yeso gyplac del mismo material de Drywall RF y selladas con sellador ignifugo.

MATERIALES:

- 2 PLACAS DE FIBROSILICATO CALCICO E=10m EMPASTADO Y PINDADO

- TORNILLO AUTORROSCANTE 3/4”

- SELLO IGNIFUGO

- CINCEL

- COMBA

MÉTODO E EJECUCIÓN:

Se procederá a dejar el pase de la manguera, las dimensiones y características de estos orificios serán conforme se detalla en la lámina de desarrollo de escaleras, los materiales serán los indicados en dicho detalle.

Se utilizarán perfiles en “L” de fierro y se aplicará sellador ignífugo para evitar el paso del fuego y del humo en condiciones adversas. Posterior a la capa del sellador ignífugo se procederá a darle el acabado común  con un empaste y la pintura del color elegido para el ambiente en que se encuentre ubicado el pase.

UNIDAD DE MEDIDA

La Unidad de Medida: Unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

El cómputo se efectuará por cantidad de unidades.

FORMA DE PAGO:

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución.

## 03.13.01.08     BANQUETA DE CAMBIO DE BOTAS TABLERO DE MADERA COPAIBA DE 2´´ ACABADO BARNIZ 0.40x1.80m FIJADO SOBRE PARAPETO DE 35CM

Descripción

Son los elementos ubicados en las zonas de centro quirúrgico y centro obstétrico, con la finalidad que el personal pueda apoyarse para el cambio de botas.  Comprenden el murete de concreto, la tabla de madera superior de un de 2” con acabado barniz marino atornillado a muro, tornillo de plástico con fijación de 4” (Con tapa de madera, el murete con enchape de porcelanato. Zócalo Vinílico en rollo e1.25mm y contrazócalo Sanitario Terrazo pulido.

Herramientas y Equipos.

Herramientas Manuales.

Método de construcción

Se realizará de acuerdo al detalle en planos arquitectonicos.

Método de Medición

Unidad de Medida: unidad (und)

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será pagada al precio unitario del contrato y constituirá la compensación total por el costo de ejecución de la partida.

## 03.13.01.09     BARRERA SANITARIA TABIQUERIA SECA DE FIBROCEMENTO CON ACERO INOX E= 1/32" ACAB. SATINADO

Definición

Este elemento está constituido por una estructura metálica con planchas de fibrocemento y revestido con planchas de acero inoxidable con acabado satinado.

Materiales:

- Elementos de metálicos según las características del diseño expresado en los planos.

- Planchas de fibrocemento

- Base pintura satinada

- Acero inoxidable e=1/32”

Método de construcción:

Estos elementos serán soldados adecuadamente sin rebabas y con esquinas perfectamente a escuadra. Se entregarán en obra, libre de defectos y torceduras, previo arenado especial.

El acabado de los elementos metálicos será a base de pintura satinada.

Método de medición:

La unidad de medición de esta partida será por Unidad (unid).

Forma de pago:

El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todos imprevistos en general con la finalidad de completar la partida.

## 03.13.01.10     PANELES LAMINADOS DE ALTA PRESION TIPO FUNDERMAX O SIMILAR e=10mm

Descripción:

Son el sistema de revestimiento de fachada que irán en los exteriores de los bloques de acuerdo al diseño que presentan las elevaciones, con paneles que están dispuestos con una combinación de colores que otorgan la estética del edificio a la vez que confieren una envolvente para la protección térmica del mismo.

Descripción del Sistema: Sistema de Fachada Ventilada a base de panel laminado de alta presión (HPL) con acabado decorativo por ambas caras, espesor 6mm, formato junta de separación entre paneles  de 8mm de espesor, fijos a subestructura de aluminio, mediante fijaciones mecánicas visibles, fijas o móviles a base de remache ciego alu-inox con cabeza lacada del  mismo RAL del panel.

Los HPL son paneles Laminados a base de hojas de celulosa impregnadas en resina fenólica prensadas a alta presión y temperatura. Las caras exteriores son impregnadas con resina de acrilopoliuretano, con acabado decorativo por ambas caras y núcleo de color marrón.

Con certificación FSC 101966 (Forest Stewardship Council) y PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) , ignífugos, norma en 438 -6 tipo edf con certificacion resistencia a los rayos uv 4-5 densidad 1.45g/cm3

Materiales:

Suministro de placas hpl

Suministro de perfileria nivelante (perfil aluminio anodizado negro 50x38x2.50mm )

Servicio e instalacion del sistema de paneles hpl

Paneles:

Laminado de alta presión (HPL)  de espesor 6mm, fabricado según norma  EN 438-6  tipo EDF, con una protección especial adicional frente a la intemperie constituida por resinas especiales de acrilo poliuretano doblemente endurecidas. Su proceso de fabricación tiene lugar en prensas de laminado de alta presión y temperatura. Resistencia a la estabilidad de luz y rayos UV 4-5 de acuerdo al ensayo EN ISO 4892 -2.

Su núcleo interior es de color marrón estándar e ignifugo , con clasificación de reacción al fuego B-S2, d-0

Fijación:

El panel laminado de alta presión de 6mm de espesor,  será fijado a una subestructura de perfiles de aluminio anodizado negro, de espesor mínimo de 1.5mm conforme con las especificaciones técnicas de las calidades de aluminio de aleación 6063A para este tipo de entramados.  El sistema está compuesto por las siguientes piezas:

- Braquet de nivelación  grande/ chico de aluminio acabado natural

- Perfil L Estándar: de aluminio acabado anodizado negro

- Perfil T Estándar: de aluminio acabado anodizado negro

- Pieza Aislante para evitar puente térmico: cód. EX1008080M

- Tornillo Autotaladrante Inox. para fijación perfil distanciador:

- Lana de roca con velcro negro 35kg/m3 e=50mm

- Tarugo de PVC

- Remache alu-inox con cabeza lacada en el mismo RAL del panel laminado (HPL) similar a Fundermax

Propiedades del Panel Laminado de alta presión (HPL) para exteriores de 6mm  espesor con acabado decorativo en ambas caras y núcleo marrón.

      - De alta resistencia a la intemperie y las agresiones medioambientales.

      - Resistente a los agentes externos, conforme a la Norma EN ISO 4892-2.

      - Resistente   a la luz conforme a la Norma EN ISO 4892-3.

      - Con resistencia al impacto conforme a la Norma EN ISO 178

- Resistente a la flexión, conforme a la Norma EN ISO 178-

- Resistente al frio y al calor (de -80ºC a 180ºC), conforme a la Norma DMTA-OFI 300.128.

- Resistente al fuego (B-s2,d0) conforme a la Norma EN 13501

- Autoportante

      - Con ausencia de metales pesados en su composición (ecológico).

      - De fácil montaje y mecanizado.

Aplicación:	Su uso será como Fachada Ventilada según la indicación en los planos.

Suministro: 	En placas de formatos estándar:

- Espesores: 6mm

Acabado: ambas caras

- Formatos:

1.30x2.80

1.85x2.80

1.30x4.10

1.85x4.10

- 	Colores: de acuerdo a cartilla Fundermax

Turquesa: Atlantis 0056 Superficie NT

Gris Oscuro: Skyline 0427 Superficie NT

Gris Medio: Moonwalk 0394 Superficie NT

Gris Claro: Venus 0421 Superfcie NT

- Núcleo marrón y acabado NT estándar..

- Max Exterior NT es como estándar Euroclase B-s2,d0 de comportamiento ante el fuego, núcleo ignifugo.

Almacenaje:	Se almacenarán los paneles laminados de alta presión (HPL) en posición horizontal, y en ambientes secos exentos de polvo.

Es muy importante seguir las instrucciones de almacenaje indicadas en el documento realizado a tal efecto y conservar el embalaje original, siempre que sea posible

Datos Técnicos:

Características mecánicas:

Clase de material de construcción:

Tipo de material y sistema de clasificación:

Según Norma EN 438 parte 6 - punto 4 - Tabla 1, Max Exterior es un producto EDF

Requisitos de resistencia al tiempo según Norma:

Valores obtenidos:

Certificaciones:

Instalación:

SISTEMA DE FACHADA VENTILADA (por medio de remaches en una subestructura de aluminio)

El espesor mínimo de la placa será de 6mm y la subestructura de aluminio (perfiles)  de aleación 6063 T5. El sistema consistirá en los elementos descritos en el punto 2 de materiales.

La construcción debe ser capaz de absorber cualquier dilatación térmica y cambio dimensional propio del material o de la estructura constructiva sustentadora: puntos fijos y deslizantes, a la vez que juntas de expansión. Puntos fijos en la parte central de cada perfil y puntos deslizantes en sus extremos. Nunca unir 2 o más plantas del edificio con un mismo perfil vertical.

La subestructura debe estar protegida de forma óptima contra la corrosión o la putrefacción, independientemente del material o el sistema utilizados. Los elementos de anclaje para el montaje sobre mampostería o para el montaje de las placas deben estar dimensionados  de acuerdo con la presión del viento habitual de la zona y con los requisitos estáticos.

La subestructura deberá absorber cualquier expansión o contracción tanto de la estructura sobre la que va anclado, como de las placas que van fijadas sobre el mismo, este entramado, será de un espesor mínimo de 1.5mm  y el límite elástico del  Rp 0,2 será mayor o igual a 175 N/mm2.

Puntos de Fijación:

NOTA  IMPORTANTE  CON  RESPECTO  A  LAS  CARÁCTERÍSTICAS  Y  TOLERANCIAS DE DILATACIÓN

El panel laminado de Alta presión de 6mm de espesor,  se contrae al perder humedad, y se dilata al absorber humedad. La magnitud de los cambios dimensionales en dirección longitudinal de la placa es de 0.2% y en dirección transversal 0.55% ( Ambas direcciones están referidas al formato nominal de la placa )

Las subestructuras metálicas varían sus dimensiones con las diferencias de temperatura. Estas variaciones dimensionales de la subestructura y el material de revestimiento pueden ser opuestas. Por lo tanto, es imprescindible tener en cuenta se efectúe el montaje. En relación a los paneles laminados de alta presión (HPL), como regla general hay que dejar 8mm en la junta de dilatación entre paneles.

Punto Fijo

Siempre ubicados en la zona central de cada panel, el punto fijo sirve para distribuir uniformemente    (dividiendo entre dos ) los movimientos de compresión y expansión. El diámetro del orificio de taladro en el panel laminado de alta presión (HPL) debe ser del mismo tamaño que el diámetro del eje del elemento de fijación.

Punto deslizante

Para permitir la dilatación del panel, el diámetro del orificio de taladro en el panel HPL  Exterior debe ser mayor que el diámetro del eje del elemento de fijación: diámetro del eje del elemento de fijación más de 2mm por metro del panel, empezando desde el punto fijo.

El diámetro de la cabeza del elemento de fijación debe ser mínimo de 12mm para que quede siempre cubierta la perforación de taladro en el panel laminado de alta presión (HPL).

Colocación del elemento de fijación

El elemento de fijación se coloca de forma que no aprisione el panel con una holgura entre la cabeza y el panel de 0.3mm.

- Los remaches se colocan con las boquillas articuladas.

- Los tornillos no deben apretarse excesivamente.

- No deben emplearse tornillos avellanados; utilizar arandelas en caso necesario.

- El centro de la perforación en la subestructura debe coincidir con el centro de la perforación del panel laminado de alta presión (HPL)

- Debe usarse casquillo de centraje al taladrar.

- Los elementos de fijación deben colocarse empezando por el centro del panel.

Fijaciones mecánicas visibles

Remache visto para subestructura metálica

Remache ciego con cabeza lacada en el mismo color que el panel, de diámetro 14mm, fuerza de agarre 5,6 KN y la longitud del pasador será de 8mm superior que la suma del espesor del panel más el espesor del perfil metálico. Diámetro del pasador 5,0mm.

Principios básicos de Instalación

Juntas de dilatación entre placas:

Holgura ( mm ) = ( Longitud o anchura del elemento en mm )

500

Bajo ningún concepto, la separación entre placas nunca será menor a 8mm

Dimensiones de la subestructura de aluminio

- El espesor de los perfiles de aluminio será 1.5mm.

- El momento de inercia no será nunca menor a l=332.000 mm4

- La distancia máxima entre los anclajes de aluminio acabado natural será de 1,5m

- La resistencia admisible de los remaches que fijan las placas a la estructura, será de 750 N como mínimo.

- La resistencia admisible de los tornillos que fijan la subestructura será de 300 N en condiciones normales y 1350 N en condiciones extremas.

- La resistencia admisible de los tornillos que fijan los perfiles a los distanciadores/braquets de nivelación  será de 150 N en condiciones normales y 650 N en condiciones extremas.

Método de Medición

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2).

Condiciones de Pago

Se pagará por metro cuadrado terminado, pagado al precio unitario del Contrato. El precio unitario incluye el material, herramientas, equipo, mano de obra, y cualquier imprevisto necesario para una buena ejecución del trabajo.

## 03.13.01.11     BALDOSA PODOTACTIL DE PREVENCIÓN 30x30

## 03.13.01.12     BALDOSA PODOTACTIL GUIA 30x30

Descripción

Son aquellas franjas hechas para guía de discapacitados visuales que se encuentran en áreas externas, realizadas en baldosas con relieve protuberante para

Materiales:

tornillo de cabeza plana 2"

baldosa podotactil 30x30cm

pegamento de contacto

tarugo  1/2" x 1"

Baldosas de policarbonato HIPS (poliestireno de Alto Impacto), con relieves de acanalados paralelos y/o circulares, pegados y entornillados.  Producto rígido, altamente resistente al impacto, altas temperaturas, fatigas, entre otros.

Deben estar desarrollados bajo los parámetros de calidad e ingeniería para cumplir y superar los estándares de advertencia podotáctil que solicita la industria y las normas.

Deben estar sometidas a ensayos y pruebas que garanticen la durabilidad y resistencia.

Deben ser de superficie texturizada antideslizante, integridad estructural, borde perimetral biselado, con tecnología audible (amplificación de sonido), durabilidad, estabilidad de color ante rayos UV, resistencia al clima, Certificación ASTM y ADA Compliance.

Los tamaños pueden variar de acuerdo al fabricante, generalmente en formatos cuadrados, pero no deben superar las dimensiones de 30 x 30 cms.

Regulaciones ADA

Las regulaciones establecidas por ADA (Americans with Disabilities Act) reconocen y protegen los derechos de las personas con discapacidad.

Con la finalidad de garantizar que todas las edificaciones e instalaciones sean accesibles por personas con discapacidad, ADA establece requisitos mínimos; uno de ellos referidos al diseño e instalación de baldosas podotáctiles, como se indica en las siguientes secciones de Accesibilidad de ADA (ADAAG):

General. Las advertencias podotáctiles consistirán en una superficie de domos truncados

alineados en un patrón de cuadrícula o radial.

Tamaño. Las superficies de advertencia podotáctil deberán extenderse a un mínimo de 610 mm en la dirección de desplazamiento y a todo el ancho de la rampa de la acera.

Tamaño del domo. Los domos truncados en una superficie de advertencia podotáctil, tendrán un diámetro de base entre 23 mm y 36 mm, el diámetro superior del domo será entre 50% y 65% del diámetro de base, y una altura de 5 mm.

Espaciado entre domos. Los domos truncadas en una superficie de advertencia podotáctil deben tener un espaciamiento de centro a centro de 41 mm mínimo y 61 mm máximo, y un espaciado de base a base de 17 mm mínimo, medido entre los domos más adyacentes.

Contraste. Las superficies de advertencia podotáctil deben contrastar visualmente con el

canal adyacente, la calle o la superficie

Equipos

Herramientas manuales

Método de Medición

La unidad de medida es el metro cuadrado (m2)

Condiciones de Pago

Se pagará por metro lineal de piso instalado, pagado al precio unitario del Contrato. El precio unitario incluye el material, herramientas, equipo, mano de obra, y cualquier imprevisto necesario para una buena ejecución del trabajo.

## 03.13.01.13     ASTA DE BANDERA,TUBO F.N. Ø VARIABLE (4"-2"), H=8.45m

Definición:

Este elemento está constituido por una base de concreto simple, un murete de concreto armado y elementos de carpintería metálica, cuyo detalle se muestra en el plano respectivo.

En este rubro se incluye los elementos metálicos que forman parte de la asta de bandera, conformado por tubos de fierro de diversos diámetros según detalles de planos.

Estos elementos por lo general son elaborados en taller, recibiendo un proceso de industrialización y que solo requieren ser colocados en obra tal como han sido fabricados.

Materiales:

- Elementos de fierro según las características del diseño expresado en los planos.

- Base pintura epóxica

- Pintura poliuretano

Método de construcción:

Estos elementos serán soldados adecuadamente sin rebabas y con esquinas perfectamente a escuadra. Se entregarán en obra, libre de defectos y torceduras, previo arenado especial.

El acabado de los elementos metálicos será Arenado comercial según Norma SSPC-SP6:

- Aplicación de base epóxica en planta de arenado e=3mm

- Aplicación de segunda base epóxica en obra e=3mm

- Aplicación de pintura poliuretano e=1.5mm a 2mm

Método de medición:

La unidad de medición de esta partida será por unidad (und).

Forma de pago:

El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todos imprevistos en general con la finalidad de completar la partida.

## 03.13.01.14     BANCA DE CONCRETO, ACABADO SOLAQUEADO EN DUCHAS M-16

Descripción

La partida se refiere a los bancos de concreto que se colocara en duchas.

El banco de concreto será de 10 cm. de espesor con concreto f´c= 210 kg/cm2 vaciado sobre armazón. La mezcla será colocada golpeándola y alisándola hasta formar una superficie plana.

La superficie así conformada deberá ser curada por lo menos durante tres días.

La esquina de la banca será de canto boleado y con acabado solaqueado.

Materiales

Bancos de concreto f´c= 210 kg/cm2 con acabado solaqueado (boleado en esquinas libre) y diseño según indique planos.

Método de medición

La unidad de medición es la unidad(unid)

Condición de pago

La cantidad determinada según la unidad de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

## 03.13.01.15     BANCA DE LISTONES DE MADERA, SOBRE PLATINAS DE FE EN VESTIDORES M-16A

Descripción

Esta partida comprende el suministro e instalación de las bancas de madera con estructura de acero de acuerdo a las dimensiones y características indicada en los planos.

Materiales

Liston de madera copaiba 2”x3” lijados y barnizados con poliuretano para madera.

Platina de 2”x1/16”

Platina de 1”x1/16”

Soporte Platina de 1 ½” x 1/8”

Tornillo FLAT autorroscante 8x1”

Perno de anclaje

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

La Madera

- La madera será del tipo seleccionado, debiendo presentar fibras rectas u oblicuas con dureza de suave a media.

- No tendrá defectos de estructura, madera tensionada, comprimida, nudos grandes, etc.

- Podrá tener nudos sanos, duros y cerrados no mayores de 30 mm. de diámetro.

- Debe tener buen comportamiento al secado (Relación Contracción tangencial radial menor de 2.0), sin torcimientos, colapso, etc.

- No se admitirá más de un nudo de 30 mm. de diámetro (o su equivalente en área) por cada medio metro de longitud del elemento, o un número mayor de nudos cuya área total sea mayor que un nudo de 30 mm. de diámetro.

- No se admitirá cavidades de resinas mayores de 3 mm. de ancho por 200 mm. de largo en P.O. y otras coníferas.

- La madera debe ser durable, resistente al ataque de hongos e insectos y aceptar fácilmente tratamientos con sustancias químicas a fin de aumentar su duración.

- Los elementos podrán tener hendiduras superficiales cuya longitud no sea mayor que el ancho de la pieza, exceptuándose las hendiduras propias del secado con las limitaciones antes anotadas.

- El contenido de humedad de la madera no deberá ser mayor de la humedad de equilibrio con el medio ambiente, no pudiendo ser menor del 14% al momento de su colocación.

- Se empleará madera Copaiba.

Método de Medición:

Unidad de Medida: Metro cuadrado(m2)

Condiciones de Pago:

Se pagará por pieza instalada, según precio unitario indicado en el Contrato.

## 03.13.01.16     TABLERO DE CONCRETO EN BAÑOS

Descripción

La partida se refiere a los elementos de concreto (tableros y lavaderos) que se colocara en baños y cuartos de limpieza.

El diseño será de acuerdo a planos con concreto f´c= 210 kg/cm2 vaciado sobre armazón. La mezcla será colocada golpeándola y alisándola hasta formar una superficie plana.

La superficie así conformada deberá ser curada por lo menos durante tres días. Se usará Cemento tipo I.

La esquina de la banca será de canto boleado y con acabado solaqueado.

Método de medición

Se medirá por metro cuadrado (m2)

Condiciones de Pago

Se pagará por la unidad establecida en el método de medición. El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena ejecución.

## 03.13.01.17     BANCA DE CONCRETO, EN EXTERIOR

Descripción

La partida se refiere a los bancos de concreto que se colocara en duchas.

El banco de concreto será de 10 cm. de espesor con concreto f´c= 210 kg/cm2 vaciado sobre armazón. La mezcla será colocada golpeándola y alisándola hasta formar una superficie plana.

La superficie así conformada deberá ser curada por lo menos durante tres días.

La esquina de la banca será de canto boleado y con acabado solaqueado.

Materiales

Bancos de concreto f´c= 210 kg/cm2 con acabado solaqueado (boleado en esquinas libre) y diseño según indique planos.

Método de medición

La unidad de medición es la unidad(unid)

Condición de pago

La cantidad determinada según la unidad de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

## 03.13.01.18     TAPA METALICA DE FE 1.10X1.10m, e=1/8´´ PARA ACCESO A AZOTEAS

Descripción:

Se refiere a las tapas metálicas de la cisterna de agua.

Materiales

Serán empleados elementos de fierro que conserven las características del diseño expresado en los planos.

Plancha estriada de 1/8”

Cerco de ángulos de 3” x 3” x ¼”

Bisagra estructural fe 3/8” x 4”

Anclaje varilla de Fe Ø ¼”

Espiga para candado fabricado con platina fe 2”, e=3mm

Tirador fabricado con platina de Fe rolado 3” e=3mm

Soldadura

Método de construcción

Los elementos que requieren ensamblaje especial, serán soldados adecuadamente sin rebabas y con esquinas perfectamente a escuadra.  Se entregarán en obra, libre de defectos y torceduras, pintado con base zincromato, con dos manos de anticorrosivo, sobre la superficie libre de óxidos antes del acabado final, que será esmalte sintético.

Método de medición

Unidad de medida: metro cuadrado (m2.).

Norma de medición: El cómputo total se obtendrá sumando las unidades similares de cada tipo.

Condiciones de Pago

Se pagará por metro cuadrado incluyendo lijado y base anticorrosiva.  En general la carpintería deberá llevar los accesorios necesarios para su operatividad (bisagras, brazos reguladores, etc.).

El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buen acabado

## 03.13.01.19     MAMPARA CORTAVIENTO PERFIL DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y CELOSIA DE ALUZINC E=0.6MM EN TERRAZAS

Definición

Unidad modular de ventana para instalarse en terrazas según diseño indicado en planos de arquitectura.

Todo dimensional según detalles de arquitectura y en cumplimiento de las normas vigentes.

Descripción

En el caso de las mamparas cortaviendo se emplearán cristales templados incoloros de 10mm de comprobada calidad y resistencia, cortados con exactitud a las medidas y formas requeridas e indicadas en los respectivos planos.

Los tipos de accesorios para su fijación, giro y seguridad, deberán cumplir las especificaciones y calidad estándares, además de los indicados por el proveedor.

Para asegurar una colocación óptima se deberá prever una separación no menor a 3 mm entre cristales y/o costado de vanos; siendo necesario sellar las juntas con los canales y perfiles H en base a silicona o mediante perfiles de hermeticidad de aluminio anodizado con felpa para el caso de batientes entre cristales.

En todo caso, su instalación deberá observar la Norma Técnica “Vidrio E-110”, debiendo

la integridad de los cristales templados, así como el de sus componentes, hasta la entrega de la obra.

Materiales

Aluminio o Acero inoxidable.

Las carpinterías y todos los perfiles complementarios serán de aluminio extruido aleación AA 6063 T5 en calidad anodizable o acero inoxidable y de acuerdo a perfilerías especificadas en planos de detalles adjuntos.  Las construcciones de carpintería metálica se proyectarán y ejecutarán según las directrices marcadas por el fabricante del sistema.

Se utilizará aluminio anodizado mate.

Los perfiles deben soportar cargas según establece la norma con total seguridad.

La ventilación y el desagüe de la zona de alojamiento del vidrio y de la cámara exterior deben estar diseñados de forma que la posible humedad esté guiada hacia el exterior.

La ventilación de la cámara del vidrio se realizará siguiendo las indicaciones del fabricante del mismo.

Se respetarán los pesos y medidas máximas para las hojas indicadas por el fabricante. Las directrices de acristalamiento del fabricante del vidrio, se tendrán en cuenta para evaluar las flechas admisibles de montantes y travesaños.

Las secciones de las escuadras deben corresponder al contorno interior de los perfiles que se ensamblen. En las esquinas se vigilará el pegado correcto de las superficies en contacto. Incluso en las uniones T se evitará el paso de agua mediante las juntas de estanqueidad correspondientes.

Todas las juntas deben estar instaladas de manera que se cumplan de forma duradera las exigencias de los grupos de clasificación de estanqueidad que establece la norma.

Las fijaciones de los elementos de aluminio a obra se realizarán de forma que los posibles movimientos y dilataciones de la obra no transmitan ningún esfuerzo sobre la carpintería de aluminio. Los elementos de aluminio se montarán debidamente aplomados y nivelados. Los niveles de los planos horizontales de las diferentes plantas serán los indicados por el contratista.

Los remates se realizarán según las exigencias físicas de la obra. Esto significa que deberán cumplir las exigencias del aislamiento térmico y acústico, estanqueidad y dilataciones.

Cristal.

Luna float templada espesor 10mm, bajo emisivo, de las siguientes características:

Apariencia: Neutral

Factor solar: 0,3 - 0,4

Índices de reducción de ruido aparente: Rw (C, Ctr) = 34 (0, -2)

Los vidrios templados deberán tener Heat Soak Test para garantizar que no hay riesgo de rotura espontánea. Los cristales templados y endurecidos deberán cumplir con ASTM C-1048.

Sello Climático.

En las juntas de expansión perimetral de cada unidad de fachada y en cualquier otra junta móvil el sellador de Silicona de cura neutra para sellos climáticos.  Su instalación deberá ser realizado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, sin embargo, se recomienda algunas acciones básicas como la limpieza y preparación de las superficies antes de sellar y un control de calidad al plazo de fragüe y también a lo largo de su vida útil. Deberá cumplir norma ASTM G-23, ASTM C-639, ASTM C-510.

Se recomienda realizar sellados mínimos de 12mm de espesor, siempre con fondo de junta. Los sellados en ángulo no tendrán una relación entre 1:1 y 2:1, (ancho x alto), nunca menores a 6mm en el ancho y 3mm en el alto.

Silicona Estructural.

Se consulta Silicona estructural bicomponente neutra. Esta debe ser aplicada en las unidades prefabricadas considerando su instalación por la cara interior del vidrio. Debe observarse que sea compatible con los materiales contiguos.

El adhesivo/sellante debe adecuarse a las normas sobre acristalamiento estructural, y atenerse estrictamente a las condiciones e instrucciones del fabricante.

Cinta Bifaz.

Se utilizará cinta bifaz tipo Norton tape V-2208 de 6x6, o cinta alte 6,5x6,5.

Juntas de Poliamida.

La junta tendrá una elasticidad compatible con los movimientos de la estructura y de la carpintería. Se utilizarán en el encuentro de todas las unidades de carpintería y elementos estructurales de hormigón, sean losas, pilares, muros o dinteles, para evitar el contacto directo del aluminio con el hormigón.

Sello Cortahumos (cuando aplique)

Se incorporará en todos los pasos de losa, y separaciones cuando se requiera, un sello cortahumos tipo Smoke Seal Compound.

Acero (Elementos de fijación y anclaje)

Los elementos de acero para anclajes y refuerzos se realizarán con acabado cincado al fuego, galvanizado, o inoxidable AISI 316 en caso de ser expuestos a la intemperie.

El repaso de las soldaduras y pequeños desperfectos se realizará según norma. Toda la tornillería será de acero inoxidable AISI 316, e incluirán un taco separador de poliamida de 6/6, en todos los encuentros que se requiera. La tornillería de las carpinterías será Inoxidable A-4 para evitar par galvánico.

Equipos

Andamios: Serán metálicos o de madera deberán contar con elementos de arriostre y con barandas de protección para el personal. Andamios de altura mayor a 2.40 ml. por seguridad deberán estar respaldados con hoja de cálculo de sección, arriostres y numero de cuerpos seguros a instalar.

Deslizador y/o Andamio eléctrico trifásico para dos personas normalizado

Modo de ejecución

Retícula Auto portante

Se inicia con la situación de la retícula autoportante de  donde se alojarán los paneles, vidrios, elementos practicables y puertas.

Fijación de los Montantes

Los montantes verticales se fijan a la estructura primaria de la obra y dominan sobre los travesaños horizontales.

El montaje se efectúa en sentido horizontal considerando una cantidad determinada de montantes según sea el caso.

En la parte superior de los montantes se halla el anclaje tridimensional que permite correcciones de + - 20 mm. Los anclajes llevan un elemento de EPDM de 80º Shore como elemento de rotura de puente térmico y antivibraciones, también alojan en su parte superior los elementos de guía y ensamble para montarlo con el inmediato superior, con una distancia entre sí de 10 mm, lo cual le permite absorber dilataciones y movimientos de distinto tipo. También llevan soportes de fundición de aluminio que se fijan a los travesaños correspondientes.

El primer montante de arranque (en la primera planta) además posee un soporte en su parte inferior sin ser solidario, lo cual le posibilita absorber cualquier dilatación.

Los anclajes tridimensionales se fijan a las bases mediante tornillos de alta resistencia, para que permita el reglaje del montante ya colocado.

Para definir el nivel y paramento de la obra, se atornillan los montantes de arranque al rastrelado; en el extremo superior se acopla el casquillo para ensamblar con el montante superior. Simultáneamente se van colocando los travesaños a través de los soportes de amarre con tornillos adecuados, lo cual irá conformando la retícula.

Para conseguir la modulación, aplomado y nivelación, se toma el reglaje en + - 20 mm en el sentido de los tres ejes de coordenadas; punteado de los soportes tridimensionales a las placas de fijación ubicadas en los forjados.

Estos trabajos se van repitiendo planta por planta, realizando verificaciones intermedias para garantizar aplomado sin desvíos, con una tolerancia en + - 2%.

Coronada la retícula, se efectúan las soldaduras definitivas de los anclajes tridimensionales.

Seguidamente se limpia la zona y se protege la retícula para que las chispas del soldeo no la dañen, ni reciba golpes o salpicaduras de mortero.

Luego se pican y cepillan todas las soldaduras y se procede a aplicarles una pintura galvánica o rica en zinc.

Acristalamiento

Distinguimos dos tipos de relleno:

Zonas Ciegas y

Zonas de Visión.

Zonas Ciegas Formadas por Un Panel Aislante y Un Vidrio Monolítico

En este caso los paneles se colocan centrados desde el exterior del edificio por medio de un sistema de junquillos. Se comienza colocando los junquillos interiores, posicionando el panel con calces de apoyo de EPDM y asegurándolos mediante otros junquillos exteriores. Seguidamente se aplican cordones de sellado perimetral. El sellador se coloca a temperatura superior a 0º C comprobando antes de su colocación que no haya grasa, óxidos, humedad o polvo.

El panel completo se une a los montantes mediante casquillos colocados a presión y angulares atornillados haciendo coincidir la unión con los perfiles horizontales del panel.

La placa de vidrio monolítico llevará el mismo paramento exterior que los acristalamientos aislantes de visión; de modo que antes de instalarlos se colocan otros junquillos provistos con burletes de EPDM en los huecos de galce (en montantes y en travesaños).

Luego se coloca el vidrio en el hueco logrando un perfecto contacto contra los burletes a presión, y se fija con dos calces de EPDM o de silicona polimerizada de 65º o 70º Shore de ancho igual al espesor del vidrio, con longitud no menor a 50 mm y a L/10 de los extremos del lado inferior (L: longitud del mismo).

Al ir cerrando los huecos, se fijan con grapas provisorias. La sujeción definitiva se efectúa colocando grapas y puente térmico con tornillos roscados en cabezas de montantes y travesaños; las grapas y puentes llevan mecanizados para lograr la misma presión entre el exterior y los fondos del galce, evitando de esa manera la introducción de aire o filtraciones (efecto Venturi).

Luego se procede a los sellados para lograr estanqueidad en los encuentros entre las grapas, antes de colocar las tapas ajustadas y de quitar las etiquetas de fábrica pegadas en el exterior.

Zonas de Visión Formadas por Doble Acristalamiento (Aislantes)

Se coloca el volumen aislante en el hueco entre la retícula de montantes y los travesaños logrando contacto en todo el perímetro, habiendo colocado previamente los burletes en los mismos. Luego se realiza el centrado por medio de calces de la misma manera que con los vidrios monolíticos.

El proceso de colocación, fijaciones con amarres, burletes y sellado, se efectúa del mismo modo que con los vidrios monolíticos.

Controles

CONDICIONES DE RECEPCION Y CALIDAD DEL MATERIAL

Se debe destinar un espacio dentro de la obra para recibir el vidrio, de preferencia debe ser un lugar cercano al lugar de instalación. Se debe hacer un inventario del vidrio recibido revisando los tipos de vidrio y los tamaños ordenados. Se debe notificar inmediatamente al proveedor de los faltantes y de las piezas dañadas en el transporte.

El vidrio se debe almacenar en un lugar seco y protegido del sol y la lluvia, evitando en todo momento que se almacenen en el mismo espacio otros materiales de construcción que puedan afectarlo, como la cal o el cemento. El vidrio debe estibarse de tal manera que se ventile bien, de preferencia debe colocarse en posición inclinada y sobre un material amortiguan te para evitar el deterioro de sus cantos. El vidrio debe estar protegido contra polvos de cal o cemento en caso de que la construcción prosiga, especialmente se debe proteger al vidrio cuando se usen disolventes o pinturas en espacios contiguos, todo tipo de manchas o salpicaduras que sufra el cristal durante la construcción pueden dejar marcas permanentes.

Cuando se manipula hay que evitar deslizar una hoja por encima de otra, ya que el vidrio puede rayarse o marcarse por rozamiento. Los bordes no deben entrar en contacto con el perfil ni otras superficies duras durante la instalación.

El manejo del vidrio plano en la construcción no se debe ver como algo secundario ya que por tratarse de un material frágil y susceptible de deterioro requiere de personal capacitado para su manejo y protección hasta que la obra concluya

Deben ser almacenados bajo techo en espacios secos y ventilados, sobre una superficie limpia y plana.

Control de calidad

El Contratista deberá de garantizar la calidad de las obras ejecutadas conforme los planos y demás documento pactados según las especificaciones y el sistema de calidad de cada material.

Todo cristal defectuoso rayado o deteriorado deberá ser removido y reemplazado por el Contratista, según lo requiera el Equipo de Arquitectura.

Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Contratista.

Supervisar la correcta aplicación del método aceptado previamente, así como la manufactura, transporte, colocación, consolidación, ejecución de juntas.

Comprobar que los materiales por utilizar cumplan los requisitos de calidad exigidos por la presente especificación.

Método de medición

La medición para vidrios se efectuará por unidad (Unid). El pago por el suministro, instalación y acabado de todos los aspectos especificados en este Capítulo, se hará de acuerdo a los precios unitarios señalados en el Contrato y aceptada por el Supervisor de la Obra.

En los precios unitarios estarán incluidos todos los materiales, equipo, herramientas, mano de obra, transporte y todo gasto necesario para ejecutar los trabajos especificados, debidamente instalados.

En el precio unitario de los cristales templados, en puertas, ventanas, mamparas, etc.; se incluirá las cerraduras, sistemas de freno y/o rotación, tiradores, accesorios, según corresponda.

Forma de pago

El pago de estos trabajos se hará por unidad instalada según corresponda, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará porque ella se ejecute durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación, con la aprobación de la Supervisión.

## 03.13.01.20     BANCAS DE MADERA APOYADA EN TABIQUE DE CONCRETO EN TERRAZAS

Descripción

La partida se refiere a las jardineras en bancos de concreto con cemento Tipo IV y madera que se colocara en ambientes exteriores y donde indiquen los planos.

El armado in situ de los tabiques de concreto y el suministro e instalación de los tablones de madera copaiba que servirán como bancas junto con todos los accesorios indicado en los detalles constructivos

Los muretes de concreto que soportarán los asientos de madera serán de 10 cm. de espesor con concreto f´c= 210 kg/cm2 vaciado sobre armazón. La mezcla será colocada golpeándola y alisándola hasta formar una superficie plana.

La superficie así conformada deberá ser curada por lo menos durante tres días.

La esquina de la banca será de canto boleado y con acabado cemento pulido.

Materiales

Tabiques de concreto f´c= 210 kg/cm2 con acabado cemento pulido (boleado en esquinas libre) y diseño según indique planos.

Tablones de madera copaiba o similar e=1.5”

Perno de cabeza hexagonal

Angulo de Fe 2”x2”x1/8”

Autorroscante flat negro 1” + tarugo de plástico

Tira led

Pegamento de silicona liquida

Tira de acrílico transparente e=2mm

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

La Madera

- La madera será del tipo seleccionado, debiendo presentar fibras rectas u oblicuas con dureza de suave a media.

- No tendrá defectos de estructura, madera tensionada, comprimida, nudos grandes, etc.

- Podrá tener nudos sanos, duros y cerrados no mayores de 30 mm. de diámetro.

- Debe tener buen comportamiento al secado (Relación Contracción tangencial radial menor de 2.0), sin torcimientos, colapso, etc.

- No se admitirá más de un nudo de 30 mm. de diámetro (o su equivalente en área) por cada medio metro de longitud del elemento, o un número mayor de nudos cuya área total sea mayor que un nudo de 30 mm. de diámetro.

- No se admitirá cavidades de resinas mayores de 3 mm. de ancho por 200 mm. de largo en P.O. y otras coníferas.

- La madera debe ser durable, resistente al ataque de hongos e insectos y aceptar fácilmente tratamientos con sustancias químicas a fin de aumentar su duración.

- Los elementos podrán tener hendiduras superficiales cuya longitud no sea mayor que el ancho de la pieza, exceptuándose las hendiduras propias del secado con las limitaciones antes anotadas.

- El contenido de humedad de la madera no deberá ser mayor de la humedad de equilibrio con el medio ambiente, no pudiendo ser menor del 14% al momento de su colocación.

- Se empleará madera Copaiba.

Método de Medición:

Unidad de Medida: Unidad (und)

Condiciones de Pago:

Se pagará por pieza instalada, según precio unitario indicado en el Contrato.

## 03.13.01.21     GRASS SINTÉTICO EN TERRAZA

Método de instalación de rollo pegado y unido con ancho de rollo de 4.00m. junta pegamentos de alta calidad para el trabajo (poliuretano bicomponente).

Se solicitará documentos de importación y fabricación que acrediten que la procedencia del producto a instalar es Americana o Europea.

PROCESO DE INSTALACIÓN:

Paso 1: se extienden los paños (rollos) de césped sintético sobre el área de afirmado y una capa de arena fina de e=2mm. donde se va a instalar. Estos se colocan de forma flotante, es decir no adheridos al suelo

Paso 2: Se unen los paños entre sí con cintas de unión y adhesivos especiales.

Paso 3: Se incorpora el relleno, que consiste en una capa de arena sílice de granulometría fina, que tiene la función de afirmar el césped al suelo y proteger las uniones, y una capa de caucho, también con una granulometría especial. Esto brindara amortiguación necesaria.

Paso 4: Se procede a cepillar el campo para distribuir el caucho de manera uniforme sobre el césped, lo que a la vez peina el césped dejándolo con una apariencia muy natural.

Método de Medición

Se medirá por metro cuadrado(m2), de grass sintético terminado, en ambientes terminados.

Condiciones de Pago

Se pagará por la unidad establecida en método de medición.

El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena ejecución.

## 03.13.01.22     ACCESORIO COVEFORMER INDEPENDIENTE 38mm

Descripción:

En los ambientes en que el encuentro entre muro y piso debe ser curvo y luego se aplicará el piso de vinílico flexible, se usará el Coveformer, fijándose al muro y alineándolo haciendo una transición piso pared uniforme y que permita un empalme sin defectos.

Materiales

Base para contra zócalo constituido por piezas de Coveformer de R=38 mm para ser colocadas sobre los paramentos por medio de pegamento especial.

Preparaciones

Los paramentos, cualquiera sea su tipo, deben estar completa y firmemente adheridos al suelo y sus superficies totalmente limpias.  Agujeros, roturas y desniveles deben ser rellenados y nivelados con materiales de látex.

Además, deben estar totalmente secos. Se colocará sobre ellos el pegamento especial para adherir el Cove Former.

Método de Medición

La unidad de medición es por metro lineal de contrazócalo (m.), se tomará la longitud efectiva realmente ejecutada

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será por m. lineal, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

## 03.13.01.23     RODON DE MADERA COPAIBA

Descripción

Esta partida comprende el suministro e instalación de la partida rodon de madera copaiba en ambientes donde los planos indique según detalle de acabados.

Los rodones son listones largos de madera con destinados a cubrir el contorno de los pisos en el encuentro entre el zócalo y el piso.

Materiales

Rodon de madera copaiba 1/4”

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

Método de Medición:

Unidad de Medida: metro lineal(m)

Condiciones de Pago:

Se pagará por metro lineal, según precio unitario indicado en el Contrato.

## 03.13.01.24     PUENTE DE SEGURIDAD METALICO

Descripción:

La partida corresponde a las escaleras metálicas de servicio.

Materiales

Serán empleados elementos de fierro que conserven las características del diseño expresado en los planos y será con tubos metálicos.

Las columnas serán tubos metálicos  de 2” x 2” x6mm

Los pasamanos serán tubos metálicos de 1”x1”x4mm

Viguetas metálicas de 2”x2”x4mm

Acabado plancha metalica estriada soldada

La cantonera será un perfil de aluminio soldado

Método de construcción

Los elementos que requieren ensamblaje especial, serán soldados adecuadamente sin rebabas y con esquinas perfectamente a escuadra.  Se entregarán en obra, libre de defectos y torceduras, pintado con base zincromato, con dos manos de pintura anticorrosiva y acabado de dos manos de pintura esmalte sintetico sobre la superficie libre de óxidos antes del acabado final, que será esmalte sintético.

Método de medición

Unidad de medida: unidad (und).

Norma de medición: El cómputo total se obtendrá sumando las unidades similares de cada tipo.

Condiciones de Pago

Se pagará por unidad de escalera.El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buen acabado.

## 03.13.01.25     REJILLA DE VENTILACION TIPO DAMPER 0.60X0.50M EN DUCTOS - AZOTEA

## 03.13.01.26     REJILLA DE VENTILACION TIPO DAMPER 1.00X0.50M EN DUCTOS - AZOTEA

## 03.13.01.27     REJILLA DE VENTILACION TIPO DAMPER 1.50X0.50M EN DUCTOS - AZOTEA

## 03.13.01.28     REJILLA DE PRESURIZACION CON CELOSIA METALICA

Descripción

Este rubro comprende los trabajos que se ejecutarán para la presentación de las estructuras metálicas para ingresos, se empleará marco bastidor tubo de Fe 2” x 2” x 1/8”, tubo de fierro de 1”x1”x1/8”, así como perfiles en “L” de Fe ½”x ½” x 1/8”

Materiales

Serán empleados elementos de fierro negro que conserven las características del diseño expresado en los planos.

Tubo de Fe 2” x 2” x 1/8”

Tubo de fierro de 1”x1”x1/8”

Perfiles en “L” de Fe ½”x ½” x 1/8”

Platinas de anclaje 2”x 1/4”

Platina de Fe 1/8” x 2” soldada a hoja puerta

Bisagras de Fe

Anclaje a muro

Soldadura

EQUIPOS

Equipo de oxicorte portátil:

Botellas o bombonas con gas combustible.

Manómetros o manorreductores.

Soplete de oxicorte o cortador.

Válvulas anti retorno o anti retroceso.

Mangueras flexibles.

Carro portátil para transportar el equipo.

Modo de ejecución

Se soldarán todos los componentes de la puerta metálica; así como el montaje de la malla y posterior soldado a esta de acuerdo a los planos.

Llevará todos los accesorios para garantizar su encuadre y seguridad, como picaportes además de las cerraduras de sobreponer que deberán ser ancladas, embutidas y aseguradas con soldadura y láminas metálicas, procurando su mejor presentación. El acabado de la jaula será con pintura oleo mate en los colores que los proyectistas determinen, debiendo previamente tratarse todos los componentes metálicos, con dos manos de pintura anticorrosiva.

Controles

Los marcos para puerta deberán entregarse limpias y planas, con uniones ensambladas y apropiadas.

El acabado debe ser de óptima calidad, guardándose al equipo de Arquitectura el derecho a rechazar las unidades que presenten fallas y no cumplan con los requisitos exigidos.

La cerrajería se entregará en sus respectivos empaques con indicación de color y tipo en el exterior. Se enviarán con la anticipación mínima a su colocación.

Los materiales se manejarán, almacenarán y protegerán de forma aprobada que evite contacto con la tierra u otro material contaminante y exposición a la intemperie; se mantendrán en áreas secas y bajo techo.

Método de medición

La medición para el pago se efectuará por unidad (Unid) de puerta metálica con malla instalada, incluyendo todos sus componentes como son marcos, cerrajería, cerraduras y demás accesorios y al precio que figura en el presupuesto, previa aprobación del Supervisor

Forma de pago.

El pago por el suministro, instalación y acabado de todos los aspectos especificados en este Capítulo, se hará de acuerdo a los precios unitarios que figuran en el Contrato y aceptada por el Supervisor de Obra. En este rubro estarán incluidos los costos de materiales, equipos, herramientas, mano de obra, leyes sociales y todos los gastos necesarios para ejecutar los trabajos especificados, con la aprobación de la Supervisión.

## 03.13.01.29     TRANSFER DE BASE DE MADERA 2 1/4´´ 2.10X0.85M Y VENTANA TIPO GUILLOTINA CON PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE SANITADA E=1/16´´

Generalidades:

Se refiere al transfer ubicado en la UPSS Centro Quirurgico diseñado para facilitar el traslado seguro de los pacientes entre la zona rigida y semirigida.

Según detalles constructivos indicados en planos de arquitectura.

Materiales

Madera 2 1/4´´ 2.10x0.85m

Perfil “T” de Fe 1 ¾” x 1 ¾”

Perfil “L” de Fe 1 ¾” x 1 ¾”

Ventana tipo guillotina con plancha de acero inoxidable sanitada e=1/16´´

Equipos

Herramientas manuales

Método de Medición:

La unidad de medida: la unidad (und)

Condiciones de Pago

Se pagará según el precio unitario indicado en el Contrato. El precio unitario incluye el material, con todas las piezas necesarias incluidas, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena instalación.

## 03.13.01.30     IMPERMEABILIZACION EN MURO DE CONTENCION - PISO TECNICO

## 03.13.01.31     ATRAPAPOLVO DE ALFOMBRA DE ALTO TRANSITO  SOBRE RIELES DE ALUMINIO EXTRUIDO 4.50X2.50M

Descripción:

Se trata de los felpudos o atrapapolvos ubicados en los ingresos desde el exterior.

Material:

Felpudo tecnico 2.00x10.00m e=13mm

felpudo técnico con soporte de látex, insertos de poliamida 100% para el respado y absorción y perfil de aluminio, para tránsito elevado clase 33 – Quick Star Alu - marca Romus/Gerflor , equivalente técnico o superior.

Fabricado con dos insertos de poliamida 100%, uno con fibras para el raspado de suela y el otro con fibras absorbentes, separadas por franjas colectoras. Diseño bicolor. El aspecto presencial del diseño está dado por un perfil de aluminio.

Felpudo Técnico de Poliamida Item 8530 (Interior)

Detalles del Producto:

- Altura: 13mm

Item 8530

- Medidas: Rollos de 2.00m de ancho x 10m de largo. / Item 8530

Corte a Medida: Item 18530

- Material: Poliamida 6.6 y Perfil de Aluminio de 13mm.

- Peso: 6.7kg/m2

- Soporte: Látex de 3mm

- Reacción al fuego: Efl

- Absorción del Agua: 3.3L/m2

- Colores: gris claro y gris oscuro combinados.

- Zonas de Uso: Zona 2.

- Apto para sillas de ruedas o coches hasta 100kg.

- Clase de Uso: 33 – Tránsito Elevado – Entre 500 y 2,000 personas al día.

Equipos

Herramientas manuales

INSTALACIÓN DE FELPUDOS TÉCNICOS ENRROLLABLES ROMUS-GERFLOR

Los rollos pueden venir de fábrica de 2m de ancho por 10m de largo o también se pueden pedir a medida, la medida mínima será de 2m de ancho (fija) por 1 m de largo.

Se recortará en obra con una amoladora para aluminio y cuchilla de instalador de suelos.

Se colocarán perfiles embellecedores de aluminio en el perímetro del felpudo.

Seguir las instrucciones del fabricante.

Métodos de Medición

La unidad de medida es el Metro Cuadrado (m2).

Se tomará el área realmente ejecutada y cubierta por los elementos indicados. Se considerará el área neta obtenida multiplicando la longitud por el ancho correspondiente.

Condiciones de Pago

Se pagará según el precio unitario indicado en el contrato.

El precio unitario incluye el pago de material, equipo, herramientas, mano de obra y cualquier imprevisto necesario para su buena colocación.

## 03.13.01.32     SOPORTE DE CORTINA DE TUBO DE ALUMINIO ∅1 1/2"

Descripción

Son elementos que complementan el aspecto funcional del ambiente o espacio donde se les ubicará finalmente, según indicación del plano de Arquitectura. Será de tubo de aluminio de 1 1/2” de diámetro, de 2mm de espesor y longitud variable, colocados con bridas para tubo de aluminio de 1 1/2”  en sus extremos y en la suspensión de los techos, según se detalla en los planos de arquitectura.

Material:

H-7 barra cromada para cortinas

Método de Ejecución

Los accesorios de aluminio serán empotrados o atornillados, según indicación en planos, si van en muro; y empernados si van en tabique metálico

Método de Medición

Unidad de medición, unidad. El cómputo se efectuará por unidades, según las características de cada uno de los accesorios sanitarios.

Condición de pago

La cantidad determinada según la unidad de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

## 03.13.01.33     ENCUENTRO PARED-TECHO SANITARIO DE CEMENTO PULIDO C/ENDURECEDOR E IMPERMEABILIZANTE

Descripción:

Encuentro de muro y techos en cisternas.

Cemento

Deberá satisfacer las Normas ITINTEC para cemento Portland del Perú y/o la Norma ASTM-C-150 tipo I.

Arena

La arena que se empleará no deberá ser arcillosa. Será lavada, limpia bien graduada, clasificada uniforme desde fina a gruesa.  Estará libre de partículas de arcillas, materia orgánica, salitre y otras sustancias químicas. Cuando la arena esté seca, pasará la criba Nº 8; no más de 80% la criba Nº 30, no más de 20% pasará la criba Nº 50 y no más de 5% la criba Nº 100.

Es preferible que la arena sea procedente de río.

Agua

El agua a ser usada en la preparación de la mezcla y en el curado deberá ser potable y limpia, en ningún caso selenitoso, que no contenga sustancias químicas en disolución u otros agregados que pueda ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad de la mezcla.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

Procedimiento

Para la primera y segunda capa se usará un mortero cemento-arena en proporción 1:2. El mortero de la segunda capa se aplicará pasada la hora de vaciada la base. Se usará mortero cemento – arena en proporción 1:2 con endurecedor y en la proporción recomendada por el fabricante. Se asentará con paleta de madera. Antes de planchar la superficie, se dejará reposar al mortero ya aplicado, por un tiempo no mayor de 30minutos.

La mezcla se vierte en dos etapas sobre en el  muro  bajo el techo (h= 0.5 cm.), y una vez fraguada se somete a un procedimiento de acabado curvo que da una superficie resistente y de fácil limpieza.

La curva sanitaria curvo tendrá una altura de 5 cm. y una base de 5 cm.

La mezcla deberá vaciarse luego en los espacios formados por las tiras separadoras y pasarle un rodillo curvo pesado de piedra o de hierro varias veces para reducirla a una masa compacta, hasta que todo el exceso de cemento o agua se hayan extraído.

Después se alisa toda la superficie a mano con una llana, al ras con el resto del acabado del muro. La superficie terminada debe mostrar un 70% de esquirlas y granos, deberá conservarse mojada por lo menos durante los seis días siguientes, para que se efectúe debidamente el curado.

Se obtiene un enlucido más perfecto con plancha de acero o metal. La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada por lo que deberá comprobarse constantemente con reglas de madera.

El impermeabilizante a utilizar vendrá en presentación liquida, el cual se añadirá al concreto en la mezcla. Las proporciones a utilizar las proveerá el fabricante del producto. El terminado del encuentro, se someterá a un curado de agua constantemente durante 5 días. Este tiempo no será menor a ningún caso y se comenzará a contar después de su vaceado.

Método de Medición

Se medirá por metro lineal de encuentro terminado

Condiciones de Pago

Se pagará por la unidad establecida en el método de medición. El precio incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena ejecución.

## 03.13.01.34     ENCUENTRO PARED-FCR ACCESORIO COVEFORMER INDEPENDIENTE 38mm

Descripción:

En los ambientes en que el encuentro entre pared-FCR debe ser curvo se usará el Cove Former, fijándose al muro y alineándolo haciendo una transición pared-FCR uniforme y que permita un empalme sin defectos.

Materiales

Base constituido por piezas de Cove Former de 5 mm. de espesor para ser colocadas donde indiques los planos de arquitectura según acabado del ambiente.

Método de Medición

La unidad de medición es por metro lineal de encuentro  (m.), se tomará la longitud efectiva realmente ejecutada

Condiciones de Pago

La cantidad determinada según el método de medición será por m. lineal, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

## 03.13.02    JARDINERIA

Descripción:

Este ítem contempla las faenas de trazados y establecimiento de niveles del Proyecto de Paisajismo, el cual deberá ejecutarse bajo la supervisión de los proyectistas de acuerdo a planos.

El contratista deberá materializar claramente en terreno los ejes y trazados según planos, los cuales serán revisados y aprobados por la inspección técnica, antes de iniciar cualquier otro trabajo.

La obra se inicia con el trazado de las áreas destinadas a arbustos, cubresuelos, césped, obras civiles, áreas de maicillo, áreas duras y estacando la posición de los árboles.

Se deberá hacer una macro nivelación ajustándose al nivel que determinaran las soleras, siempre considerando una pendiente mínima para el adecuado escurrimiento de aguas lluvias y de riego.

Una vez alcanzado el nivel grueso de tierra de cada zona a plantar, se deberá ejecutar el tendido de riego, según proyecto y especificaciones.

En los sectores destinados al establecimiento de macizos arbustivos, se procederá a limpiar el terreno, extracción de escombros.

Posteriormente se procederá a mover el suelo a una profundidad de 20 cm. para soltar la tierra, extrayendo el material superficial correspondiente a áridos de más de 2".

Una vez alcanzado el nivel grueso del diseño de cada zona a plantar, se procederá mediante una micro nivelación a dar el perfil definitivo. Luego de finalizar esta etapa se procederá a la plantación, previa autorización de la ITO.

Mezclas de relleno:

Para el relleno de las ahoyaduras de árboles y arbustos, y para la nivelación de los sectores de plantación en general, especialmente aquellos en que se establecerá los cubresuelos, se utilizará la mezcla de sustratos que se describe a continuación:

60% tierra del lugar, de textura franca

30% compost u otro material que aporte materia orgánica.

10% arena de Lampa

## 03.13.02.01    PROVISION Y SEMBRIO DE GRASS

Definición

Consiste en el sembrado de Grass

Procedimiento

Los cubresuelos deberán cumplir con todos los requisitos señalados en las especies arbóreas y arbustivas, en cuanto a procedencia de viveros establecidos que cuenten con registro certificado, tipo de contenedor, transporte, acopio y riego.

Forma y Tamaño de Cubresuelos.

Los cubresuelos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Deberán presentar un perfecto estado fitosanitario, estar libres de insectos, plagas y enfermedades.

- Deberán estar libres de daño mecánico.

- Deberán tener la forma correcta según las características de cada especie y presentar una buena proporción entre la raíz y la parte aérea, respetando lo siguiente:

- El pan de tierra deberá estar entero y perfectamente adherido a las Raíces. La densidad plantación de cubresuelos es de 9un/m2 mínimo.

Una vez preparado el terreno y debidamente nivelado se procederá con el Sembrío del Grass pasto estrella, la cual se ejecutará manualmente en forma ordenada y tupido, con un espaciamiento no mayor de 8 cm.

Una vez sembrado el Gras el contratista deberá de seguir el tratamiento de riego y mantenimiento hasta garantizar el pegado del Gras.

El Gras deberá de ser en esqueje de pasto estrella de primera calidad

Una vez efectuada la plantación, se procederá a regar en el cual se asegure que la humedad del suelo llegue hasta los primeros 15 a 20 cm. de profundidad, es decir, hasta la profundidad que alcanzan las raíces de las especies vegetales

Para asegurar el óptimo y rápido establecimiento de los cubresuelos, se deberá continuar regando de acuerdo a las condiciones climáticas imperantes en la época de plantación y a los requerimientos de la especie.

Unidad de medida.

La unidad de medida para la partida es metros cuadrados (M2).

Insumos requeridos.

Mano de Obra: Capataz, Jardinero

Materiales: Grass pasto estrella (Esquejes)

Equipos:  Herramientas Manuales

Condición de Pago

La cantidad determinada según la unidad de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total del costo de equipo. Mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

## 03.13.02.02    PROVISION Y SEMBRIO DE PALMERA

## 03.13.02.03    PROVISION Y SEMBRIO DE CAPTUS DE PIURA

## 03.13.02.04    PROVISION Y SEMBRIO DE RETAMA

## 03.13.02.05    PROVISION Y SEMBRIO DE ALGARROBO

## 03.13.02.06    PROVISION Y SEMBRIO DE CINTAS

Descripción:

Estos ítems contemplan las faenas de trazados y establecimiento de niveles del Proyecto de Paisajismo, el cual deberá ejecutarse bajo la supervisión de los proyectistas de acuerdo a planos.

El contratista deberá materializar claramente en terreno los ejes y trazados según planos, los cuales serán revisados y aprobados por la inspección técnica, antes de iniciar cualquier otro trabajo.

La obra se inicia con el trazado de las áreas destinadas a arbustos, cubresuelos, césped, obras civiles, áreas de maicillo, áreas duras y estacando la posición de los árboles.

Se deberá hacer una macro nivelación ajustándose al nivel que determinaran las soleras, siempre considerando una pendiente mínima para el adecuado escurrimiento de aguas lluvias y de riego.

Una vez alcanzado el nivel grueso de tierra de cada zona a plantar, se deberá ejecutar el tendido de riego, según proyecto y especificaciones.

En los sectores destinados al establecimiento de macizos arbustivos, se procederá a limpiar el terreno, extracción de escombros.

Posteriormente se procederá a mover el suelo a una profundidad de 20 cm. para soltar la tierra, extrayendo el material superficial correspondiente a áridos de más de 2".

Una vez alcanzado el nivel grueso del diseño de cada zona a plantar, se procederá mediante una micro nivelación a dar el perfil definitivo. Luego de finalizar esta etapa se procederá a la plantación, previa autorización de la ITO.

Mezclas de relleno:

Para el relleno de las ahoyaduras de árboles y arbustos, y para la nivelación de los sectores de plantación en general, especialmente aquellos en que se establecerá los cubresuelos, se utilizará la mezcla de sustratos que se describe a continuación:

60% tierra del lugar, de textura franca

30% compost u otro material que aporte materia orgánica.

10% arena de Lampa

Provisión y Plantación de Especies Vegetales

La plantación se efectuará según plano de plantación del proyecto de paisajismo, y de acuerdo al listado de especies vegetales.

Todas las especies arbóreas, una vez llegadas a la obra, deberán obtener el visto bueno de las proyectistas.

Los árboles deberán venir en bolsa de polietileno, atado de totora o cualquier otro tipo de contenedor que asegure la cabida completa del cepellón de raíces del árbol. Este contenedor debe ser proporcional a la envergadura de la parte aérea del árbol y a su tipo de especie.

El transporte de las plantas deberá hacerse en un camión cerrado por los costados y cubierto en la parte superior.

Los árboles deberán tener una altura mínima de 1.80 a 2.50 m y un diámetro de tronco mínimo de 1 cm a 0.20 - 0.30 m de altura medidos desde el cuello de la planta.

Los árboles deberán estar en perfecto estado fitosanitario, presentar la corteza entera, el tronco sin deformaciones y bien lignificado.

Además, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

La parte aérea deberá estar en buenas condiciones, sin plagas, enfermedades, ni daños mecánicos.

El tronco deberá estar recto a nivel del cuello de la planta.

El pan de tierra deberá estar entero y perfectamente adherido a las raíces.

Buena proporción entre el contenedor y la parte aérea.

-Deberán tener una forma correcta según las características de la especie, es decir en caso de tratarse de árbol de copa deberá presentar tres ramas primarias importantes bien formadas a partir de 1.20m.

Ahoyaduras:

En los lugares indicados en el plano de plantación se procederá a trazar y estacar la ubicación de los árboles. Luego se procederá a hacer las ahoyaduras para efectuar el mejoramiento del suelo con las enmiendas propias para cada especie.

El hoyo de plantación deberá medir mínimo 0.60 x 0.60 x 0.70 m de profundidad, esta última medida en referencia a los niveles definitivos de la obra. El criterio a utilizar es que el hoyo de plantación sea al menos 20 cm. más grande que el pan de tierra que trae la planta de vivero, en el perímetro completo y en profundidad.

Se deberá ser muy riguroso en relación con la profundidad del hoyo de plantación, ya que con ella se asegura un buen crecimiento y desarrollo de las raíces profundizadoras, que son las que le dan mayor firmeza al árbol.

Toda la tierra que se extraiga de la ahoyadura y que contenga áridos menores a 4", en una proporción no superior al 10 % de manera que no afecte el futuro desarrollo de las raíces de los árboles, podrá ser utilizada como tierra de relleno. El resto del material deberá ser retirado del lugar.

Una vez efectuadas las faenas anteriormente descritas, se procederá a rellenar los hoyos de plantación de árboles con la mezcla de tierras para relleno.

Los hoyos de plantación se rellenarán con esta mezcla con una capa mínima de 30 cm. o lo necesario para dejar el árbol al mismo nivel de plantación con que viene de vivero.

Para el relleno de los hoyos de plantación se utilizará la tierra del lugar plantación, que se mejorará agregándole compost u otro que aporte materia orgánica y así mejorar la textura del suelo, en una proporción de 70 % de tierra del lugar o tierra vegetal más 30 % de compost.

Fertilización:

Una vez que se ha rellenado parcialmente el hoyo de plantación con la tierra mejorada se deberá esparcir 250grs de superfosfato triple, se deberá tapar con una capa fina de tierra para que las raíces del árbol no queden en contacto directo con el fertilizante.

Plantación del Árbol:

Previo a la plantación, se deberá regar el hoyo de plantación hasta saturar el suelo y asegurar un buen drenaje.

Se colocará el árbol en el centro del hoyo de plantación, perfectamente vertical. El cuello de la planta debe quedar a nivel con la superficie definitiva del terreno colindante, con la precaución de que quede enterrado hasta el mismo nivel que viene desde vivero.

En esta labor de plantación es de fundamental importancia que no se rompa el pan de tierra que trae el árbol al sacarlo de la bolsa de polietileno o de su contenedor.

Luego se llenará el hoyo de plantación con la mezcla de relleno correspondiente, se apisonará con cuidado, pero firmemente, agregando sustrato hasta llegar al nivel definitivo.

Tutores:

Cada árbol deberá llevar un tutor de Pino impregnado de 1.5” a 2.5" de diámetro y de 2,40 m de altura.

El tutor se enterrará 0.40 m debiendo quedar perfectamente vertical, dejando una parte aérea de 2.00 mt. El árbol se afirmará al tutor con cinta plástica, entrelazada en forma de ocho, con tres amarras por árbol a distintas alturas: a los 0.20 m, al 1.0 m y al 1.80 m aprox., cuidando de no ocasionar estrangulamiento. Los tutores deberán ir ubicados en el sentido de la circulación para proteger al árbol.

Riego de Plantación

Una vez plantado el árbol, se procederá a aplicar un riego profundo para un buen asentamiento de la mezcla de relleno. Posteriormente, el riego requerido según la especie deberá cumplirse rigurosamente para asegurar el óptimo y rápido establecimiento de las especies arbóreas.

Unidad de medida.

La unidad de medida de la plantación de árboles será la unidad (und) de árbol sembrado de acuerdo con los documentos del proyecto y las indicaciones del Interventor, a plena satisfacción de éste.

Forma de pago.

El pago de la plantación de árboles se hará al respectivo precio unitario del contrato, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificación y aceptado a satisfacción por el Interventor.

El precio unitario deberá incluir todos los costos de preparación del terreno; el suministro en el lugar, el almacenamiento temporal y la colocación de todos los materiales requeridos para plantación; la excavación; la plantación; el relleno de la excavación; el riego, incluyendo el suministro del agua, y poda periódicas de los árboles plantados, si se requiere; el suministro y la aplicación de fertilizantes, insecticidas y demás materiales requeridos para la conservación de los árboles hasta su recibo definitivo; los desperdicios y el manejo adecuado de ellos; la señalización y el control de tránsito; el plan de ejecución y seguimiento y, en general, todo costo adicional relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados. El precio unitario deberá incluir los costos de administración e imprevistos y la utilidad del Constructor.

## 03.13.02.07    JARDINERA A-01 1.00X1.00M CON SEMBRIO DE ESPADA DE SAN JORGE

## 03.13.02.08    JARDINERA A-01A 0.70X0.70X0.75X0.75X1.00M CON SEMBRIO DE ESPADA DE SAN JORGE

Descripción

La partida se refiere a las jardineras en bancos de concreto con cemento Tipo IV y madera que se colocara en ambientes exteriores y donde indiquen los planos.

Los muretes de concreto que soportarán los asientos de madera serán de 10 cm. de espesor con concreto f´c= 210 kg/cm2 vaciado sobre armazón. La mezcla será colocada golpeándola y alisándola hasta formar una superficie plana.

La superficie así conformada deberá ser curada por lo menos durante tres días.

La esquina de la banca será de canto boleado y con acabado cemento pulido.

Materiales

Tabiques de concreto f´c= 210 kg/cm2 con acabado cemento pulido (boleado en esquinas libre) y diseño según indique planos.

Tablones de madera copaiba o similar e=1.5”

Perno de cabeza hexagonal

Angulo de Fe 2”x2”x1/8”

Autorroscante flat negro 1” + tarugo de plástico

Tira led

Pegamento de silicona liquida

Tira de acrílico transparente e=2mm

Método de medición

La Unidad de medición es metro lineal(m)

Condición de pago

La cantidad determinada según la unidad de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

## 03.13.02.09    MACETA RECTANGULAR 01 1.00X0.30M CON SEMBRIO 2 NOPAL Y 1 SAN PEDRO

## 03.13.02.10    MACETA RECTANGULAR 02 1.00X0.30M CON SEMBRIO 3 DRACAENA

## 03.13.02.11    MACETA REDONDA 01 DIAMETRO 0.30M Y ALTO 0.25M CON SEMBRIO DE 1 ASIENTO DE SUEGRA

## 03.13.02.12    MACETA REDONDA 02 DIAMETRO 0.40M Y ALTO 0.25M CON SEMBRIO DE 1 ASIENTO DE SUEGRA Y 3 AYLOSTERA

## 03.13.02.13    MACETA REDONDA 03 DIAMETRO 0.50M Y ALTO 0.60M CON SEMBRIO DE ASIENTO DE SUEGRA, AYLOSTERA, PEYOTE

## 03.13.02.14    MACETA REDONDA 04 DIAMETRO 0.40M Y ALTO 0.40M CON SEMBRIO DE 1 AGAVE

## 03.13.02.15    MACETA REDONDA 05 DIAMETRO 0.60M Y ALTO 0.50M CON SEMBRIO DE 1 PALMA DE SAGÚ

Descripción:

Esta partida corresponde al suministro de macetas de concreto f´c= 210 kg/cm2 con cemento Tipo IV con las medidas y características según consta en planos.

Las macetas no deberá presentar defectos físicos, el color debe ser uniforme, los acabados y dimensiones deberán ser exactas y no debe presentar vitrificaciones

Unidad de medida.

La Unidad de medición es la unidad(und)

Forma de pago.

El pago se hará al precio unitario por unidad, este precio incluye la movilización y colocación en los lugares según indican los planos.

## 03.13.02.16    JARDINERA VERTICAL SOBRE MALLA 10X10cm DE NYLON 1mm CON ESTRENTURA DE FIERRO

Descripción

Esta partida comprende el suministro e instalación de una estructura metálica rectangular con malla de nylon cocada de 10x10cm para los ficus trepadores.

Materiales

Malla cocada de nylon 10x10cm e=1mm

Ángulo metálico L de 1 ½” x 1 ½” x 1/8”

Tubo de Fe 1.5” x 1.5” x 1/8”

Tornillo avellanado ½”

Platina de Fe e=1/8”

Tornillo 1” + tarugo de plástico

Remache soldado @14.1cm

Soldadura corrida

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

Método de Medición:

Unidad de Medida: metro cuadrado(m2)

Condiciones de Pago:

Se pagará por metro cuadrado, según precio unitario indicado en el Contrato.

## 03.13.02.17    MACETA BASE PARA JARDINERA VERTICAL 1.20X.25M EN TERRAZA

Descripción:

Esta partida corresponde al suministro de macetas de concreto f´c= 210 kg/cm2 con cemento Tipo IV con las medidas y características según consta en planos.

Las macetas no deberá presentar defectos físicos, el color debe ser uniforme, los acabados y dimensiones deberán ser exactas y no debe presentar vitrificaciones

Unidad de medida.

La Unidad de medición es la unidad(und)

Forma de pago.

El pago se hará al precio unitario por unidad, este precio incluye la movilización y colocación en los lugares según indican los planos.

## 03.14    CERCO PERIMÉTRICO

## 03.14.01    MUROS, TARRAJEO, PINTURA Y OTROS

## 03.14.01.01    MURO DE SOGA LADRILLO KING KONG ACABADO CARAVISTA

Descripción

El ladrillo es la unidad de albañilería fabricada con arcilla, mineral terroso o pétreo que contiene esencialmente silicatos de aluminio hidratados, fabricados con máquinas, el proceso de moldaje exige el uso de arena para evitar que la arcilla se adhiera a los moldes, dándole con esto un acabado característico en cuanto se refiere a sus dimensiones, resistencia a los esfuerzos y cierta permeabilidad.

El ladrillo de arcilla es consecuencia del tratamiento de la arcilla seleccionada, mezclado con adecuada proporción de agua, y arena elaborado en secuencias sucesivas de mezclado e integración de la humedad, moldeo, secado y cocido en hornos a una temperatura del orden de 1000ºC.

Los ladrillos de arcilla cocidos que se especifican deben de satisfacer ampliamente las Normas Técnicas de ITINTEC 331-017/78 siendo optativo de parte del Contratista el uso del ladrillo silícico calcáreo el que deberá de satisfacer las Normas de ITINTEC 331-032/80 y el Reglamento Nacional de Edificaciones en cuanto no se opongan a las Normas de ITINTEC.

Para el efecto de estas especificaciones se ha determinado como mínimo el ladrillo Tipo III por su resistencia y durabilidad media y apto para construcciones de albañilería de uso general, salvo que en los planos indiquen otro tipo de ladrillo y aun siendo así se deberá tener en cuenta que deben de cumplir con las Normas de ITINTEC y el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Materiales

- Clavos con cabeza promedio

- Arena gruesa

- Ladrillo KK 18 Huecos hecho a máquina

- Agua

- Madera tornillo.

- Ver Ítem 03.01.

Método de construcción

El procedimiento será levantar simultáneamente todos los muros de una sección, colocándose los ladrillos sobre una capa completa de mortero extendida íntegramente sobre la anterior hilada, rellenando luego las juntas verticales con la cantidad suficiente de mortero.

El espesor de las juntas será 1.0 cm, promedio como mínimo, y máximo de 1.2 cm. Se dejarán tacos de madera en los vanos que se necesiten para el soporte de los marcos de las puertas o ventanas.

Los tacos serán de madera seca, de buena calidad y previamente alquitranados; de dimensiones 2" x 3" x 8" para los muros de cabeza y de 2" x 3" x 4" para los de soga, llevarán alambres o clavos salidos por tres de sus caras para asegurar el anclaje con el muro.  El número de tacos por vanos no será menor de 6, estando en todos los casos supeditados el número y ubicación de los tacos a lo que indiquen los planos de detalles.

El ancho de los muros será el indicado en los planos.  El tipo de aparejo será tal que las juntas verticales sean interrumpidas de una a otra hilada, ellas no deberán corresponder ni aún estar vecinas al mismo plano vertical para lograr un buen amarre.

En la sección de cruce de dos o más muros se asentarán los ladrillos en forma tal, que se levanten simultáneamente los muros concurrentes. Se evitarán los endentados y las cajuelas para los amarres en las secciones de enlace de dos o más muros.  Solo se utilizarán los endentados para el amarre de los muros con columnas esquineras o de amarre.

Mitades o cuartos de ladrillos se emplearán únicamente para el remate de los muros. En todos los casos la altura máxima de muro que se levantará por jornada será de 1.30 m.  Una sola calidad de mortero deberá emplearse en un mismo muro o en los muros que se entrecrucen.

Resumiendo, el asentado de los ladrillos en general, será hecho prolijamente y en particular se pondrá atención a la calidad de ladrillo, a la ejecución de las juntas, al aplomo del muro y perfiles de derrames, a la dosificación, preparación y colocación del mortero, así como la limpieza de las caras expuestas de los ladrillos.  Se recomienda el empleo de escantillón.

La ejecución de la albañilería será prolija. Los muros quedarán perfectamente aplomados y las hiladas bien niveladas, guardando uniformidad en toda la edificación.

La unidad debe tener una succión adecuada al instante de asentarla, de manera que su superficie se encuentre relativamente seca y su núcleo esté saturado, para lo cual verterá agua a los ladrillos previamente al asentado, de forma tal que queden humedecidos y no absorban el agua del mortero, quedando de la forma descrita antes mencionada.

No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada anterior en el momento de la colocación del nuevo ladrillo.

La succión de las unidades de albañilería en el momento de asentarlos debe estar comprendida entre 10 a 20 gr/200 cm² – min.

Si el muro se va a levantar sobre los sobrecimientos se mojará la cara superior de éstos.

Para todo lo no especificado, deberán ceñirse a lo indicado en el RNE.

Método de Medición

Unidad de Medida: Metro cuadrado (m²)

Norma de Medición: Se determinará el área neta total, multiplicando cada tramo por su longitud y altura respectiva y sumando los resultados. Se descontará el área de vanos o aberturas y las áreas ocupadas por columnas y dinteles, ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra.

Condiciones de Pago

Se pagará por metro cuadrado terminado pagado al precio unitario del contrato. El precio unitario incluye el pago por material, equipo, mano de obra, herramientas y cualquier imprevisto necesario para su buena ejecución.

## 03.14.01.02    TARRAJEO DE MURO EXTERIORES

Definición:

Consiste en la aplicación de morteros o pastas, en una o más capas sobre la superficie exterior de muros y tabiques, con el fin de vestir y formar una superficie de protección, impermeabilizar y obtener un mejor aspecto en los mismos. Puede presentar capas lisas o ásperas. También comprende la ejecución y vestidura de molduras, incluyendo el acabado de molduras de ladrillo.

Descripción:

Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero, pero aplicada en dos etapas.  Al terminar el espesor será de 1.5 cm en promedio.

En la primera llamada “pañeteo” se proyecta simplemente el mortero sobre el paramento, ejecutando previamente las cintas o maestras encima de las cuales se corre una regla, luego cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa para obtener una superficie plana y acabada.

Se dejará la superficie lista para aplicar la pintura.

Los encuentros de muros, deben ser en ángulo perfectamente perfilados; las aristas de los derrames expuestos a impactos serán convenientemente boleados; los encuentros de muros con el cielo raso terminarán en ángulo recto, salvo que en planos se indique lo contrario.

Para el tarrajeo en muros exteriores se requiere de un andamiaje apropiado para su ejecución, manipuleo de materiales y desplazamiento seguro de personal.

Materiales

CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO

ARENA FINA

AGUA

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 Kg)

MADERA PARA REGLAS (CEDRO)

IMPERMEABILIZANTE SIKA (SEGÚN SEA EL CASO Y LO REQUIERA)

Cemento y arena en proporción 1:5

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa.

Será arena lavada, limpia y bien graduada, clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de materias orgánicas y salitrosas.

Cuando esté seca toda la arena pasará por la criba No. 8.  No más del 20% pasará por la criba No. 50 y no más del 5% pasará por la criba No. 100.

Es de referirse que los agregados finos sean de arena de río o de piedra molida, marmolina, cuarzo o de materiales silíceos.  Los agregados deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otras medidas perjudiciales.

IMPERMEABILIZANTE

Líquido repelente al agua y reductores de la misma que eviten la absorción o penetración de humedad en la estructura.

Similar al Sika 1 para ser aplicado en el tarrajeo.

Dosificación Recomendada: Agregue una parte de Sika 1 a 10 partes de agua, lo que equivale a aproximadamente el 3% del contenido de cemento.

Cuando se utiliza arena muy húmeda, la proporción debe aumentarse a 1: 8 o en casos extremos 1: 6.

Nota: Las mezclas de prueba siempre deben realizarse para establecer las tasas de dosificación exactas y los requisitos de agua por mezcla.

Equipos y/o Herramientas

- Herramientas Manuales.

- Andamios: Serán metálicos o de madera deberán contar con elementos de arriostre y con barandas de protección para el personal. Andamios de altura mayor a 2.40 ml., por seguridad,  deberán contar con hoja de cálculo de respaldo de  sección y numero de cuerpos seguros a instalar.

Método de Construcción

Preparación del Sitio

Comprende la preparación de la superficie donde se va a aplicar el revoque.  Los revoques sólo se aplicarán después de las cuatro semanas de asentado el muro de ladrillo.

Se rascará, limpiará y humedecerá muy bien previamente las superficies donde se vaya a aplicar inmediatamente el revoque.

Para conseguir superficies revocadas debidamente planas y derechas, el trabajo se hará con cintas de mortero pobre, corridas verticalmente a lo largo del muro.

Estarán muy bien aplomadas y volarán el espesor exacto del revoque (tarrajeo).

Estas cintas serán espaciadas cada metro o metro y medio partiendo en cada parámetro lo más cerca posible de la esquina.  Luego de terminado el revoque se sacará, rellenando el espacio que ocupaban con una buena mezcla, algo más rica y cuidada que la usada en el propio revoque.

Constantemente se controlará el perfecto plomo de las cintas empleando la plomada de albañil.  Reglas bien perfiladas se correrán por las cintas que harán las veces de guías, para lograr una superficie pareja en el revoque, completamente plana.

Normas y Procedimientos que Regirán la Ejecución de Revoques

No se admitirá ondulaciones ni vacíos; los ángulos o aristas de muros, vigas, columnas, derrames, etc., serán perfectamente definidos y sus intersecciones en ángulo recto o según lo indiquen los planos.

Se extenderá el mortero igualándolo con la regla, entre las cintas de mezcla pobre y antes de su endurecimiento; después de reposar 30 minutos, se hará el enlucido, pasando de nuevo y cuidadosamente la paleta de madera o mejor la plana de metal.

Espesor mínimo de enlucido:

a) Sobre muros de ladrillo	: 1.5 cm.

El revoque se correrá hasta el nivel del piso.

La mezcla será de composición 1:5.

Método de Medición

Unidad de Medida: Metro cuadrado (m²).

- Norma de Medición: Se computarán todas las áreas netas a vestir o revocar.

Por consiguiente, se descontarán los vanos o aberturas y otros elementos distintos al revoque, como molduras, cornisas y demás salientes que deberán considerarse en partidas independientes.

Condiciones de Pago

Los trabajos descritos en esta partida serán pagados, según las cantidades medidas señaladas en el párrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario de revoques, es decir por m² trabajado.