“RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE APOYO SAUL GARRIDO ROSILLO II-1, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES"

PROYECTO:

ESPECIALIDAD:

ESTRUCTURAS

DESCRIPCION:

MEMORIA DE CÁLCULO

ESPECIALISTA RESPONSABLE:

Ing. GUIDO GUSTAVO ROJAS SALAS CIP 30692

Ing. JUAN JOSE CONTRERAS BALBARO CIP 148591

INDICE

1.0 INTRODUCCIÓN	5

2.0 LOCALIZACIÓN	5

2.1 Ubicación	5

2.2 Características del terreno	6

3.0 OBJETIVOS	6

4.0 CODIGOS Y REGLAMENTOS	7

5.0 DESARROLLO DE CRITERIOS DE DISEÑO	8

6.0 MATERIALES	9

6.1 Concreto armado	9

6.2 Albañilería confinada	10

6.3 Albañilería confinada no portante	10

6.4 Acero estructural	10

7.0 CONSIDERACIONES DE LA CIMENTACIÓN	10

8.0 CARGAS DE DISEÑO	12

8.1 Cargas muertas (D)	12

8.2 Cargas vivas (L)	12

8.3 Carga viva de techo (Lr)	12

8.4 Cargas de sismo (E)	13

8.5 Carga de empuje lateral de terreno (h)	13

8.6 Cargas debidas a los fluidos (f)	14

9.0 COMBINACIONES DE CARGA	14

10.0 ESTRUCTURACIÓN	14

11.0 PREDIMENSIONAMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL AISLADO	16

11.1 Predimensionamiento de pedestales	16

11.2 Predimensionamiento de columnas	18

11.3 Predimensionamiento de muros de concreto armado (placas)	20

11.4 Predimensionamiento de vigas en el nivel base de aislamiento	22

11.5 Predimensionamiento de vigas de la superestructura	23

11.6 Predimensionamiento de escaleras	24

11.7 Predimensionamiento de losas macizas	25

11.8 Predimensionamiento de la losa de cimentación	26

11.9 Predimensionamiento de muros de contención MC-1	26

11.10 Predimensionamiento de elementos no estructurales	26

11.11 Predimensionamiento de cisterna	27

12.0 PREDIMENSIONAMIENTO DE EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS	28

12.1 Salud Ambiental	28

12.2 Talleres	31

12.3 Almacén	33

12.4 Lavandería	36

12.5 Módulo Diferenciado TBC	39

13.0 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL AISLADO	42

14.0 DISEÑO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL AISLADO	43

14.1 Especificaciones técnicas de los materiales	43

14.2 Espectro de diseño del edificio principal aislado	43

14.3 Modelo estructural adoptado	46

15.0 CALCULOS PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL AISLADO	48

15.1 Cálculo de las propiedades del aislador	48

15.2 Período y amortiguamiento efectivo	49

15.3 Cálculo de las propiedades del aislador	49

15.4 Calculo de la fuerza cortante del aislador	59

15.5 Propiedades equivalentes del sistema de aislamiento	60

15.6 Relación de periodos efectivos	61

15.7 Aplicación de momentos de segundo orden (P – Δ)	61

CARGAS DE VERIFICACION DEL AISLADOR	64

16.	DERIVAS DE ENTREPISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL AISLADO	69

17. DISEÑO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO	70

17.1	Diseño por flexión	70

17.2	Diseño por cortante	70

17.3 Diseño por flexo compresión	71

18. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS	71

18.1	Diseño estructural de las edificaciones complementarias	72

18.2	Espectro de diseño	72

18.3	Modelo estructural adoptado	74

18.4	Derivas de entrepiso y cortantes en la base de los edificios complementarios	77

# 1.0 INTRODUCCIÓN

La presente memoria de cálculo de estructuras forma parte del estudio del proyecto " Reconstrucción del Hospital Saúl Garrido Rosillo II-1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes". Se indican las normas y códigos aplicables, cargas de diseño, materiales de construcción, requerimientos para las estructuras y sus cimentaciones, dicho Hospital será de capacidad resolutiva II-1.

# 2.0 LOCALIZACIÓN

## 2.1 Ubicación

El Hospital Saúl Garrido Rosillo, está localizado en el Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes.

Este	: 	561228.000m E

Norte	:	9606393.000 N

###### Figura N°1. Vista general del terreno

## 2.2 Características del terreno

El terreno es de forma irregular con un área de 37,111.29 m2. Se encuentra rodeado por viviendas de 2 a tres pisos, y cuenta con un cerco perimétrico en muy mala condición originado por la presencia de sulfatos. En el lugar se encontraron varios tipos de suelo, pero en general arena cementada (caliche) y arcillas lo que genera un alto índice de colapsabilidad. Las características Topográficas del sector Barrio el Pacífico, corresponden a las del Tablazo o Terraza Marina sobre la que se asienta, presenta un relieve con depresiones y una inclinación de sur a noreste de 15°a 25° de pendiente natural del terreno aproximadamente. El punto más elevado del área se encuentra en el extremo sur este del sector, con una altitud de 32m.s.n.m, aproximadamente, el punto más bajo del área se encuentra en extremo Noroeste del sector con una altitud aproximada de 24m.s.n.m.El tipo de suelo predominante en el área es arcilloso (C) con presencia de material orgánico en su superficie, ocasionado por precipitaciones pluviales.

# 3.0 OBJETIVOS

El objetivo principal es diseñar el sistema estructural sismorresistente del proyecto " Reconstrucción del Hospital Saúl Garrido Rosillo II-1, Distrito de Tumbes, Provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes", con el fin de garantizar un nivel de desempeño de continuidad funcional, es decir, que el diseño del sistema estructural con aislamiento sísmico controle el daño en los elementos estructurales y arquitectónicos a un valor menor del 2% del costo de reemplazo del edificio.

Para conseguir este objetivo se deben reducir las solicitaciones sísmicas ante un sismo severo, cumpliendo con las exigencias de la normatividad vigente, se propone incorporación de aisladores sísmicos. El sistema de aislamiento sísmico que se ha propuesto es el de Aisladores Deslizantes tipo Fricción debido a que cumple con los requisitos de durabilidad y que cuenta con factores de seguridad provenientes de su fabricación y considerados indispensables para este tipo de edificaciones.

3.1 OBJETIVOS ESTRUCTURALES ESPECÍFICOS

- Obtener respuestas del análisis sísmico del sistema no aislado (empotrado) en el edificio (periodos, desplazamientos, derivas, cortante de piso y basal).

- Obtener respuestas del análisis sísmico del sistema aislado en el edificio (periodos, desplazamientos, derivas, cortante de piso y basal).

- Realizar el dimensionamiento de los aisladores de péndulo de fricción.

- Diseño estructural del edificio aislado y no aislado.

# 4.0 CODIGOS Y REGLAMENTOS

El reglamento nacional de edificaciones tiene por objetivo normar los criterios y requisitos mínimos para el diseño, cuya aplicación es obligatoria en el ámbito nacional. Las normas contenidas en el Título III del reglamento nacional de edificaciones que serán empleadas son:

- E.020 Cargas

- E.030 Diseño Sismo Resistente (2018)

- E.031 Aislamiento Sísmico

- E.050 Suelos y Cimentaciones

- E.060 Concreto Armado

- E.070 Albañilería

- E.090 Estructuras Metálicas

- Norma Americana ASCE/SEI 7-16 – Cargas Mínimas de Diseño para Edificios y Otras Estructuras

- ACI 350.3 Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures and Commentary

- A.C.I. 318 – 2008 (American Concrete Institute) - Building Code Requirements for Structural Concrete

- UBC 1997 Uniform Building Code

- Load and Resistance Factor Design Specification for Structural Steel Buildings, AISC 1999.

- AASHTO Guide Specifications for Seismic Isolation Design.

- Load and Resistance Factor Design Specification for Structural Steel Buildings, AISC 1999

- REDI Rating System: Resilience-based Earthquake Design Initiative for the Next Generation of Buildings

- FEMA P-58 Seismic Performance Assessment of Buildings.

- Estándar de Aislamiento Sísmico para la Funcionalidad Continua

# 5.0 DESARROLLO DE CRITERIOS DE DISEÑO

Para el criterio de diseño del Hospital Saúl Garrido Rosillo se tomarán en cuenta las siguientes disposiciones de ley:

- La aplicación del Decreto Supremo 027-2017, “La Política Nacional de Hospitales Seguros Frente a los Desastres” que tiene como propósito “ser el principal instrumento orientador de la gestión de riesgo de desastre, en los establecimientos de salud, para garantizar su funcionamiento con el máximo de su capacidad y en su misma infraestructura, durante y después de un evento adverso cumpliendo de esa manera el deber del estado de proteger la vida de la población de manera permanente, incluso inmediatamente después de un desastre”.

- La filosofía y principios del diseño sismorresistente según la Norma Técnica E.030 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de Edificaciones, entre los cuales se mencionan la continuidad de los servicios básicos, minimizar los daños a la propiedad y, en el caso de las edificaciones esenciales, condiciones especiales para permanecer operativas después de ocurrido un sismo severo.

- La aplicación del Decreto Supremo Nº 355-2018-VIVIENDA que modifica la Norma Técnica E.030 “Diseño Sismorresistente”, e incorpora en el capítulo 3 el requisito que para Edificaciones Esenciales A1: Establecimientos de Salud del Sector Salud (públicos y privados) del segundo y tercer nivel, según lo normado por el Ministerio de Salud en las zonas sísmicas 4 y 3 debe utilizarse aislamiento sísmico de base.

Para el diseño del sistema de aislamiento se tomarán en cuenta las consideraciones del ASCE 7-16 y se utilizarán los desplazamientos y cortantes calculados para la demanda del Sismo Máximo Considerado (MCER).

Para el diseño de la estructura, el requerimiento mínimo de la norma ASCE 7-16 es utilizar como valor del coeficiente de reducción sísmica RI como mínimo 3/8 R, siendo R el valor de coeficiente de reducción sísmica de la estructura convencional considerada sobre el sistema de aislamiento, siendo este valor no menor que 1 ni mayor que 2. Sin embargo, al ser una edificación esencial y como la preocupación inmediata parte del criterio de diseño se utilizará un RI=1.5 respecto al Sismo Máximo Considerado (MCER), que es equivalente a un factor RI =1 (diseño elástico) para el Sismo de Diseño (DE), que tiene 10% de probabilidad de ser excedido en 50 años. Además, para mantener la continuidad de las operaciones, para el DE, las derivas de entrepiso no deben ser mayores al 0.3% y con una aceleración espectral media de piso no mayor de 0.30g. Para el MCER las derivas de entrepiso se mantienen menores al 0.35%.

Para las vigas, columnas y pedestales que se encuentran conectados con los aisladores sísmicos, se incluirá el efecto P-delta, como parte del caso sísmico de carga, en forma de momentos concentrados.

Los límites de deriva y del espectro medio de piso se basan en los resultados obtenidos de los cálculos de daño de FEMA P58, los cuales fueron calibrados contra datos de daño promedio por terremotos.

Estos criterios de diseño para la funcionalidad continua pretenden limitar, en promedio, el daño por movimientos sísmicos a componentes arquitectónicos y a estructuras, a menos del 2% de los costos de reemplazo de las instalaciones para las estructuras de categoría III y IV de riesgo según el ASCE 7-16, que corresponden a las edificaciones esenciales y cuya falla pone en un riesgo substancial a las vidas humanas. Estos límites corresponden al Objetivo Platino del estándar REDI que indica que el edificio permite la re-ocupación inmediata, una Reconstrucción de las funciones en un tiempo menor a 72 horas y el daño a las personas y componentes del edificio es improbable.

# 6.0 MATERIALES

## 6.1 Concreto armado

Los elementos estructurales del edificio serán de concreto armado, tanto la cimentación, elementos verticales, elementos horizontales y losas de techos.

En principio se considera usar cemento Portland Tipo I, para todos los concretos y acero de refuerzo ASTM A-615 Grado 60 con un esfuerzo de fluencia fy = 4200 kgf/cm², disponibles a nivel local.

Las resistencias de concreto serán según se indican:

- Edificio Principal: Platea, muros de contención,

pedestales, cisterna, columnas, vigas, losas, y escaleras	: f’c=280 kg/cm2

- Edificios Complementarios: Zapatas, columnas, vigas,

losas y escalera						: f’c=280 kg/cm2

- Columnetas y vigas soleras, de amarre (tabiquería)

sardineles, losas de piso y sobrecimientos		         	: f’c=210kg/cm2

## 6.2 Albañilería confinada de arcilla

- Resistencia a la comprensión       	f’m = 65 kgf/cm² (mínima)

- Ladrillo					Tipo V

- Mortero				Tipo P1

- Acero					ASTM A-615, fy = 4200 kgf/cm²

## 6.4 Albañilería sílico - calcárea

- Resistencia a la comprensión       	f’m = 80 kgf/cm² (mínima)

- Ladrillo					Tipo P12/P14

- Acero					ASTM A-615, fy = 4200 kgf/cm²

## 6.5 Acero estructural

- Perfiles tubulares ASTM A500 Gr B (ANSI/AISC 360-10)

- Esfuerzo de fluencia fy= 3160 kg/cm2

- Módulo de elasticidad Es= 2039432.43 kg/cm2

- Planchas metálicas ASTM A36

- Esfuerzo de fluencia fy= 2549 kg/cm2

- Módulo de elasticidad Es= 2141404.05 kg/cm2

- Soldadura Electrodo AWS E-70XX

- Pernos estructurales, de acero, tratados térmicamente, de resistencia mínima a la tracción 830-725 MPa, ASTM A325.

# 7.0 CONSIDERACIONES DE LA CIMENTACIÓN

Estructura Principal

Tipo de Cimentación: Platea de cimentación

Estrato de apoyo de la cimentación: Suelo Friccionante

Profundidad de la Napa Freática: No existe

Parámetros de Diseño de la Cimentación

Profundidad de Cimentación: 			            4.00 m

Presión Admisible: 						4.00 kg/cm2

Factor de Seguridad por Corte (Estático): 			 3

Asentamiento Diferencial Máximo Aceptable: 	             0.09 cm

Parámetros Sísmicos del suelo (De acuerdo a la Norma E.030)

Zona Sísmica: 		 				0.45

Tipo de perﬁl del suelo:	 				S2

Factor del suelo (S):	 					1,05

Periodo TP (s):		 					0,6

Periodo TL (s):		 					2,0

Agresividad del Suelo a la Cimentación: No existe

Problemas Especiales de cimentación

Licuación:    No existe

Colapso:      Si existe, usar micropilotes o pilotes

Expansión:  No existe

Edificio Secundarias, de Menor Tamaño y Dimensión

Tipo de Cimentación: Superficial

Estrato de apoyo de la cimentación: Suelo cohesivo (arcillas limos)

Profundidad de la Napa Freática: No existe

Parámetros de Diseño de la Cimentación

Profundidad de Cimentación: 			            1.50 m

Presión Admisible: 						1.00 kg/cm2

Factor de Seguridad por Corte (Estático): 			3

Asentamiento Diferencial Máximo Aceptable: 	            0.09 cm

Parámetros Sísmicos del suelo (De acuerdo a la Norma E.030)

Zona Sísmica: 						0.45

Tipo de perﬁl del suelo:	 				S2

Factor del suelo (S):	 					1,05

Periodo TP (s):		 					0,6

Periodo TL (s):		 					2,0

Agresividad del Suelo a la Cimentación: No existe

Problemas Especiales de cimentación

Licuación:    No existe

Colapso: Si existe, usar mejoramiento de suelos, por medio de columnas de grava, o material de reemplazo en una profundidad no menor de Df+1.5B; según dice la norma E.050 suelos y cimentaciones para la profundidad de exploración, ya que a dicha profundidad actúa las presiones debido a la estructura.

El uso micropilotes, o pilotes; para estructuras secundarias no es técnica y económicamente, posible pues se estaría elevando el costo del proyecto, además la norma E.030 diseño sismoresistente en su filosofía de diseño menciona, que se debe construir edificaciones económicas y sustentables ante cualquier evento; por lo tanto se deja el diseño a cargo del ingeniero estructural, evaluar el tema de costo beneficio, dado que el estudio de mecánica de suelos, solo da recomendaciones de acuerdo a tipo de terreno encontrado en la zona.

Expansión: No existe

# 8.0 CARGAS DE DISEÑO

## 8.1 Cargas muertas (D)

Incluye el peso de las cargas permanentes tales como carga muerta, peso propio de los elementos estructurales y no estructurales, tabiques, equipos, ductos, tuberías, protección contra incendio u otros elementos permanentes. La estimación de cargas verticales se evaluará conforme a la Norma de Cargas E-020 que forma parte del Reglamento Nacional de Edificaciones.

De acuerdo a la Norma Técnica E.020, para el metrado de carga muerta se empleará los siguientes pesos específicos:

- Concreto:				2400 kgf/m³

- Albañilería:			1800 kgf/m³

- Piso terminado:	            	100 kgf/m²

- Tabiquería:			 250 kgf/m²

## 8.2 Cargas vivas (L)

Son cargas producto del uso o la ocupación de la estructura. Incluye el peso de las personas, equipos misceláneos, material almacenado y cualquier otro elemento movible. La carga viva y las reducciones de carga viva, serán las establecidas en las secciones 3.1 a 3.5 de la Norma E.020. Las sobrecargas empleadas para los ambientes son:

- Consultorios:			            250 kgf/m²

- Sala de operaciones:			300 kgf/m2

- Corredores y escaleras:			400 kgf/m²

- Azotea:					100 kgf/m²

- Coberturas livianas:			30 kgf/m²

En zonas donde un paño esté cargado por un ambiente como consultorio y otro por corredores se asignará una carga promedio de 350 kgf/m² al paño.

## 8.3 Carga viva de techo (Lr)

En caso de la Azotea se usará la sobrecarga de techo indicadas en la Norma RNE E.020 para este tipo de estructuras.

## 8.4 Cargas de sismo (E)

Las estructuras y elementos no estructurales deberán diseñarse para las cargas sísmicas de acuerdo a la Norma RNE E.030-2018.

Tabla 1: Factores sísmicos y categoría de la estructura del edificio principal

| FACTORES |  |  | VALORES |
| --- | --- | --- | --- |
| ZMCE | : Zona 4 – Sismo Máximo Considerado. | 0.45*1.5 | 0.675 |
| U | : Factor de importancia. |  | 1.00 |
| S | : Suelo Intermedio (S2). |  | 1.05 |
| RIx | : Sistema Dual de Concreto Armado. | Superestructura | 1.31 |
|  |  | Subestructura | 1.00 |
| RIy | : Sistema Dual de Concreto Armado. | Superestructura | 1.31 |
|  |  | Subestructura | 1.00 |
| Tp | : Periodo del suelo (para definir la plataforma del espectro). |  | 0.60 |
| TL | : Periodo para definir el inicio de la zona del espectro con desplazamiento constante. |  | 2.00 |

Tabla 2: Factores sísmicos y categoría de la estructura de los edificios complementarios

| FACTORES |  | VALORES |
| --- | --- | --- |
| Z | : Zona 4 | 0.45 |
| U | : Factor de importancia | 1.50 |
| S | : Suelo Intermedio (S2) | 1.05 |
| Tp | : Periodo del suelo (para definir la plataforma del espectro) | 0.60 |
| TL | : Periodo para definir el inicio de la zona del espectro con desplazamiento constante | 2.00 |
| Rx | : Sistema dual de concreto armado | 7.00 |
| Ry | : Sistema dual de concreto armado | 7.00 |

## 8.5 Carga de empuje lateral de terreno (h)

Las estructuras enterradas y de contención de terrenos serán diseñadas para tomar los empujes laterales del suelo.

| Parámetros para el diseño | símbolo | valor | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso unitario | δ | 1.78 | gr/cm3 |
| Cohesión | c | 48.10 | kpa |
| Angulo de fricción | ϕ | 36.70 | ° |
| Coeﬁciente Activo Estático | Ka | 0.25 |  |
| Coeﬁciente Pasivo Estático | Kp | 3.97 |  |
| Coeﬁciente de Fricción bajo la cimentación | Tan(ϕ) | 0.75 |  |

## 8.6 Cargas debidas a los fluidos (f)

Se consideran el peso y el empuje lateral de los fluidos en estructuras retenedoras de líquidos, actuando en su altura máxima definida.

# 9.0 COMBINACIONES DE CARGA

- Diseño por esfuerzos admisibles – Dimensionado de cimentaciones: Conforme al artículo 5.3 de la Norma E.020 Cargas del RNE.

- Diseño a la rotura – Concreto Armado: Conforme a la Norma E.060 Concreto Armado del RNE. Las combinaciones de carga empleadas para el análisis son:

- 1.4D+1.7L

- 1.25D+1.25L+CSX

- 1.25D+1.25L-CSX

- 1.25D+1.25L+CSY

- 1.25M+1.25V-CSY

- 0.9D+CSX

- 0.9D-CSX

- 0.9D+CSY

- 0.9D-CSY

Siendo:

D: 	Carga muerta

L: 	Carga Viva

CSX: 	Carga de sismo en la dirección X. Esta carga contiene el efecto del sismo lateral y el sismo vertical.

CSY: 	Carga de sismo en la dirección Y. Esta carga contiene el efecto del sismo lateral y el sismo vertical.

Para el diseño se empleará la combinación más desfavorable.

# 10.0 ESTRUCTURACIÓN

El edificio principal del Hospital Saúl Garrido Rosillo tiene 3 niveles aislados y un piso técnico no aislado. El sistema estructural adoptado es dual con pórticos y muros de concreto. Los pedestales son de dimensiones de 1.20x1.20m en el nivel no aislado; de 0.65x0.65m en los niveles aislados; las vigas principales son de dimensiones 0.40x0.80m y 0.40x0.90m en el nivel base de aislamiento; y de 0.30x0.70m y 0.30x0.90m en la superestructura. El sistema de techado es de losas macizas con peralte de 20cm. Se propone el uso de 144 aisladores sísmicos del mismo tipo. Según la última Norma Peruana Diseño Sismorresistente E.030-2018 para el análisis de los edificios aislados, se utilizará el ASCE 7–16 (última versión) y la Norma Peruana Aislamiento Sísmico E.031. Según el capítulo V de la norma E.031 y el correspondiente capítulo 17 del ASCE 7-16, en el artículo 17.4.1, se utilizará el Análisis de las Fuerzas Laterales Equivalentes.

Los aisladores empleados son de tipo deslizantes con comportamiento adaptativo, debido a las fricciones y los radios de curvatura que los componen. La fuerza cortante lateral es proporcional al peso que soporta cada aislador.

Esto tiene como consecuencia que el centro de rigidez y de gravedad de la estructura se encuentren siempre alineados, por lo tanto, es una solución ideal para mantener la torsión en planta al mínimo ante un movimiento sísmico. La cimentación a emplearse es una platea de cimentación que repartirá de manera uniforme los esfuerzos al suelo. Se ha empleado este tipo de cimentación debido a la baja capacidad portante del suelo según el EMS el Qadm. = 2.00 kg/cm2. Según las indicaciones del estudio de suelos, existe probabilidad de colapso del terreno, por lo que el EMS recomienda el uso micropilotes.

Sobre la platea de cimentación nacerán los pedestales, en los cuales se apoyan los aisladores. Las juntas sísmicas debido al movimiento del sistema de aislamiento serán en base a planchas de acero de espesor e=3/16”.

Los edificios convencionales o complementarios Salud ambiental, Talleres, Almacenes, Lavandería y TBC son de un piso y están cimentados sobre material arcilloso con Qadm. = 1.00 kg/cm2. La cimentación es a base de zapatas aisladas y la estructuración de estos edificios es dual de muros estructurales combinados con pórticos de concreto. Las garitas de Control están cimentadas en cimientos corridos y estructurados en base a muros de albañilería confinada portante.

# 11.0 PREDIMENSIONAMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL AISLADO

## 11.1 Predimensionamiento de pedestales

PD-2

PD-1

###### Figura N°2. Planta de pedestales

Se emplea un solo criterio tanto para pedestales interiores como exteriores (P/0.45xf’c), siendo P carga axial y f’c resistencia a la compresión del concreto. La carga por piso considerada para el hospital será w=1.20[tn/m].

Por lo tanto, los pedestales PD-1 Y PD-2 son de dimensiones 1.20x1.20m. Estas dimensiones serán verificadas por deriva después del análisis con el objetivo de controlar las deformaciones de la estructura.

## 11.2 Predimensionamiento de columnas

C-2

C-1

###### Figura N°2. Planta de pedestales

Se emplea un solo criterio tanto para columnas interiores como exteriores (P/0.45xf’c), siendo P carga axial y f’c resistencia a la compresión del concreto. La carga por piso considerada para el hospital será w=1.20[tn/m].

Por lo tanto, las columnas C-1 Y C-2 son de dimensiones 0.65x0.65m. Estas dimensiones serán verificadas por deriva después del análisis con el objetivo de controlar las deformaciones de la estructura.

## 11.3 Predimensionamiento de muros de concreto armado (placas)

En el edificio se han utilizado muros de concreto armado, los cuales sirven como elementos de resistencia lateral, los cuales proveen de rigidez al edificio.

P1

###### Figura N°3. Área tributaria de placas

## 11.4 Predimensionamiento de vigas en el nivel base de aislamiento

V1

Figura N°4. Vista en planta de vigas de la base de aislamiento

Para elementos estructurales como vigas del edificio, se consideró el predimensionamiento de 1/13 de la luz libre como peralte.

Del predimensionamiento se tienen vigas principales de 0.40x0.80m.

## 11.5 Predimensionamiento de vigas de la superestructura

V-3

V-4

V-2

###### Figura N°5. Vista en planta de vigas de la superestructura

Del predimensionamiento se tienen vigas principales de 0.30x0.70m para la superestructura. Para las vigas de los paños con luces más grandes las vigas tendrán dimensiones 0.30x0.90m.

## 11.6 Predimensionamiento de escaleras

La escalera se comporta como una losa en una sola dirección, y el espesor de la losa se predimensiona como 1/25 de la luz libre entre descansos.

Por lo tanto, el ancho de la garganta debe de ser de mínimo 0.25m.

## 11.7 Predimensionamiento de losas macizas

L1

Según la norma E.060, en el numeral 9.6.3.3 se tiene la verificación del peralte mínimo.

Por lo tanto, el peralte de losa es 0.20m. El cual será verificado en la fase de diseño.

## 11.8 Predimensionamiento de la losa de cimentación

Datos:

f´c= 280 kg/cm2

Carga estimada de la columna = 56.30 x 4 x 1.2 = 270.24 tonf

Área   = 270.24 tonf / (10 tonf/m2) = 27 m2

Considerando una zapata cuadrada: L= (27) ^0.5 ≈ 5.2m. (Las dimensiones de zapatas son muy grandes porque la capacidad admisible del suelo es muy baja)

Como la capacidad admisible del suelo es baja y el suelo es arcilloso se usará una losa de cimentación con un peralte inicial de H=0.85m el cual será verificado en la etapa de diseño.

## 11.9 Predimensionamiento de muros de contención MC-1

Datos:

f´c=280 kg/cm2

Altura total del muro=2.45 m

Terreno arcilloso

Al ser un suelo blando, el ancho del muro se predimensiona como:

Ancho del muro = 10% de la altura = 0.1*2.45 ≈ 0.30m

La zapata del muro de contención se ha conectado con la losa de cimentación H=0.85m

## 11.10 Predimensionamiento de elementos no estructurales

Datos:

H tabique=3.75m

Espesor de muro = 0.15m

Espesor efectivo t= h/20 = 3.75/20= 0.187m >0.15m,

Por lo tanto, se debe colocar viga de confinamiento intermedia para mantener el ancho del muro de tabiquería de 0.15m.

## 11.11 Predimensionamiento de cisterna

Datos:

f´c=280 kg/cm2

fy= 4200 kg/cm2

Espesor de muros (e) = 0.30 m

Según recomendación de la Norma ACI 350-06, capitulo 7 para muros en contacto con líquidos se recomienda un espesor de 20 cm como mínimo. En nuestro caso se colocará muros de 30 cm.

Detalles de refuerzo, para muros con espesor mayor a 20 cm se debe colocar una cuantía de refuerzo mínimo de acero de 0.003 por contracción del concreto y contacto con líquidos.

Por lo tanto: As= 0.003x30x100= 9.0 cm2/m             Se coloca doble malla de 1/2 @0.25 m (As= 2x5.16 cm2/m). Acero total =10.32 cm2

Tabla 1: Refuerzo mínimo del acero en los muros en contacto con líquidos

# 12.0 PREDIMENSIONAMIENTO DE EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS

## 12.1 Salud Ambiental

El edificio de salud ambiental tiene 1 nivel. El sistema estructural adoptado es dual con pórticos y muros de concreto. Las columnas son de .45x.45m y las placas son de 0.30m de ancho. Las vigas principales son de dimensiones 0.30x0.60m. El sistema de techado es de losas macizas con peralte de 20cm.

Viga 1

C-1

PL-1

Losa 1

12.1.1 Predimensionamiento de zapata

| Z-C-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w:= | 1.2 | tonnef/m2 | w: Peso por piso aproximado |  |  |
| np:= | 1 |  | np: Número de pisos |  |  |
| At:= | 31.9 | m2 | At: Área tributaria |  |  |
| Ps:= | 38.3 | tonnef | Ps: Carga en servicio |  |  |
| σadm= | 1 | kgf/cm2 | σadm: Esfuerzo admisible |  |  |
| Area Zapata= | 3.8 | m2 |  |  |  |
| b= | 2.0 | m2 | b: Lado de la zapata |  |  |

La zapata debe tener como lado un mínimo de 2.00mx2.00m.

12.1.2 Predimensionamiento de placas

El ancho mínimo de 0.30m es adecuado.

12.1.3 Predimensionamiento de columnas

Las columnas son de 0.45x0.45m, por lo tanto, cumplen con el ancho mínimo por cargas de gravedad.

12.1.4 Predimensionamiento de vigas

Las vigas serán de 0.30x0.60m, por lo que cumplen con el predimensionamiento.

12.1.5 Predimensionamiento de losa maciza

La losa maciza será de peralte e=0.20m.

## 12.2 Talleres

El edificio de talleres tiene 1 nivel. El sistema estructural adoptado es dual con pórticos y muros de concreto. Las columnas son de 0.45x0.45m y las placas son de 0.30m de ancho. Las vigas principales son de dimensiones 0.30x0.60m. El sistema de techado es de losas macizas con peralte de 20cm.

Losa 1

C-1

Viga 1

PL-1

12.2.1 Predimensionamiento de zapata

La zapata debe tener como lado un mínimo de 2.50m x 2.50m.

12.2.2 Predimensionamiento de placas

El ancho mínimo de 0.30m es adecuado.

12.2.3 Predimensionamiento de columnas

Las columnas son de 0.45x0.45m, por lo tanto, cumplen con el ancho mínimo por cargas de gravedad.

12.2.4 Predimensionamiento de vigas

Las vigas serán de 0.30x0.60m, por lo que cumplen con el predimensionamiento.

12.2.5 Predimensionamiento de losa maciza

La losa maciza será de peralte e=0.20m.

## 12.3 Almacén

El edificio de almacen tiene 1 nivel. El sistema estructural adoptado es dual con pórticos y muros de concreto. Las columnas son de 0.45x0.45m y las placas son de 0.30m de ancho. Las vigas principales son de dimensiones 0.30x0.60m. El sistema de techado es de losas macizas con peralte de 20cm.

Viga 1

PL-1

Losa 1

C-1

12.3.1 Predimensionamiento de zapata Z-C-1

| Z-C-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w:= | 1.2 | tonnef/m2 | w: Peso por piso aproximado |  |  |
| np:= | 1 |  | np: Número de pisos |  |  |
| At:= | 27.1 | m2 | At: Área tributaria |  |  |
| Ps:= | 32.6 | tonnef | Ps: Carga en servicio |  |  |
| σadm= | 1 | kgf/cm2 | σadm: Esfuerzo admisible |  |  |
| Area Zapata= | 3.3 | m2 |  |  |  |
| b= | 1.8 | m2 | b: Lado de la zapata |  |  |

La zapata debe tener como lado un mínimo de 1.80m x 1.80m.

12.3.2 Predimensionamiento de placas

El ancho mínimo de 0.30m es adecuado.

12.3.2 Predimensionamiento de columna C-1

Las columnas son de 0.45x0.45m, por lo tanto, cumplen con el ancho mínimo por cargas de gravedad.

12.3.3 Predimensionamiento de vigas

Las vigas serán de0.30x0.60m, por lo que cumplen con el predimensionamiento.

12.3.4 Predimensionamiento de losa maciza

La losa maciza será de peralte e=0.20m.

## 12.4 Lavandería

El edificio de lavandería tiene 1 nivel. El sistema estructural adoptado es dual con pórticos y muros de concreto. Las columnas son de 0.60x0.60m y las placas son de 0.30m de ancho. Las vigas principales son de dimensiones 0.30x0.60m. El sistema de techado es de losas macizas con peralte de 20cm

C-1

Losa 1

PL-1

Viga 1

12.4.1 Predimensionamiento de zapata

| Z-C-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| w:= | 1.2 | tonnef/m2 | w: Peso por piso aproximado |  |
| np:= | 1 |  | np: Número de pisos |  |
| At:= | 58.5 | m2 | At: Área tributaria |  |
| Ps:= | 70.2 | tonnef | Ps: Carga en servicio |  |
| σadm= | 1 | kgf/cm2 | σadm: Esfuerzo admisible |  |
| Area Zapata= | 7.0 | m2 |  |  |
| b= | 2.6 | m2 | b: Lado de la zapata |  |

La zapata debe tener como lado un mínimo de 2.6m x 2.6m.

12.4.2 Predimensionamiento de placas

El ancho mínimo de 0.30m es adecuado.

12.4.3 Predimensionamiento de columna

Las columnas son de 0.60x0.60m, por lo tanto, cumplen con el ancho mínimo por cargas de gravedad.

12.4.4 Predimensionamiento de vigas

| VIGA 1 (.30X.60m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ln:= | 6.9 | m | Ln: Luz libre de la viga |  |
| h:=Ln/12 | 0.58 | m | h: Peralte de la viga |  |
| b:=0.5.h | 0.29 |  | b: Ancho de la viga |  |

Las vigas serán de0.30x0.60m, por lo que cumplen con el predimensionamiento.

12.4.5 Predimensionamiento de losa maciza

La losa maciza será de peralte e=0.20m.

## 12.5 Módulo Diferenciado TBC

El edificio de Modulo Diferenciado TBC tiene 1 nivel. El sistema estructural adoptado es dual con pórticos y muros de concreto. Las columnas son de 0.35x0.35m y las placas son de 0.30m de ancho. Las vigas principales son de dimensiones 0.30x0.55m. El sistema de techado es de losas macizas con peralte de 20cm.

PL-1

Losa 1

Viga 1

C-1

12.5.1 Predimensionamiento de zapata

La zapata debe tener como lado un mínimo de 1.4m x 1.4m.

12.5.2 Predimensionamiento de placas

El ancho mínimo de 0.30m es adecuado.

12.5.3 Predimensionamiento de columna

Las columnas son de 0.35x0.35m, por lo tanto, cumplen con el ancho mínimo por cargas de gravedad.

12.5.4 Predimensionamiento de vigas

Las vigas serán de0.25x0.50m, por lo que cumplen con el predimensionamiento.

12.5.5 Predimensionamiento de losa maciza

La losa maciza será de peralte e=0.20m.

# 13.0 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL AISLADO

El análisis estructural se realizará usando el programa ETABS con modelos matemáticos de comportamiento elástico. Las estructuras deben tener la resistencia y rigidez suficientes para soportar adecuadamente las cargas verticales y horizontales impuestas.

Para el análisis de las cargas de verticales, se considera el peso propio de las estructuras, la ocupación de los sectores del edificio y los elementos no estructurales como particiones y equipos que estén considerados en el plan del Hospital Saúl Garrido Rosillo.

Para el análisis de las cargas horizontales, se utilizará el procedimiento de la Fuerza Lateral Equivalente, según el capítulo V de la norma E.031 y el artículo 17.4.1 de la norma ASCE 7-16.

El modelo se utilizará para determinar las fuerzas y desplazamientos en los elementos estructurales generados por las cargas actuantes. Este modelo del edificio principal tomará en cuenta la distribución espacial de la masa y rigidez de los elementos estructurales y cargas aplicadas. Asimismo, se utilizarán los elementos tipo link para considerar los aisladores con sus propiedades de los límites superior e inferior.

La determinación de la respuesta dinámica de la estructura ante cargas de sismo se realizará usando aislamiento sísmico de acuerdo al Decreto Supremo 355-2018, que modifica los requerimientos de la Norma E.030 del RNE y al Decreto Supremo 030-2019 que aprueba la norma Aislamiento Sísmico.

Como parte de la verificación final del edificio principal, se utilizará el análisis tiempo historia para determinar las aceleraciones espectrales medianas de piso.

Para la concepción estructural sismorresistente del proyecto, se tendrá en cuenta la importancia de los siguientes aspectos (Artículo 7 norma E.030-2018):

- Peso mínimo, especialmente en los pisos altos.

- Selección y uso adecuado de los materiales de construcción.

- Resistencia adecuada frente a las cargas laterales.

- Continuidad estructural, tanto en planta como en elevación.

- Ductilidad, entendida como la capacidad de deformación de la estructura más allá del rango elástico.

- Deformación lateral limitada.

- Inclusión de líneas sucesivas de resistencia (redundancia estructural).

- Consideración de las condiciones locales.

- Buena práctica constructiva y supervisión estructural rigurosa.

# 14.0 DISEÑO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL AISLADO

El diseño de los elementos estructurales será en base a las fuerzas internas generadas por las cargas de gravedad y por las cargas laterales obtenidas por el método estático.

Para los elementos que se encuentran en la superestructura, las fuerzas laterales utilizadas en las combinaciones de diseño serán las correspondientes al Sismo de Diseño (DE). Para los elementos que se encuentren en la zona de la interfaz del aislamiento sísmico y los pedestales que soportan los aisladores, se utilizarán las cargas correspondientes al Sismo Máximo Considerado (MCER).

## 14.1 Especificaciones técnicas de los materiales

Concreto Armado

Concreto Armado

Resistencia del concreto, f´c			: 280 kgf/cm2

Módulo de elasticidad, E			: 250 000 kgf/cm²

Módulo de Poisson			          	: 0.15

Peso específico				: 2400 kgf/cm³

Resistencia a la fluencia del acero fy		: 4200 kgf/cm²

## 14.2 Espectro de diseño del edificio principal aislado

Para poder calcular la aceleración espectral para cada una de las direcciones analizadas se utiliza un espectro de pseudo-aceleraciones definido por:

Ilustración 1: Espectro de respuesta elástico

## 14.3 Modelo estructural adoptado

El comportamiento dinámico de las estructuras se determina mediante la generación de modelos matemáticos que consideren la contribución de los elementos estructurales tales como vigas, columnas y placas en la determinación de la rigidez lateral de cada nivel de la estructura. Las fuerzas de los sismos son del tipo inercial y proporcional a su peso, por lo que es necesario precisar la cantidad y distribución de las masas en la estructura.

La estructura por encima del nivel de aislamiento, se considera simplemente apoyada en su base y sometida a los momentos de segundo orden generados por el desplazamiento de la estructura y las cargas axiales. Toda la estructura se analizará considerando la hipótesis de diafragma rígido, es decir como losas infinitamente rígidas frente a acciones en su plano.

La estructura por debajo del nivel de aislamiento se considera empotrada al suelo. Para el modelo de la estructura se considera un sistema de vigas reticuladas que reciben en la parte superior de las columnas las cargas del edificio y los momentos por los efectos de segundo orden.

Ilustración 2: Modelo 3D, Vista edificio principal aislado del Hospital Saúl Garrido Rosillo

Ilustración 3: Modelo 3D Vista edificio principal no aislado del Hospital Saúl Garrido Rosillo

# 15.0 CALCULOS PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL AISLADO

15.1 Cálculo de las propiedades del aislador

Se utilizarán 157 aisladores deslizantes tipo fricción, 139 Tipo AISL-T1 y 18 tipo AISL-T2. Según la última Norma Peruana E.030-2018 para el análisis de los edificios aislados, se utilizará el ASCE 7 – 16 y la norma Peruana E.031. Según el capítulo V de la norma E.031 y el correspondiente capítulo 17, en el artículo 17.4.1 de la norma ASCE 7-16, se utilizará el Análisis de las Fuerzas Laterales Equivalentes.

Se utilizarán aisladores de fricción sin lubricación manufacturados por Fabricantes Calificados, según la denominación ASCE 7-16 y que son dispositivos Clase I según la norma E.031.

Las características geométricas y mecánicas de los aisladores se describen a continuación:

Ilustración 4: Vista de perfil del aislador de triple péndulo de fricción

Tabla 1: Límites de las fricciones dinámicas en los aisladores

|  | Límite Superior | Límite Inferior |
| --- | --- | --- |
| μ1 | 4.5% | 3.0% |
| μ2 = μ3 | 2.3% | 1.0% |
| μ4 | 3.5% | 2.0% |

Tabla 2: Radios de curvatura de los aisladores

|  | Radio de Curvatura |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 = R4 | 88" | 223.5 | cm |
| R2 = R3 | 12" | 30.5 | cm |

15.2 Período y amortiguamiento efectivo

Para poder aplicar el Análisis de las Fuerzas Laterales Equivalentes, los resultados del análisis deben estar dentro de los límites:

- El periodo efectivo de la estructura aislada en el desplazamiento máximo DM, es menor o igual que 5.0s.

- El amortiguamiento efectivo del sistema de aislamiento en el desplazamiento máximo DM es menor o igual al 30%.

Ambas condiciones se verificarán al realizar el cálculo de las propiedades del aislador.

15.3 Cálculo de las propiedades del aislador

Según el espectro de solicitación de la norma E.030, para los periodos largos, el desplazamiento se calcula como:

Sd=Saω2=ZUS(2.5TPTLT2)2πT2=2.5ZUSTPTL4π2

Para el nivel de diseño de la superestructura se utilizará el ZDBE, la aceleración del Sismo de Diseño (DE) correspondiente al que tiene 10% de probabilidad de ser excedido en 50 años.

Debido al amortiguamiento añadido por el sistema de aislamiento, el desplazamiento debe ser disminuido por los factores BD y BM, denominados coeficientes de amortiguamiento y se encuentran en la tabla 17.5.1 del ASCE 7-16 y la tabla 5 de la norma E.031:

Debido al amortiguamiento añadido por el sistema de aislamiento, el desplazamiento debe ser disminuido por el factor BD, denominado factor de amortiguamiento. Finalmente, el desplazamiento de diseño queda expresado como:

Para el diseño del aislador, se utilizará el Sismo Máximo Considerado (MCE), el cual tiene 2% de probabilidad de ser igualado o excedido en 50 años. Según el ASCE 7-16 es 3/2 veces el Sismo de Diseño, por lo tanto, el factor ZMCE es igual a 1.5ZDE. El desplazamiento máximo se calcula como:

El desplazamiento total máximo se calcula como:

DTM=1.15DM

Para poder calcular las fuerzas que entran al sistema, se necesitan calcular las propiedades de rigidez, rigidez efectiva y amortiguamiento efectivo de los aisladores y definir la curva histerética del aislador para poder comprobar la respuesta dinámica del edificio. Para poder asociar las demandas sísmicas con las propiedades de los aisladores se puede utilizar el periodo efectivo tanto para el Sismo de Diseño como para el Sismo Máximo Considerado y se puede obtener con las expresiones:

TD=2πWkDg

TM=2πWkMg

Las rigideces efectivas para el DE y el MCER se obtienen dividiendo las fuerzas obtenidas del espectro de aceleración reducido por el factor B entre el desplazamiento:

El amortiguamiento efectivo para el DE y MCER se puede obtener con las expresiones:

En el caso de aisladores de fricción, la curva de histéresis junto con las propiedades de rigidez y amortiguamiento están determinadas por los radios de curvatura y las fricciones entre los elementos que los componen.

A continuación, se muestra sus ecuaciones constitutivas Fuerza-Desplazamiento.

Finalmente, según la norma ASCE 7-16, en la tabla 1.3-2, los edificios de Categoría IV deben tener una probabilidad de colapso a menos del 2.5% ante la ocurrencia del Máximo Sismo Considerado, por lo tanto, para evitar que el mecanismo de colapso sea el aislador, se debe tener una capacidad de reserva representada como un factor de seguridad mínimo de 1.5 de desplazamiento respecto de a DM y de 3 de fuerza cortante respecto a la fuerza cortante en DD.

Ilustración 5: Aisladores considerados inseguros sin factores de seguridad para fuerza

cortante y desplazamiento (Adaptación FEMA P-751)

Ilustración 6: Aisladores seguros con factores de seguridad a la fuerza cortante

y desplazamiento lateral

A continuación, se presentan los cálculos y la curva de histéresis para el aislador escogido:

Tabla 3: Desplazamientos para los límites de fricción Superior e Inferior

| Desplazamiento | Límite Inferior (cm) | Límite Superior (cm) |
| --- | --- | --- |
| DD | 24.0 | 21.3 |
| DM | 40.4 | 35.0 |
| DTM | 46.5 | 40.0 |

Según la Tabla 3, los desplazamientos debido al límite inferior de las fricciones son las máximas, y consideran el caso más desfavorable para el cálculo de las juntas y del efecto P-delta. Asimismo, para el nivel del Sismo de Diseño y Sismo Máximo Considerado, el aislador se encuentra en la fase 3, manteniendo las fases posteriores como reserva ante un evento mayor al considerado.

15.4 Calculo de la fuerza cortante del aislador

La norma ASCE 7-16 (artículo 17.5.4.3) y la Norma E.031 (artículo 21) establecen que el sismo de diseño de la super-estructura no debe ser menor de las siguientes condiciones:

- El cortante basal según el código de diseño (Norma E.030)

VB1= ZUSC/R x P Donde C/R ≥ 0.11, Vs= 0.45x1.0x1.05x0.11=5.2%P

- La fuerza sísmica lateral requerida para activar completamente el sistema de aislamiento multiplicado por 1.5

VB2= 0.01x1.5x P=1.5%P

- La fuerza sísmica lateral calculada según las características del aislador:

VB3= 11.9%/1.36=8.8%P (según cálculos del aislador para el nivel del Sismo Máximo Considerado (MCER) con RI=1.36 y que corresponde al nivel del Sismo de Diseño (DE)).

- El cortante basal correspondiente a las cargas amplificadas de diseño por viento.

Según el mapa eólico de la norma E.020 → V=60 Km/h

Pero no debe ser menor que 75 Km/h, por lo que se utilizará este valor.

Vh = 75(13.3/10)0.22 = 79.86 km/h

Ph=0.005C Vh2 = (0.005) (0.8) (79.86)2 = 25.51 kgf/m2

VB2= Ph ALATERAL = (25.51/1000)(1126)=28.72 Tonf

Por lo tanto, normalizando la fuerza al peso del edificio (27783Tonf):

VB2=28.72/27783=0.10%P

- La fuerza de fricción de inicio de movimiento de un sistema deslizante.

VB5= 1%P

- La fuerza en desplazamiento cero de un sistema deslizante cuando ha completado un ciclo dinámico de movimiento a DM.

VB6= 4.7%P

De todas las condiciones consideradas, el cortante de diseño para el nivel de la superestructura es 8.8%P. Para el nivel de la subestructura, según el artículo 17.5.4.1 corresponde el cortante del Sismo Máximo Considerado de 12%P. Donde P es el peso considerado del análisis sísmico de D+0.5L.

Por lo tanto, según la nomenclatura del ASCE-7-16 y la norma E.031:

Vst (General) = 2723 Tonf

Vs  (General) = 1997 Tonf

Vb  (General) = 3333 Tonf

15.5 Propiedades equivalentes del sistema de aislamiento

Según el capítulo 17 de la norma ASCE 7-16 y la norma E.031, es necesario definir como parte de las propiedades del sistema de aislamiento, las propiedades de amortiguamiento y rigidez efectivos:

Tabla 4: Propiedades equivalentes para los aisladores

| Propiedades | Límites de variación | Sismo de Diseño (DE) | Sismo Máximo Considerado (MCER) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rigidez Efectiva | Límite Inferior | 0.331 Tonf/m/Tonf | 0.292 Tonf/m/Tonf |
|  | Límite Superior | 0.413 Tonf/m/Tonf | 0.343Tonf/m/Tonf |
| Amortiguamiento Efectivo | Límite Inferior | 18.03% | 12.35% |
|  | Límite Superior | 26.83% | 19.89% |

Las propiedades máximas del límite superior en el Sismo de Diseño (DE) de la Tabla 4, muestran la consideración más desfavorable de fuerzas, debido a la máxima rigidez, para el diseño de la superestructura. Las propiedades del límite inferior para el Sismo Maximo Considerado dan como resultados los desplazamientos máximos indicados en la Tabla 3.

Las propiedades de rigidez son función del peso que soportan, por lo que funcionarán de manera equivalente en las columnas laterales, esquineras, centrales y las consideradas debajo de la cisterna.

15.6 Relación de periodos efectivos

Considerando la edificación completa, los valores de los periodos elásticos de la edificación empotrada son:

Tx=0.29 s

Ty=0.29 s

El periodo obtenido para el Sismo Máximo Considerado (MCER) es de 3.71 s, por lo que la relación entre periodo aislado y empotrado es mayor a 3, lo cual cumple con el artículo 17 de la norma E.031 y el 17.4.1 del ASCE 7-16.

Según el mismo artículo, el amortiguamiento efectivo máximo para el MCER debe ser 30%. El amortiguamiento objetivo planteado por el análisis estático es de 19.89%, lo cual cumple con las disposiciones normativas.

15.7 Aplicación de momentos de segundo orden (P – Δ)

Luego de realizado el primer análisis con cargas estáticas, se determinó las cargas axiales correspondientes a carga muerta, carga viva (se considera 50% por ser el efecto de la carga sísmica) y a la carga sísmica por acciones laterales y verticales (la acción vertical se considera como la fracción (0.5) (1.5Z)(S) de la carga muerta), se calcularon los momentos de segundo orden multiplicándolos por la mitad del desplazamiento máximo.

M P-Δ = (Nm + Nv + Nsl + Nv) Δ/2

Este momento PΔ será colocado en cada apoyo de la estructura sobre el nivel de aislamiento y sobre la parte superior de cada columna bajo el nivel de aislamiento. En el primer caso esta solicitación de momento será tomada por las vigas y columnas en la base del primer piso y en el segundo caso los sistemas de vigas junto con las columnas tomarán la solicitación.

Ilustración 7: Efectos de segundo orden

Adaptación FEMA P-751, 2009RE

Ilustración 8: Efectos de segundo orden – Sismo X

Ilustración 9: Efectos de segundo orden – Sismo Y

CARGAS DE VERIFICACION DEL AISLADOR

Según el ASCE 7-16, para la verificación de las cargas en los aisladores deben tomarse en cuenta las siguientes combinaciones:

D+0.5L - Promedio

1.25D+1.25L+Ev+Emh – Carga máxima

1.2D+1.6L – Carga máxima

Donde:

D:	Carga muerta

L:	Carga viva

Emh:	Efecto de la carga sísmica horizontal

EV:	Efecto de la carga sísmica vertical 0.2x[0.45x1.5x2.5x1.05]D = 0.35D

Para el edificio en análisis se tienen las siguientes cargas:

D+0.5L (Promedio) = 186.85 tonf

1.2D+0.5L+Ev+Emh (Máxima)= 1271 tonf

1.2D+1.6L (Máxima)= = 970.5 tonf

Para el cálculo de la capacidad del aislador sobre el capitel de concreto armado se utilizan las fórmulas de la norma ACI-318/E.060 de la capacidad de aplastamiento junto con la metodología de Constantinou et al. en el documento técnico “LRFD-Based Analysis and Design Procedures for Bridge Bearings and Seismic Isolators.”.

El esfuerzo máximo de compresión del concreto es:

fb=∅c 0.85A2A1f'c

Considerando A2A1=2 , se tiene como resultado:

fb=1.7∅cf'c

Para la condición sin desplazamiento, se considera que las cargas se distribuyen de manera circular en un diámetro que se denomina b1 y la distancia r se considera como una zona en voladizo como se muestra en la figura

Ilustración 10: Distribución del Esfuerzo en el pedestal

Para calcular el diámetro b1 se considera la expresión:

b1=4Pπfb

La distancia del voladizo r se calcula como:

r=b1-b2

Si se considera un ancho unitario, de manera simplificada se puede calcular el momento actuante como:

MU=fbr22+fbb1b-1r23

En función de b/b1 se obtiene el factor de corrección para el momento que vienen dado por la gráfica:

Finalmente, el espesor necesario para soportar las cargas actuantes será:

t≥4Mu∅bFy

Los parámetros φc y φb son iguales a 0.65 y 0.90 para cargas amplificadas de gravedad e iguales a la unidad para las condiciones del Sismo Máximo Considerado (MCER).

Para la posición desplazada, cuando el cálculo de b1 es mayor que el diámetro del área de contacto circular bajo la posición desplazada del deslizador, una suposición razonable para la distribución de la presión del concreto es de un área parabólica con un eje menor a1 (a lo largo de la dirección del movimiento del deslizador) y la longitud del eje mayor b1. La distancia b1 se da como:

b1=4Pπa1fb

Para el aislador AISL-T1, el espesor de las concavidades externas es de 2.5” y considerando el aporte del deslizador interno de 0.20”, se obtiene un espesor efectivo de 2.70”.

Para el aislador AISL-T2, el espesor de las concavidades externas es de 2.2” y considerando el aporte del deslizador interno de 0.36”, se obtiene un espesor efectivo de 2.56”.

Asimismo, para la consideración del cilindro interno se verifican las cargas últimas del sismo máximo:

AISL-T1

Py = (Fy)(πd2/4) = (40ksi)(π(8”)2/4) = (40)(50.27) = 2011kips=912 Tonf > 494 Tonf →OK

AISL-T2

Py = (Fy)(πd2/4) = (40ksi)(π(11”)2/4) = (40)(95.03) = 3801kips=1724 Tonf > 1271 Tonf →OK

Las dimensiones elegidas para el aislador permiten que la superficie de reacción del tipo circular para poder distribuir la presión de manera uniforme durante el desplazamiento en el sismo máximo considerado y evitar sobreesfuerzos sobre el capitel y el pedestal. Asimismo, el capitel sirve como elemento de apoyo y soportará principalmente las cargas axiales, siendo la flexión y cortante tomados por el refuerzo del pedestal, por lo que el refuerzo adicional del capitel funciona como acero mínimo para evitar fisuración y fijación para los pernos de conexión.

- DERIVAS DE ENTREPISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL AISLADO

A continuación, se muestra la deformación del edificio ante cargas laterales y las derivas de entrepiso para el sismo máximo considerado (MCER).

Tabla 5: Derivas para el MCER

Tabla 6: Derivas para el DE

De los resultados obtenidos, se puede apreciar que la deriva de entrepiso máxima en la dirección X es 0.70 ‰ y en la dirección Y es 1.00 ‰. Ambas son menores que 3.5‰, valor indicado por la norma peruana de aislamiento sísmico E.031. Asimismo, las derivas para el nivel del sismo de diseño son menores que 3‰.

# 17. DISEÑO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO

Para el diseño de concreto armado se utilizó la metodología del diseño por resistencia, que consiste en amplificar las solicitaciones sobre las estructuras por factores λ y se reducen las resistencias nominales por factores φ. La ecuación general del diseño por resistencia es:

λQ ≤ Ø Rn

Los factores de reducción del diseño por resistencia están indicados en el capítulo 9 de la NTE E.060 y tienen los siguientes valores:

Flexión sin carga axial					Ø =0.90

Carga axial y carga axial con flexión:

(a) Carga axial de tracción con o sin flexión			Ø =0.90

(b) Carga axial de compresión con o sin flexión		Ø =0.75

Cortante y torsión 						Ø =0.85

Aplastamiento 						Ø =0.70

Concreto Simple (todas las solicitaciones)			Ø =0.65

## 17.1	Diseño por flexión

El diseño por flexión se realizará para las vigas, losas y escaleras del proyecto, para este caso la ecuación del diseño por resistencia toma la forma de:

Mu ≤ Ø Mn

Para el cálculo de la resistencia φ Mn se tomará las hipótesis básicas del concreto armado y se utilizará las hipótesis simplificadoras de la norma E.060 que son el uso del bloque equivalente de compresiones y la hipótesis de que el acero es elastoplástico perfecto.

## 17.2	Diseño por cortante

Para el diseño por contante, la ecuación de resistencia toma la forma de:

Vu≤ Ø Vn

Para el cálculo de la resistencia φ Vn se tomará en cuenta el aporte del concreto y el aporte del acero de los estribos, siendo la ecuación la siguiente:

ØVn = ØVc+ØVs

Donde Vc y Vs, se calculan de la siguiente manera en unidades de kilogramos fuerza y centímetros

Vc=0.53 f´c bwd, para vigas

Vc=0.53 f´c 1+Nu140Agbwd  , para columnas

Vs=Av fy d s	  , para espaciamiento de estribos

Y como máximo:

Vn max=2.6 f´c bwd

## 17.3 Diseño por flexo compresión

El diseño de los elementos verticales como son las columnas, se realizó utilizando el estado de cargas por flexión y carga axial. Para este caso el diseño por resistencia debe cumplir en simultáneo:

Pu ≤ Ø Pn, y Mu ≤ Ø Mn

# 18. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El análisis estructural se realizará usando el programa ETABS con modelos matemáticos de comportamiento elástico. Las estructuras deben tener la resistencia y rigidez suficientes para soportar adecuadamente las cargas verticales y horizontales impuestas.

Para la concepción estructural del proyecto, se tendrá en cuenta la importancia de los siguientes aspectos:

- Peso mínimo, especialmente en los pisos altos.

- Selección y uso adecuado de los materiales de construcción.

- Resistencia adecuada frente a las cargas laterales.

- Continuidad estructural, tanto en planta como en elevación

- Ductilidad, entendida como la capacidad de deformación de la estructura más allá del rango elástico.

- Deformación lateral limitada.

- Inclusión de líneas sucesivas de resistencia (redundancia estructural).

- Consideración de las condiciones locales.

- Buena práctica constructiva y supervisión estructural rigurosa.

Para las edificaciones complementarias los sistemas de piso son losas macizas de concreto armado que funcionan como diafragmas rígidos, por lo tanto, se podrá usar un modelo con masas concentradas y tres grados de libertad por diafragma, asociados a dos componentes ortogonales de traslación horizontal y una rotación.

Para el análisis sísmico se utilizó el método dinámico modal espectral, considerando como criterio de superposición la combinación cuadrática completa (C.Q.C.) de los modos necesarios.

  - Diseño estructural de las edificaciones complementarias

    - Especificaciones técnicas de los materiales

Concreto Armado

- Resistencia del concreto, f´c		             : 280 kgf/cm2

- Módulo de elasticidad, E		           		 : 250 000 kgf/cm²

- Módulo de Poisson			             : 0.15

- Peso específico				             : 2400 kgf/cm³

- Resistencia a la fluencia del acero fy	             : 4200 kgf/cm²

  - Espectro de diseño

Para poder calcular la aceleración espectral para cada una de las direcciones analizadas se utiliza un espectro de pseudo-aceleraciones definido por:

Finalmente definimos el espectro de diseño con la ayuda del programa ETABS

Espectro de respuesta inelástico

  - Modelo estructural adoptado

El comportamiento dinámico de las estructuras se determina mediante la generación de modelos matemáticos que consideren la contribución de los elementos estructurales tales como vigas, columnas y placas en la determinación de la rigidez lateral de cada nivel de la estructura. Las fuerzas sísmicas son del tipo inercial y proporcional a su peso, por lo que es necesario precisar la cantidad y distribución de las masas en la estructura.

En las siguientes figuras se muestra el modelo matemático de los edificios complementarios en el programa ETABS.

Modelo Salud Ambiental en el programa ETABS

Modelo Talleres en el programa ETABS

Modelo Almacenes en el programa ETABS

Modelo Lavandería en el programa ETABS

Modelo TBC en el programa ETABS

  - Derivas de entrepiso y cortantes en la base de los edificios complementarios

Desplazamientos y Derivas:

|  | Desplaz. X (cm) | Deplaz. Y (cm) | Deriva X (‰) | Deriva Y (‰) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Salud Ambiental | 0.55 | 0.64 | 1.16 | 1.35 |
| Talleres | 1.01 | 0.95 | 2.14 | 2.01 |
| Almacenes | 0.676 | 0.662 | 1.43 | 1.40 |
| Lavandería | 0.86 | 0.86 | 1.82 | 1.82 |
| TBC | 0.50 | 0.56 | 1.06 | 1.18 |

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, las derivas de entrepiso cumplen con el límite de la norma E.030 (7% o) para estructuras de concreto armado.

Periodos:

| Periodos | TX (s) | TY (s) |
| --- | --- | --- |
| Salud Ambiental | 0.12 | 0.13 |
| Talleres | 0.12 | 0.16 |
| Almacenes | 0.14 | 0.13 |
| Lavandería | 0.15 | 0.15 |
| TBC | 0.11 | 0.12 |

Cortantes en la Base:

|  | Cortante Basal (Tonf) |
| --- | --- |
| Salud Ambiental | 36.09 |
| Talleres | 62.34 |
| Almacenes | 45.52 |
| Lavandería | 58.75 |
| TBC | 29.32 |

ANEXO 1

DISEÑO DE LOSA DE CIMENTACIÓN

1.1. DISEÑO DE LOSA DE CIMENTACIÓN

Para el diseño de la platea de cimentación se utilizó el programa STAAD FOUNDATION V8i, primero se exportó el modelo realizado en el programa STAAD.PRO y las cargas que llegaban a la base, luego se dibujó en el STAAD FOUNDATION V8i la platea de concreto f´c= 280 kg/m2 con un peralte de 0.85 m (cimentación rígida), se asignó el coeficiente de balasto de 8 kg/cm3, se ingresaron las combinaciones de carga, finalmente se corrió el programa y se realizaron las siguientes verificaciones:

1.1.1. Verificación de la presión admisible del suelo

Se verificó que para la combinación de cargas de servicio CM+CV los valores del diagrama de presiones mostrado en la siguiente figura (14 ton/m2) sea menor que la presión admisible del suelo más desfavorable 4 kg/cm2 (40 ton/m2 ).

De la misma manera se verificó que para la combinación de cargas que incluyen sismo, las presiones en el suelo que se muestran en la siguiente figura sean menores que la presión admisible multiplicada por un factor de 1.3 (4x1.3= 5.20 kg/cm2) según la norma de diseño de concreto E060 ( articulo 15.2.4).

Las presiones transmitidas al suelo ( 19 ton/m2) son menores que la presión admisible 40 ton/m2 x 1.3= 52 ton/m2.

1.1.2. Verificación por corte

Para el diseño por corte, la platea de cimentación se puede estudiar como una losa con comportamiento en dos direcciones. Por lo general no se coloca refuerzo por corte en plateas de cimentación sino se verifica que solo el concreto soporte los esfuerzos.

1.1.3. Verificación por punzonamiento

La resistencia del concreto al corte por punzonamiento es igual a la menor de las siguientes expresiones:

∅Vc1≤0.85*0.27( 2+4βc )f´c bo d....(1)

∅Vc2≤0.85*0.27( 2+αs βc )f´c bo d.....(2)

∅Vc3≤0.85*1.06 f´c bo d.....(3)

Donde:

- ØVc: Resistencia del concreto al corte

- βc: Cociente de la dimensión mayor de la columna entre la dimensión menor

- bo: Perímetro de la sección crítica

- αs: Parámetro igual a 40 para columnas interiores, 30 para laterales y 40 para esquineras

La resistencia del concreto al corte por punzonamiento para la platea de cimentación del hospital Sagaro es la menor de las siguientes:

| σ admisible (kg/cm2) | 4.00 |  | Ks (coef. de balasto kg/cm3 ) | 8.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f'c (kg/cm2) | 280.00 |  | αs ( columna central) | 40.00 |
| h (cm) | 85.00 |  | β (Mayor a 1) | 1.00 |
| d (cm) | 75.00 |  | φVc 1 (Tn) | 1323.00 |
| bo (m) | 7.80 |  | φVc 2(Tn) | 882.00 |
| φVc 3(Tn) | 1313.40 |

Los pedestales tienen dimensiones de 1.20x1.20m. A continuación se muestran los diagramas de esfuerzos cortantes en la dirección X y en la dirección Y para la combinación de cargas más crítica.

Diagrama de esfuerzos cortantes en la dirección x-x

Diagrama de esfuerzos cortantes en la dirección y-y

La sección crítica para el punzonamiento está definida para cuatro rectas a d/2 de las caras de cada columna, cuya suma debe ser inferior al menor de los valores de resistencia del concreto al corte por punzonamiento ØVc halladas anteriormente.

Vu crítico (dirección x-x) = (126 ton/m2 + 70.51 ton/m2)*(1.95x0.85)=  325 ton

Vu crítico (dirección y-y) = (173 ton/m2 + 92 ton/m2) (1.95x0.85) = 439.92 ton

Vu total = 325+439.92 = 764 ton ≤ ØVc = 882 ton (CUMPLE)

Por lo tanto el peralte de 0.85m es el correcto.

1.1.4. Diseño por flexión

La platea de cimentación funciona como una losa sometida a flexión en dos direcciones. Para el coeficiente de balasto del suelo Ks= 8 kg/cm3 nos resultan los siguientes diagramas de momentos. La sección crítica para el diseño por flexión se ubica aproximadamente en el medio de las caras de las columnas. La combinación de cargas más crítica es 1.25 (CM +CV)+SCZ

Diagrama de momentos en la dirección x-x

Diagrama de momentos en la dirección y-y

- Para la zona en los pedestales Mu x-x = -75 tn.m            As= 53 cm2 .Se coloca  malla inferior de Ø3/4" @ .125 m + bastones Ø3/4" @ .25 m (As= 63.52 cm2)

- Para  la zona entre pedestales Mu y-y = + 65.00 tn.m           As= 23.00 cm2 .Se coloca doble malla superior e inferior  de Ø3/4" @ .125 m (As= 22.72 cm2)

ANEXO 2

DISEÑO DE LOSAS DE TECHO

1. PREDIMENSIONAMIENTO

Perímetro de la losa con mayores dimensiones180= hlosa

Para losas armadas en dos direcciones el peralte de la losa se predimensiona con la siguiente expresión:

Reemplazando:

2(8.6+6.9)180=0.17

Las cargas que soporta la losa son:

CM:

- Peso propio = 2.4 ton/m3 * 0.20 m = 0.48 ton/m2

- Peso de tabiquería = 0.1 ton/m2

- Piso terminado = 0.1 ton/m2

CV:

- S/C piso típico = 0.35 ton/m2

- S/C último piso = 0.10 ton/m2

2. DISEÑO POR FLEXIÓN

Para el diseño por resistencia última se consideró la combinación más desfavorable en este tipo de elementos que es la de cargas de gravedad. La losa se analizará por un metro de ancho y peralte 0.20m.

El acero mínimo por flexión para losas de concreto según la norma Peruana E060 de concreto armado es:

As min = 0.0018bh → 0.0018*(100)*(20) = 3.6 cm2/m

Por lo tanto, se colocó doble malla de Ø3/8"@20cm → As = 3.6 cm2/m

La resistencia de diseño (Ø Mn) de la doble malla colocada es 2.2 ton.m.

Respecto a los bastones que serán necesarios añadir se consideró las siguientes configuraciones:

Ø3/8"@20cm + Ø3/8"@40cm → ØMn =  3.33 ton.m

Ø3/8"@20cm + Ø3/8"@20cm → ØMn =  4.39 ton.m

Ø3/8"@20cm + Ø1/2"@20cm → ØMn =  6.77 ton.m

3. DISEÑO POR CORTANTE

En el caso de losas macizas la resistencia al corte sólo se encuentra dada por el concreto.

Reemplazando:

∅Vc=0.85*0.53*280*100*17 = 12.8 ton/m

4. LOSAS MACIZAS DE CADA NIVEL

Se realizó un modelo de la losa de cada nivel en el programa SAFE tanto para verificar si se necesita refuerzo adicional en flexión, como para comprobar que la capacidad de resistencia a cortante es suficiente en las losas macizas. A continuación, se detalla los resultados obtenidos en las losas de cada nivel:

4.1. Losa maciza del piso técnico

Modelo de losa del piso técnico en el programa SAFE

2.86 Ton.m/m

4.93 Ton.m/m

4.51 Ton.m/m

4.70 Ton.m/m

3.24 Ton.m/m

Diagrama de momentos últimos en la dirección x-x

2.74 Ton.m/m

5.19 Ton.m/m

2.20Ton.m/m

2.36 Ton.m/m

4.87 Ton.m/m

Diagrama de momentos últimos en la dirección y-y

Como se observa en los diagramas de los momentos últimos, las solicitaciones de momento flector positivas y negativas sobrepasan la resistencia a flexión de diseño ØMn= 2.2 tn.m tanto en la dirección X-X como en la Y-Y de análisis. Por ello, se adicionaron bastones de Ø3/8"@0.40m, Ø3/8"@0.40m o Ø1/2"@0.20m en las zonas donde fue necesario (ver plano de estructuras).

4.50 Ton/m

4.23 Ton/m

4.63 Ton/m

Diagrama de fuerzas cortantes en la dirección x-x

4.85 Ton/m

4.40 Ton/m

4.15 Ton/m

Diagrama de fuerzas cortantes en la dirección y-y

Como se aprecia en los diagramas de fuerzas contantes últimas, las solicitaciones tanto en la dirección X-X como en la Y-Y de análisis son menores a 5 ton. La resistencia de diseño a cortante de la losa considerando únicamente el aporte del concreto (ØVc = 12.8 ton) es más que suficiente para resistir los esfuerzos cortantes; por tanto, el peralte de e=0.20m es el adecuado.

4.2. Losa maciza del primer piso

De forma similar a la losa del piso técnico se realiza en análisis de la losa del primer piso bajo cargas últimas de gravedad empleando el programa SAFE para determinar el refuerzo necesario que otorgue suficiente capacidad de resistencia a la losa.

Modelo de losa del primer piso en el programa SAFE

4.77 Ton.m/m

3.87 Ton.m/m

Diagrama de momentos últimos en la dirección x-x

4.37 Ton.m/m

4.61 Ton.m/m

3.61 Ton.m/m

2.74 Ton.m/m

Diagrama de momentos últimos en la dirección y-y

En los diagramas de los momentos últimos se observa que las solicitaciones de momento flector positivas y negativas sobrepasan la resistencia a flexión de diseño ØMn= 2.2 tn.m tanto en la dirección X-X como en la Y-Y de análisis. Por ello, se adicionaron bastones de Ø3/8"@0.40m, Ø3/8"@0.20m o Ø1/2"@0.20m en las zonas donde fue necesario (ver plano de estructuras).

3.99 Ton/m

4.16 Ton/m

3.79 Ton/m

Diagrama de fuerzas cortantes en la dirección x-x

4.56 Ton/m

3.98 Ton/m

3.83 Ton/m

Diagrama de fuerzas cortantes en la dirección y-y

Como se aprecia en los diagramas de fuerzas contantes últimas por cargas de gravedad, las solicitaciones tanto en la dirección X-X como en la Y-Y de análisis son menores a 5 ton. La resistencia de diseño a cortante de la losa considerando únicamente el aporte del concreto (ØVc = 12.8 ton) es más que suficiente para resistir los esfuerzos cortantes; por tanto, el peralte de e=0.20m es el adecuado.

4.3. Losa maciza del segundo piso

De forma similar se realiza en análisis de la losa del segundo piso bajo cargas últimas de gravedad empleando el programa SAFE para determinar el refuerzo necesario que otorgue suficiente capacidad de resistencia a la losa. A continuación, se presenta una vista en planta del modelo de la losa en el programa mencionado:

Modelo de losa del segundo piso en el programa SAFE

4.20 Ton.m/m

3.68 Ton.m/m

Diagrama de momentos últimos en la dirección x-x

4.37 Ton.m/m

3.97 Ton.m/m

3.50 Ton.m/m

2.74 Ton.m/m

Diagrama de momentos últimos en la dirección y-y

Como se observa en los diagramas de los momentos últimos, las solicitaciones de momento flector positivas y negativas sobrepasan la resistencia a flexión de diseño Ø Mn= 2.2 tn.m tanto en la dirección X-X como en la Y-Y de análisis. Por ello, se adicionaron bastones de Ø3/8"@0.40m, Ø3/8"@0.20m o Ø1/2"@0.20m en las zonas donde fue necesario (ver plano de estructuras).

3.99 Ton/m

3.01 Ton/m

3.81 Ton/m

Diagrama de fuerzas cortantes en la dirección x-x

4.56 Ton/m

3.07 Ton/m

3.04 Ton/m

Diagrama de fuerzas cortantes en la dirección y-y

Como se aprecia en los diagramas de fuerzas contantes últimas, las solicitaciones tanto en la dirección X-X como en la Y-Y de análisis son menores a 5 ton. La resistencia de diseño a cortante de la losa considerando únicamente el aporte del concreto (ØVc = 12.8 ton) es más que suficiente para resistir los esfuerzos cortantes; por tanto, el peralte de e=0.20m es el adecuado.

4.4. Losa maciza del último techo

Se realiza en análisis de la losa del último techo bajo cargas últimas de gravedad empleando el programa SAFE para determinar el refuerzo necesario que otorgue suficiente capacidad de resistencia a la losa. A continuación, se presenta una vista en planta del modelo de la losa en el programa mencionado:

Modelo de losa del último techo en el programa SAFE

2.93 Ton.m/m

2.78 Ton.m/m

Diagrama de momentos últimos en la dirección x-x

2.78 Ton.m/m

2.43 Ton.m/m

2.58 Ton.m/m

2.74 Ton.m/m

Diagrama de momentos últimos en la dirección y-y

Como se observa en los diagramas de los momentos últimos, las solicitaciones de momento flector positivas y negativas sobrepasan la resistencia a flexión de diseño ØMn= 2.2 tn.m tanto en la dirección X-X como en la Y-Y de análisis. Por ello, se adicionaron bastones de Ø3/8"@0.40m en las zonas donde fue necesario (ver plano de estructuras).

2.54 Ton/m

2.35 Ton/m

2.50 Ton/m

Diagrama de fuerzas cortantes en la dirección x-x

2.41 Ton/m

2.42 Ton/m

2.67 Ton/m

Diagrama de fuerzas cortantes en la dirección y-y

En los diagramas de fuerzas contantes últimas, las solicitaciones en ambas direcciones son mucho menores que la resistencia de diseño a cortante de la losa considerando únicamente el aporte del concreto (ØVc = 12.8 ton), por lo cual el peralte de e=0.20m es el adecuado.

ANEXO 3

DISEÑO DE PLACAS

3.1. DISEÑO DE PLACAS

Se diseñará la placa PL1

Datos de ingreso en el programa MIDAS

Acero colocado en el programa MIDAS

Cargas colocas en el programa MIDAS

Se diseñará la placa PL8

Datos de ingreso en el programa MIDAS

Acero colocado en el programa MIDAS

Cargas colocas en el programa MIDAS

Diseño de la placa PL-7, TRAMO 1

Diseño por flexión y cortante

Diseño de la placa PL-7, TRAMO 2

Diseño por flexión y cortante

Diseño de la placa PL-7, TRAMO 3

Diseño por flexión y cortante

Diseño de la placa PL-7, COLUMNA 30X80

PLACA PL-7

Diseño de la placa PL-11, TRAMO 1

Se considera núcleos confinados de 12Ø1”+12Ø3/4” (núcleo superior) y 8Ø1”+12Ø3/4” (núcleo inferior).

Diseño de la placa PL-11, TRAMO 2

Se considera núcleos confinados de 8Ø3/4”.

Diseño de la placa PL-11, COLUMNA 65X100

Se considera núcleos confinados de 12Ø1”+14Ø3/4”.

PLACA PL-11

ANEXO 4

DISEÑO DE PEDESTALES

4.1. Diseño del Pedestal PD-02

Ubicación del pedestal a diseñar

4.2. Diseño del Pedestal PD-01

ANEXO 5

DISEÑO DE COLUMNAS

5.1. Diseño de la columna C-10 (0.65X0.65m)

5.2. Diseño de la columna C-11 (0.65X0.65m)

ANEXO 6

DISEÑO DE VIGAS

Se realizará como ejemplo el diseño de la viga más crítica VS-19(.40x.80m) -(0.40x.90m)

6.1. Diseño de la viga del piso técnico VS-19

6.1.1. Diseño por flexión

6.1.2. Diseño por cortante

Por lo tanto, el estribaje colocado es EØ3/8” 1@0.05, 6@0.10, 7@0.15, @extremo, resto@0.25m.

ANEXO 7

DISEÑO DE EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

- Edificación complementaria “Salud ambiental”

1.1. Diseño de zapatas

Se mostrará el diseño de la zapata indicada en la siguiente figura:

Planta de cimentación: zapata del eje d1-dA a diseñar

Zapata diseñada del eje d1-dA

1.2. Diseño de vigas

Vista en plana de la viga del eje d1 a diseñar

Diagrama de momentos últimos del pórtico de la viga del eje d1 (.30x.60m)

Diagrama de cortantes últimas del pórtico de la viga del eje d1 (.30x.60m)

Refuerzo de la viga del eje d1 (.30x.60m)

Sección de la viga del eje d1 (.30x.60m)

Diseño por flexión y cortante de la viga del eje d1 (.30x.60m)

1.3. Diseño de columnas

Diseño por Flexocompresión

Se diseñará la columna del eje d1/dB (ver planta). En las siguientes tablas se muestran las cargas provenientes del análisis sísmico dinámico y las combinaciones de estas para el diseño.

Diagrama de interacción reducido según la norma E.060 para el diseño por flexo-compresión para el sismo X-X

Diagrama de interacción reducido según la norma E.060 para el diseño por flexo-compresión para el sismo Y-Y

Diseño por Cortante

Se cumple satisfactoriamente con el diseño por cortante. Asimismo, las cargas se encuentran dentro de lo permisible por lo que se colocará en la columna una cuantía mínima de refuerzo de 0.01Ag según la norma E.060 y una cantidad de estribos no menor a lo requerido para columnas de sistemas estructurales de muros, según se indica en el capítulo 21 de la norma E.60.

En la siguiente figura se muestra el detalle final del acero de refuerzo en la columna diseñada.

Columna de eje d1/dB diseñada

1.4. Diseño de placas

Diseño por Flexo-compresión

Se diseñará la placa del eje d1/bA (ver planta). En las siguientes tablas se muestran las cargas provenientes del análisis sísmico dinámico y las combinaciones de estas para el diseño.

Diagrama de interacción reducido según la norma E.060 para el diseño por flexo-compresión para el sismo X-X

Diagrama de interacción reducido según la norma E.060 para el diseño por flexo-compresión para el sismo Y-Y

De los cálculos y figuras anteriores se aprecia que el diseño por flexo-compresión es satisfactorio.

Diseño por Cortante

En la siguiente figura se muestra el detalle final del acero de refuerzo.

Detalle de acero de refuerzo en Placa PL-1 diseñada

1.5. Diseño de losas de techo

Datos:

Losa maciza

Espesor e=0.20m

Malla colocada = Ф3/8” @ 0.20m sup. e inf.

Diseño por flexión

Figura: Diagrama de momentos últimos en la dirección X-X (U=1.4CM+1.7CV)

Figura: Diagrama de momentos últimos en la dirección Y-Y (U=1.4CM+1.7CV)

Como podemos apreciar, los diagramas de los momentos últimos no sobrepasan la resistencia de diseño Ø Mn= 2.24 tn.m, por lo que no se colocan bastones adicionales.

Diseño por cortante

Figura: Diagrama de fuerzas cortantes en la dirección X-X (U=1.4CM+1.7CV)

Figura: Diagrama de fuerzas cortantes en la dirección Y-Y (U=1.4CM+1.7CV)

Como podemos apreciar las cortantes últimas son menores que la resistencia del concreto al corte ∅Vc=12.82 ton/m , por lo que el peralte de e=0.20m de la losa maciza es adecuado.

- Edificación complementaria “Talleres”

2.1. Diseño de zapatas

Planta de cimentación: zapata del eje e1-eA a diseñar

2.2. Diseño de vigas

|

Vista en plana de la viga del eje e3 a diseñar

Diagrama de momentos últimos del pórtico de la viga del eje e3 (.30x.60m)

Diagrama de cortantes últimas del pórtico de la viga del eje e3 (.30x.60m)

Refuerzo de la viga del eje e3 (.30x.60m)

Sección de la viga del eje e3 (.30x.60m)

Diseño por flexión y cortante de la viga del eje e3 (.30x.60m)

2.3. Diseño de columnas

Diseño por Flexocompresión

Se diseñará la columna del eje e2/eA (ver planta). En las siguientes tablas se muestran las cargas provenientes del análisis sísmico dinámico y las combinaciones de estas para el diseño.

Diagrama de interacción reducido según la norma E.060 para el diseño por flexo-compresión para el sismo X-X

Diagrama de interacción reducido según la norma E.060 para el diseño por flexo-compresión para el sismo Y-Y

Diseño por Cortante

Se cumple satisfactoriamente con el diseño por cortante. Asimismo, las cargas se encuentran dentro de lo permisible por lo que se colocará en la columna una cuantía mínima de refuerzo de 0.01Ag según la norma E.060 y una cantidad de estribos no menor a lo requerido para columnas de sistemas estructurales de muros, según se indica en el capítulo 21 de la norma E.60.

En la siguiente figura se muestra el detalle final del acero de refuerzo en la columna diseñada.

Columna de eje e2/eA diseñada

2.4 Diseño de placas

Diseño por Flexo-compresión

Se diseñará la placa del eje e1/eA (ver planta). En las siguientes tablas se muestran las cargas provenientes del análisis sísmico dinámico y las combinaciones de estas para el diseño.

Diagrama de interacción reducido según la norma E.060 para el diseño por flexo-compresión para el sismo X-X

Diagrama de interacción reducido según la norma E.060 para el diseño por flexo-compresión para el sismo Y-Y

De los cálculos y figuras anteriores se aprecia que el diseño por flexo-compresión es satisfactorio.

Diseño por Cortante

En la siguiente figura se muestra el detalle final del acero de refuerzo.

Detalle de acero de refuerzo en Placa PL-1 diseñada

2.5. Diseño de losas de techo

Datos:

Losa maciza

Espesor e=0.20m

Malla colocada = Ф3/8” @ 0.20m sup. e inf.

Diseño por flexión

Figura: Diagrama de momentos últimos en la dirección X-X (U=1.4CM+1.7CV)

Figura: Diagrama de momentos últimos en la dirección Y-Y (U=1.4CM+1.7CV)

Como podemos apreciar, los diagramas de los momentos últimos en la dirección X-X sobrepasan la resistencia de diseño Ø Mn= 2.24 tn.m, por lo que se colocaron bastones de 3/8’’@0.40 adicionales. (Ver bastones adicionales en plano de losas macizas de techo)

Diseño por cortante

Figura: Diagrama de fuerzas cortantes en la dirección X-X (U=1.4CM+1.7CV)

Figura: Diagrama de fuerzas cortantes en la dirección Y-Y (U=1.4CM+1.7CV)

Como podemos apreciar las cortantes últimas son menores que la resistencia del concreto al corte ∅Vc=12.82 ton/m , por lo que el peralte de e=0.20m de la losa maciza es adecuado.

- Edificación complementaria “Almacenes”

3.1. Diseño de zapatas

Planta de cimentación: zapata del eje f1-fA a diseñar

3.2. Diseño de vigas

Vista en plana de la viga del eje f2 a diseñar

Diagrama de momentos últimos del pórtico de la viga del eje f2 (.30x.70m)

Diagrama de cortantes últimas del pórtico de la viga del eje f2 (.30x.70m)

Refuerzo de la viga del eje f2 (.30x.70m)

Sección de la viga del eje f2 (.30x.70m)

Diseño por flexión y cortante de la viga del eje f2 (.30x.70m)

3.3. Diseño de columnas

Diseño por Flexocompresión

Se diseñará la columna del eje f2/fA (ver planta). En las siguientes tablas se muestran las cargas provenientes del análisis sísmico dinámico y las combinaciones de estas para el diseño.

Diagrama de interacción reducido según la norma E.060 para el diseño por flexo-compresión para el sismo X-X

Diagrama de interacción reducido según la norma E.060 para el diseño por flexo-compresión para el sismo Y-Y

Diseño por Cortante

Se cumple satisfactoriamente con el diseño por cortante. Asimismo, las cargas se encuentran dentro de lo permisible por lo que se colocará en la columna una cuantía mínima de refuerzo de 0.01Ag según la norma E.060 y una cantidad de estribos no menor a lo requerido para columnas de sistemas estructurales de muros, según se indica en el capítulo 21 de la norma E.60.

En la siguiente figura se muestra el detalle final del acero de refuerzo en la columna diseñada.

Columna de eje f2/fA diseñada

3.4 Diseño de placas

Diseño por Flexo-compresión

Se diseñará la placa del eje f1/fA (ver planta). En las siguientes tablas se muestran las cargas provenientes del análisis sísmico dinámico y las combinaciones de estas para el diseño.

Diagrama de interacción reducido según la norma E.060 para el diseño por flexo-compresión para el sismo X-X

Diagrama de interacción reducido según la norma E.060 para el diseño por flexo-compresión para el sismo Y-Y

De los cálculos y figuras anteriores se aprecia que el diseño por flexo-compresión es satisfactorio.

Diseño por Cortante

En la siguiente figura se muestra el detalle final del acero de refuerzo.

Detalle de acero de refuerzo en Placa PL-1 diseñada

3.5. Diseño de losas de techo

Datos:

Losa maciza

Espesor e=0.20m

Malla colocada = Ф3/8” @ 0.20m sup. e inf.

Diseño por flexión

Figura: Diagrama de momentos últimos en la dirección X-X (U=1.4CM+1.7CV)

Figura: Diagrama de momentos últimos en la dirección Y-Y (U=1.4CM+1.7CV)

Como podemos apreciar, los diagramas de los momentos últimos no sobrepasan la resistencia de diseño Ø Mn= 2.24 tn.m, por lo que no se colocan bastones adicionales.

Diseño por cortante

Figura: Diagrama de fuerzas cortantes en la dirección X-X (U=1.4CM+1.7CV)

Figura: Diagrama de fuerzas cortantes en la dirección Y-Y (U=1.4CM+1.7CV)

Como podemos apreciar las cortantes últimas son menores que la resistencia del concreto al corte ∅Vc=12.82 ton/m , por lo que el peralte de e=0.20m de la losa maciza es adecuado.

- Edificación complementaria “Lavandería”

4.1. Diseño de zapatas

Planta de cimentación: zapata del eje b1-bA a diseñar

4.2. Diseño de vigas

Vista en plana de la viga del eje b2 a diseñar

Diagrama de momentos últimos del pórtico de la viga del eje b2 (.30x.60m)

Diagrama de cortantes últimas del pórtico de la viga del eje b2 (.30x.60m)

Refuerzo de la viga del eje b2 (.30x.60m)

Sección de la viga del eje b2 (.30x.60m)

Diseño por flexión y cortante de la viga del eje b2 (.30x.60m)

4.3. Diseño de columnas

Diseño por Flexocompresión

Se diseñará la columna del eje b1/bB (ver planta). En las siguientes tablas se muestran las cargas provenientes del análisis sísmico dinámico y las combinaciones de estas para el diseño.

Diagrama de interacción reducido según la norma E.060 para el diseño por flexo-compresión para el sismo X-X

Diagrama de interacción reducido según la norma E.060 para el diseño por flexo-compresión para el sismo Y-Y

Diseño por Cortante

Se cumple satisfactoriamente con el diseño por cortante. Asimismo, las cargas se encuentran dentro de lo permisible por lo que se colocará en la columna una cuantía mínima de refuerzo de 0.01Ag según la norma E.060 y una cantidad de estribos no menor a lo requerido para columnas de sistemas estructurales de muros, según se indica en el capítulo 21 de la norma E.60.

En la siguiente figura se muestra el detalle final del acero de refuerzo en la columna diseñada.

Columna de eje b1/bB diseñada

4.4 Diseño de placas

Diseño por Flexo-compresión

Se diseñará la placa del eje b1/bA (ver planta). En las siguientes tablas se muestran las cargas provenientes del análisis sísmico dinámico y las combinaciones de estas para el diseño.

Diagrama de interacción reducido según la norma E.060 para el diseño por flexo-compresión para el sismo X-X

Diagrama de interacción reducido según la norma E.060 para el diseño por flexo-compresión para el sismo Y-Y

De los cálculos y figuras anteriores se aprecia que el diseño por flexo-compresión es satisfactorio.

Diseño por Cortante

En la siguiente figura se muestra el detalle final del acero de refuerzo.

Detalle de acero de refuerzo en Placa PL-1 diseñada

4.5. Diseño de losas de techo

Datos:

Losa maciza

Espesor e=0.20m

Malla colocada = Ф3/8” @ 0.20m sup. e inf.

Diseño por flexión

Figura: Diagrama de momentos últimos en la dirección X-X (U=1.4CM+1.7CV)

Figura: Diagrama de momentos últimos en la dirección Y-Y (U=1.4CM+1.7CV)

Como podemos apreciar, los diagramas de los momentos últimos negativos sobrepasan la resistencia de diseño Ø Mn= 2.24 tn.m, por lo que se colocaron bastones adicionales de 3/8’’ @ 0.40 m. (Ver bastones adicionales en plano de losas macizas de techo)

Diseño por cortante

Figura: Diagrama de fuerzas cortantes en la dirección X-X (U=1.4CM+1.7CV)

Figura: Diagrama de fuerzas cortantes en la dirección Y-Y (U=1.4CM+1.7CV)

Como podemos apreciar las cortantes últimas son menores que la resistencia del concreto al corte ∅Vc=12.82 ton/m , por lo que el peralte de e=0.20m de la losa maciza es adecuado.

4.5. Diseño de placas

- Edificación complementaria “TBC”

5.1. Diseño de zapatas

Planta de cimentación: zapata del eje g1-gA a diseñar

5.2. Diseño de vigas

Vista en plana de la viga del eje g2 a diseñar

Diagrama de momentos últimos del pórtico de la viga del eje g2 (.30x.60m)

Diagrama de cortantes últimas del pórtico de la viga del eje g2 (.30x.60m)

Refuerzo de la viga del eje g2 (.30x.60m)

Sección de la viga del eje g2 (.30x.60m)

Diseño por flexión y cortante de la viga del eje g2 (.30x.60m)

5.3. Diseño de columnas

Diseño por Flexocompresión

Se diseñará la columna del eje g2/gA (ver planta). En las siguientes tablas se muestran las cargas provenientes del análisis sísmico dinámico y las combinaciones de estas para el diseño.

Diagrama de interacción reducido según la norma E.060 para el diseño por flexo-compresión para el sismo X-X

Diagrama de interacción reducido según la norma E.060 para el diseño por flexo-compresión para el sismo Y-Y

Diseño por Cortante

Se cumple satisfactoriamente con el diseño por cortante. Asimismo, las cargas se encuentran dentro de lo permisible por lo que se colocará en la columna una cuantía mínima de refuerzo de 0.01Ag según la norma E.060 y una cantidad de estribos no menor a lo requerido para columnas de sistemas estructurales de muros, según se indica en el capítulo 21 de la norma E.60.

En la siguiente figura se muestra el detalle final del acero de refuerzo en la columna diseñada.

Columna de eje g2/gA diseñada

5.4. Diseño de placas

Diseño por Flexo-compresión

Se diseñará la placa del eje g1/gA (ver planta). En las siguientes tablas se muestran las cargas provenientes del análisis sísmico dinámico y las combinaciones de estas para el diseño.

Diagrama de interacción reducido según la norma E.060 para el diseño por flexo-compresión para el sismo X-X

Diagrama de interacción reducido según la norma E.060 para el diseño por flexo-compresión para el sismo Y-Y

De los cálculos y figuras anteriores se aprecia que el diseño por flexo-compresión es satisfactorio.

Diseño por Cortante

En la siguiente figura se muestra el detalle final del acero de refuerzo.

Detalle de acero de refuerzo en Placa PL-1 diseñada

5.5. Diseño de losas de techo

Datos:

Losa maciza

Espesor e=0.20m

Malla colocada = Ф3/8” @ 0.20m sup. e inf.

Diseño por flexión

Figura: Diagrama de momentos últimos en la dirección X-X (U=1.4CM+1.7CV)

Figura: Diagrama de momentos últimos en la dirección Y-Y (U=1.4CM+1.7CV)

Como podemos apreciar, los diagramas de los momentos últimos no sobrepasan la resistencia de diseño Ø Mn= 2.24 tn.m, por lo que no se colocan bastones adicionales.

Diseño por cortante

Figura: Diagrama de fuerzas cortantes en la dirección X-X (U=1.4CM+1.7CV)

Figura: Diagrama de fuerzas cortantes en la dirección Y-Y (U=1.4CM+1.7CV)

Como podemos apreciar las cortantes últimas son menores que la resistencia del concreto al corte ∅Vc=12.82 ton/m , por lo que el peralte de e=0.20m de la losa maciza es adecuado.

ANEXO 8

DISEÑO DE LA CISTERNA

1. Datos

f´c=280 kg/cm2

fy= 4200 kg/cm2

Altura cisterna (H) = 4.42 m

Espesor de muros (e) = 0.30 m

Altura de nivel de líquido = 2.77 m

2. Modelamiento y diseño

Muro 1

Muro 2

Modelo de la cisterna en el programa SAP2000 v22.

3. Cargas aplicadas

- Presión hidrostática (tonf/m2): Presión lateral estática debido al empuje del fluido.

- Carga Impulsiva (tonf/m2): Presión lateral dinámica debido al movimiento del fluido por sismo

- Carga Convectiva(tonf/m2): Presión lateral dinámica debido al movimiento del fluido por sismo

- Carga inercial (tonf/m2): Fuerza inercial lateral debido al peso de los muros.

Cargas en los muros de cisterna

Parámetros para el análisis del tanque en la dirección X-X según el ACI 350.3

Parámetros para el análisis del tanque en la dirección Y-Y según el ACI 350.3

4. Combinaciones de carga

Para las combinaciones con carga de empuje de fluidos se usan las siguientes combinaciones:

- 1.4 CM + 1.7 CV

- 1.25 (CM+CV) + S

- 0.9 CM + S

Donde:

CM: Carga muerta

CV: Carga viva o carga hidrostática

S: Carga de sismo

5. Diseño por flexión

Momentos últimos en la dirección y-y del muro 1

Momentos últimos en la dirección x-x del muro 1

- Para Mu (-)  =  2 ton.m           As=  1.97 cm2/m , Acero colocado :   doble malla 1/2 @ 0.20 (  6.45 cm2/m)

- Para Mu (+) = 4.76 ton.m          As=  4.74 cm2/m , Acero colocado :   doble malla 1/2 @ 0.20 (  6.45 cm2/m)

No se colocará bastones de refuerzo según diseño.

Momentos últimos en la dirección y-y del muro 2

Momentos últimos en la dirección x-x del muro 2

- Para Mu (-)  =  3.64 ton.m           As=  3.61 cm2/m , Acero colocado :   doble malla 1/2 @ 0.20 (  6.45 cm2/m)

- Para Mu (+) = 0.37 ton.m          As=  0.36 cm2/m , Acero colocado :   doble malla 1/2 @ 0.20 (  6.45 cm2/m)

No se colocará bastones de refuerzo según diseño.

Distribución del refuerzo vertical e horizontal en corte x-x

Distribución del refuerzo vertical e horizontal en cort

ANEXO 9

ANÁLISIS DE ACELERACIONES MEDIANAS ESPECTRALES

- OBJETIVOS

Se realizará el análisis tiempo historia utilizando la norma E.031 y el ASCE 7-16 Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures. Se utilizarán 7 pares de señales asimiladas al espectro de la norma correspondiente a la ubicación del proyecto. Se obtendrán los resultados de los espectros de aceleración media para el nivel del Sismo de Diseño (DE) que es el nivel de funcionalidad seleccionado.

2. ACELEROGRAMAS Y ESPECTROS

- Acelerogramas seleccionados

Los acelerogramas seleccionados para el análisis son los siguientes:

| Nº | Ubicación | Año |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lima | 1966 |
| 2 | Ancash | 1970 |
| 3 | Lima | 1974 |
| 4 | Moquegua | 2001 |
| 5 | Pisco | 2007 |
| 6 | Chile - Angol | 2010 |
| 7 | Ecuador - Manabí | 2016 |

- Espectros de demanda de aceleración

- Acelerogramas Asimilados

Para la asimilación de los acelerogramas, se utiliza la indicación del artículo 17.3.3 del ASCE 7-16 que indica que cada par de registros deben escalarse para que en el rango de periodos desde 0.2T calculado utilizando las propiedades del límite superior (upper bound) hasta 1.25T calculado utilizando las propiedades del límite inferior (lower bound), el espectro de respuesta de uno de la componente en la dirección de análisis es al menos 90% de la correspondiente ordenada del espectro de respuesta utilizado en el diseño.

Para el Sismo de diseño (DE):

TD (Límite Superior) = 3.12s → 0.2TM = 0.62s

TD (Límite Inferior) = 3.48s → 1.25TM = 4.35s

- ACELERACIÓN ESPECTRAL MEDIANA DE PISO

Para verificar el nivel de confort de los elementos no estructurales, se consideran los espectros de aceleración mediana de piso y se comparan con el valor de 0.3g.

A continuación, se muestra la tabla resumen con los resultados obtenidos:

Tabla 5. ACELERACIÓN ESPECTRAL MEDIANA DE PISO– SISMO DE DISEÑO (DE)

|  | Aceleración Espectral Mediana de Piso (m/s2) |  | Aceleración Espectral Mediana de Piso (g) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| Lima 1966 | 1.84 | 1.82 | 0.19 | 0.19 |
| Ancash 1970 | 2.52 | 2.51 | 0.26 | 0.26 |
| Lima 1974 | 2.36 | 2.37 | 0.24 | 0.24 |
| Moquegua 2001 | 2.19 | 2.16 | 0.22 | 0.22 |
| Pisco 2007 | 2.42 | 2.53 | 0.25 | 0.26 |
| Chile - Angol 2010 | 2.42 | 2.09 | 0.25 | 0.21 |
| Ecuador - Manabí 2016 | 2.36 | 2.39 | 0.24 | 0.24 |

Los resultados muestran que las aceleraciones espectrales medianas se encuentran por debajo del límite establecido de 0.3g.

ANEXO 10

DISEÑO DE MUROS DE CONTENCIÒN

Diseño de Muros de Contención

Se mostrará el diseño de los muros de contención de mayor altura.

Diseño del muro de contención del piso técnico

Datos:

- H= 2.30m (altura del muro)

- f´c=280 kg/cm2

- Ka= 0.25	Ka=Coeficiente de empuje activo.

- Kp= 4.00	Kp=Coeficiente de empuje pasivo.

A continuación, se muestra los cálculos realizados para verificar los factores de seguridad por desplazamiento y volteo, los esfuerzos admisibles de la zapata y el diseño del muro de contención con sus zapatas.

Corte del muro de contención

ANEXO 11

DISEÑO DE ESCALERAS

Se mostrará el diseño de la escalera con el tramo más largo.

Diseño de Escalera N°1 (Tramo entre el segundo y tercer piso)

Datos

- H= 2.84 m (altura del tramo)

- f´c=280 kg/cm2

- Contrapaso =0.17m

- Paso= 0.28m

Por lo tanto, el acero colocado seria de Ø1/2”@.15m. Sin embargo, como los demás tramos requieren únicamente Ø3/8”@.20m se procedió a modelar los tramos como vigas simplemente apoyadas en el programa SAP 2000. A continuación, se muestra el modelo de dicho tramo.

Modelo del tramo entre segundo y tercer piso de la escalera N°1 en el programa SAP 2000 y su diagrama de momentos flectores para cargas últimas

Considerando la escalera como una viga con ancho de 1m, peralte de 20cm y malla de Ø3/8”@.20m se cuenta con un φMn de 2.56 tonf-m. Consecuentemente, del modelo se observa que se necesita una malla de Ø1/2”@.20m pues φMn es de 4.22 tonf-m. De la misma manera se verificó para los demás tramos de todas las escaleras. Cabe notar que el φVc es de 12.82 tonf por lo que la resistencia a corte es suficiente ante un valor máximo de fuerza cortante última de 4.72 tonf.

Distribución de acero para el tramo más largo de la escalera N°1

ANEXO 12

DISEÑO DE COBERTURAS METÁLICAS

12.1 Coberturas metálicas de los estacionamientos

La estructura metálica de los Estacionamientos del H. Sagaro están conformadas por pórticos de tijerales arriostrados mediante viguetas. Las secciones son perfiles tubulares son los siguientes:

Figura: Modelo 3D de la cobertura 1 del estacionamiento

Figura: Modelo 3D de la cobertura 2 del estacionamiento Lateral Izquierdo

Figura: Modelo 3D de la cobertura 3 del estacionamiento central

Figura: Modelo 3D de la cobertura 4 del estacionamiento lateral derecho

Figura: Modelo 3D de la cobertura 5 del estacionamiento Servicios

Figura: Modelo 3D de la cobertura 6

Figura: Modelo 3D de la cobertura 7

12.1.1 Normas utilizadas

Se ha considerado el uso de las siguientes normas:

- Norma de Estructuras Metálicas E090 RNE

- Norma de cargas E020 RNE

- ANSI-AISC 360-10, AISC 1989

12.1.2 Características de la estructura

- Acero estructural

Perfiles tubulares ASTM A500 Gr B (ANSI/AISC 360-10)

Esfuerzo de fluencia fy= 3160 kg/cm2

Módulo de elasticidad Es= 2039432.43 kg/cm2

Planchas metálicas ASTM A36

Esfuerzo de fluencia fy= 2549 kg/cm2

Módulo de elasticidad Es= 2141404.05 kg/cm2

Soldadura Electrodo AWS E-70XX

Pernos estructurales, de acero, tratados térmicamente, de resistencia mínima a la tracción 830-725 MPa, ASTM A325.

12.1.3 Resumen de cargas

Carga muerta:

Cobertura:   15 kg/m2

Carga viva:

Sobrecarga de la cobertura= 30 kg/m2

Carga de viento (W):

La velocidad de diseño del viento hasta 10 m de altura será la velocidad máxima adecuada a la zona de ubicación de la edificación (75 km/h), en este caso el Hospital de Apoyo Sihuas se ubica según el mapa eólico del Perú en la curva de velocidad de viento de 55 km/h. (Ver mapa eólico adjunto).

Vh= 75* (5.3/10)0.22

Vh= 65 Km/h

Pv barlovento= 0.005*0.8*(65)2 = 16.90 kgf/m2

Pv sotavento= 0.005*-0.6*(65)2 = -12.67 kgf/m2

Ph Superf. Inclinado barlovento= 0.005*0.7*(65)2 = + 14.78 kgf/m2

Ph Superf. Inclinado sotavento= 0.005*-0.6*(65)2 = -12.67 kgf/m2

Carga de sismo:

V = ZUCS *P

R

| Donde: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Z = Factor de zona |  |  |  |
| U = Factor de uso e importancia |  |  |  |
| S = Factor de suelo |  |  |  |
| C = Coeficiente de amplificación sísmica |  |  |  |
| R = Coeficiente de reducción de solicitación sísmica |  |  |  |
| Z= | 0.45 | :Zona 3 |  |
| U= | 1.50 | :Factor de importancia |  |
| S= | 1.05 | :Suelo Intermedio (S2) |  |
| R= | 4.00 | : Pórticos metálicos ordinarios arriostrados OCBF |  |
| Tp= | 0.60 |  |  |
| TL= | 2.00 |  |  |

12.1.4 Combinaciones de carga

Conforme a la Norma E090 Estructuras metálicas del RNE. Para la aplicación del método LRFD, las siguientes combinaciones deben ser investigadas:

| i. | 1.4D |
| --- | --- |
| ii. | 1.2D+1.6L+0.5Lr |
| iii. | 1.2D+ 1.6Lr+0.5L |
| iv. | 1.2D+ 1.6Lr+0.8W |
| v. | 1.2D+1.3W +0.5L+0.5Lr |
| vi. | 1.2D±1.0Csx+0.5L |
| vii | 1.2D±1.0Csy+0.5L |
| viii. | 0.9D±1.0CSx |
| ix. | 0.9D±1.0CSy |
| x. | 0.9D±1.3W |

Donde:

D:       Carga muerta

L:        Carga viva

Lr:       Carga viva en azotea

Csx:    Carga de sismo en la dirección x

Csy:    Carga de sismo en la dirección y

W:       Carga de viento

- Cobertura 1: Estacionamiento

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

- Cobertura 2: Estacionamiento Lateral Izquierdo

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

- Cobertura 3: Estacionamiento Central

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

- Cobertura 4: Estacionamiento lateral derecho

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

- Cobertura 5: Estacionamiento de Servicios

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

- Cobertura 6

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X

- Cobertura 7

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

12.1.5 Resultados

Se realizó un análisis sísmico estático cargando la estructura mediante fuerzas concentradas aplicadas en la cobertura metálica en ambas direcciones X, Y.

- Cobertura 1: Estacionamiento

- Cobertura 2: Estacionamiento Lateral Izquierdo

- Cobertura 3: Estacionamiento Central

- Cobertura 4: Estacionamiento Lateral derecho

- Cobertura 5: Estacionamiento de Servicios

- Cobertura 6:

- Cobertura 7:

12.1.6 Diseño de coberturas

- Cobertura 1: Estacionamiento

Figura: Los Ratios de diseño de los perfiles metálicos son menores a 1

- Diseño de Columna (d) CM-1 10’’x10’’x3/8”

- Diseño de Viga (a) 8’’x3’’x1/4”

- Diseño de Vigueta (b) TUB 8”x2’’x3/16”

- Diseño de Vigueta (c) TUB 6”x2’’x1/4”

- Cobertura 2: Estacionamiento Lateral Izquierdo

Figura: Los Ratios de diseño de los perfiles metálicos son menores a 1

- Diseño de Columna (d) PIPE 6”x1/4”

- Diseño de Viga (b) PIPE 3”x3/16”

- Diseño de Viga (c) PIPE 2”x3/16”

- Diseño de Viga (a) PIPE 1.5”x3/16”

- Cobertura 3: Estacionamiento Central

Figura: Los Ratios de diseño de los perfiles metálicos son menores a 1

- Diseño de Columna (d) PIPE 8”x1/4”

- Diseño de Viguetas (c) PIPE 2”x3/16”

- Diseño de montantes y diagonales del tijeral (b) PIPE 3”x3/16”

- Diseño de bridas superiores e inferiores del tijeral  (a) PIPE 4”x3/16”

- Cobertura 4: Estacionamiento lateral derecho

Figura: Los Ratios de diseño de los perfiles metálicos son menores a 1

- Cobertura 5: Estacionamiento de Servicios

Figura: Los Ratios de diseño de los perfiles metálicos son menores a 1

- Diseño de Columna (c) PIPE 10”x3/8”

- Diseño de la vigueta, montantes y diagonales del tijeral  (b) PIPE 2”x3/16”

- Diseño de bridas superiores e inferiores del tijeral (a) PIPE 3”x3/16”

- Cobertura 6

Figura: Los Ratios de diseño de los perfiles metálicos son menores a 1

Diseño de Columnas (a) W12x26

- Diseño de tijerales (b) W6X8.5

- Diseño de bridas superiores del tijeral (c) W8X18

- Diseño de bridas inferiores del tijeral (d) TUB 4’’x2’’x3/16’’

- Diseño de tijerales (e) TUB 2’’x2’’x3/16’’

- Cobertura 7

Figura: Los Ratios de diseño de los perfiles metálicos son menores a 1

- Diseño de Columnas (a) W12X26

- Diseño de bridas superiores e inferiores del tijeral (b) W6X8.5

- Diseño de vigueta (c) TUB 6’’x2’’x3/16’’

- Diseño de tijeral (e) TUB 2’’x2’’x3/16’’

12.2 Teatinas metálicas

La estructura metálica de los techos y como parte del corredor técnico del H. Sagaro están conformadas por pórticos de tijerales arriostrados mediante viguetas. Las secciones son perfiles tubulares son los siguientes:

Figura: Modelo 3D de la teatina 1

Figura: Modelo 3D de la teatina 2

Figura: Modelo 3D de la teatina 3

Figura: Modelo 3D de la teatina 4

Figura: Modelo 3D de la teatina 5

Figura: Modelo 3D de la teatina 6

Figura: Modelo 3D de la teatina 7

Figura: Modelo 3D de la teatina 8

Figura: Modelo 3D de la teatina 9

Figura: Modelo 3D de la teatina 10

12.2.1 Normas utilizadas

Se ha considerado el uso de las siguientes normas:

- Norma de Estructuras Metálicas E090 RNE

- Norma de cargas E020 RNE

- ANSI-AISC 360-10, AISC 1989

12.2.2 Características de la estructura

- Acero estructural

Perfiles tubulares ASTM A500 Gr B (ANSI/AISC 360-10)

Esfuerzo de fluencia fy= 3160 kg/cm2

Módulo de elasticidad Es= 2039432.43 kg/cm2

Planchas metálicas ASTM A36

Esfuerzo de fluencia fy= 2549 kg/cm2

Módulo de elasticidad Es= 2141404.05 kg/cm2

Soldadura Electrodo AWS E-70XX

Pernos estructurales, de acero, tratados térmicamente, de resistencia mínima a la tracción 830-725 MPa, ASTM A325.

12.2.3 Resumen de cargas

Carga muerta:

Cobertura:   15 kg/m2

Carga viva:

Sobrecarga de la cobertura= 30 kg/m2

Carga de viento (W):

La velocidad de diseño del viento hasta 10 m de altura será la velocidad máxima adecuada a la zona de ubicación de la edificación (75 km/h), en este caso el Hospital de Apoyo Sihuas se ubica según el mapa eólico del Perú en la curva de velocidad de viento de 55 km/h. (Ver mapa eólico adjunto).

Vh= 75* (5.3/10)0.22

Vh= 65 Km/h

Pv barlovento= 0.005*0.8*(65)2 = 16.90 kgf/m2

Pv sotavento= 0.005*-0.6*(65)2 = -12.67 kgf/m2

Ph Superf. Inclinado barlovento= 0.005*0.7*(65)2 = + 14.78 kgf/m2

Ph Superf. Inclinado sotavento= 0.005*-0.6*(65)2 = -12.67 kgf/m2

Carga de sismo:

V = ZUCS *P

R

| Donde: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Z = Factor de zona |  |  |  |
| U = Factor de uso e importancia |  |  |  |
| S = Factor de suelo |  |  |  |
| C = Coeficiente de amplificación sísmica |  |  |  |
| R = Coeficiente de reducción de solicitación sísmica |  |  |  |
| Z= | 0.45 | :Zona 3 |  |
| U= | 1.50 | :Factor de importancia |  |
| S= | 1.05 | :Suelo Intermedio (S2) |  |
| R= | 4.00 | : Pórticos metálicos ordinarios arriostrados OCBF |  |
| Tp= | 0.60 |  |  |
| TL= | 2.00 |  |  |

12.2.4 Combinaciones de carga

Conforme a la Norma E090 Estructuras metálicas del RNE. Para la aplicación del método LRFD, las siguientes combinaciones deben ser investigadas:

| i. | 1.4D |
| --- | --- |
| ii. | 1.2D+1.6L+0.5Lr |
| iii. | 1.2D+ 1.6Lr+0.5L |
| iv. | 1.2D+ 1.6Lr+0.8W |
| v. | 1.2D+1.3W +0.5L+0.5Lr |
| vi. | 1.2D±1.0Csx+0.5L |
| vii | 1.2D±1.0Csy+0.5L |
| viii. | 0.9D±1.0CSx |
| ix. | 0.9D±1.0CSy |
| x. | 0.9D±1.3W |

Donde:

D:       Carga muerta

L:        Carga viva

Lr:       Carga viva en azotea

Csx:    Carga de sismo en la dirección x

Csy:    Carga de sismo en la dirección y

W:       Carga de viento

- Teatina 1: Corredor Técnico Salida a Patio de Maniobras

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X.

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

- Teatina 2:

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

- Teatina 3:

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

- Teatina 4:

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

- Teatina 5:

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

- Teatina 6:

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

- Teatina 7:

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

- Teatina 8:

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

- Teatina 9:

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

- Teatina 10:

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

12.2.5 Resultados

Se realizó un análisis sísmico estático cargando la estructura mediante fuerzas concentradas aplicadas en la cobertura metálica en ambas direcciones X, Y.

- Teatina 1:

- Teatina 2:

- Teatina 3:

- Teatina 4:

- Teatina 5:

- Teatina 6:

- Teatina 7:

- Teatina 8:

- Teatina 9:

- Teatina 10:

12.2.6 Diseño de teatinas

- Teatina 1

Figura: Los Ratios de diseño de los perfiles metálicos son menores a 1

- Diseño de Columnas (d) TUB 4’’x4’’x5/16’’

- Diseño de vigueta (a) TUB 8’’x2’’x3/16’’

- Diseño de vigueta (c) TUB 3’’x2’’x3/16’’

- Diseño de viga (b)  TUB 8’’x4’’x5/16’’

- Teatina 2

Figura: Los Ratios de diseño de los perfiles metálicos son menores a 1

- Diseño de Columnas (c) TUB 3’’x3’’x1/4’’

- Diseño de bridas superiores e inferiores del tijeral (b) TUB 2’’x2’’x3/16’’

- Diseño de viga (a) TUB 4’’x2’’x3/16’’

- Teatina 3

Figura: Los Ratios de diseño de los perfiles metálicos son menores a 1

- Diseño de Columnas (b) TUB 4’’x4’’x1/4’’

- Diseño de bridas superiores e inferiores del tijeral (a) TUB 2’’x2’’x1/4’’

- Teatina 4

Figura: Los Ratios de diseño de los perfiles metálicos son menores a 1

- Diseño de elemento metálico (a) 2’’x2’’x3/16’’

- Teatina 5

Figura: Los Ratios de diseño de los perfiles metálicos son menores a 1

- Diseño de Columnas (e) TUB 3’’x3’’x1/4’’

- Diseño de bridas superiores e inferiores del tijeral (a) 4’’x3’’x1/4’’

- Diseño de viga (c) TUB 8’’x3’’x1/4’’

- Diseño de vigueta (b) TUB 4’’x2’’x1/4’’

- Diseño de tijeral (d) TUB 2’’x2’’x3/16’’

- Teatina 6

Figura: Los Ratios de diseño de los perfiles metálicos son menores a 1

- Diseño de elementos metálicos (a) 2’’x2’’x3/16’’

- Teatina 7

Figura: Los Ratios de diseño de los perfiles metálicos son menores a 1

- Diseño de los elementos metálicos (a) 2’’x2’’x3/16’’

- Teatina 8

Figura: Los Ratios de diseño de los perfiles metálicos son menores a 1

- Diseño de Columnas (a) TUB 4’’x4’’x1/4’’

- Diseño de bridas superiores e inferiores del tijeral (e) TUB 3’’x2’’x3/16’’

- Diseño de vigueta (b) TUB 4’’x2’’x1/4’’

- Diseño de tijeral (c) TUB 2’’x2’’x3/16’’

- Diseño de viga (d) TUB 6’’x3’’x3/16’’

- Teatina 9

Figura: Los Ratios de diseño de los perfiles metálicos son menores a 1

- Diseño de Columnas (a) 3’’x3’’x1/4’’

- Diseño de bridas superiores e inferiores del tijeral (b) TUB 3’’x2’’x3/16’’

- Diseño de vigueta y tijeral (c) 2’’x2’’x3/16’’

- Teatina 10

Figura: Los Ratios de diseño de los perfiles metálicos son menores a 1

- Diseño de Columnas (e) TUB 4’’x4’’x1/4’’

- Diseño de bridas superiores e inferiores del tijeral (c) TUB 4’’x3’’x3/16’’

- Diseño de vigueta (b) TUB 4’’x2’’x3/16’’

- Diseño de viga (a) TUB 8’’x3’’x1/4’’

- Diseño de tijeral (d) 2’’x2’’x3/16’’

12.3 Marquesinas metálicas

La estructura metálica de los techos y como parte del corredor técnico del H. Sagaro están conformadas por pórticos de tijerales arriostrados mediante viguetas. Las secciones son perfiles tubulares son los siguientes:

Figura: Modelo 3D de la marquesina 1

Figura: Modelo 3D de la marquesina 2

12.3.1 Normas utilizadas

Se ha considerado el uso de las siguientes normas:

- Norma de Estructuras Metálicas E090 RNE

- Norma de cargas E020 RNE

- ANSI-AISC 360-10, AISC 1989

12.3.2 Características de la estructura

- Acero estructural

Perfiles tubulares ASTM A500 Gr B (ANSI/AISC 360-10)

Esfuerzo de fluencia fy= 3160 kg/cm2

Módulo de elasticidad Es= 2039432.43 kg/cm2

Planchas metálicas ASTM A36

Esfuerzo de fluencia fy= 2549 kg/cm2

Módulo de elasticidad Es= 2141404.05 kg/cm2

Soldadura Electrodo AWS E-70XX

Pernos estructurales, de acero, tratados térmicamente, de resistencia mínima a la tracción 830-725 MPa, ASTM A325.

12.2.3 Resumen de cargas

Carga muerta:

Cobertura:   15 kg/m2

Carga viva:

Sobrecarga de la cobertura= 30 kg/m2

Carga de viento (W):

La velocidad de diseño del viento hasta 10 m de altura será la velocidad máxima adecuada a la zona de ubicación de la edificación (75 km/h), en este caso el Hospital de Apoyo Sihuas se ubica según el mapa eólico del Perú en la curva de velocidad de viento de 55 km/h. (Ver mapa eólico adjunto).

Vh= 75* (5.3/10)0.22

Vh= 65 Km/h

Pv barlovento= 0.005*0.8*(65)2 = 16.90 kgf/m2

Pv sotavento= 0.005*-0.6*(65)2 = -12.67 kgf/m2

Ph Superf. Inclinado barlovento= 0.005*0.7*(65)2 = + 14.78 kgf/m2

Ph Superf. Inclinado sotavento= 0.005*-0.6*(65)2 = -12.67 kgf/m2

Carga de sismo:

V = ZUCS *P

R

| Donde: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Z = Factor de zona |  |  |  |
| U = Factor de uso e importancia |  |  |  |
| S = Factor de suelo |  |  |  |
| C = Coeficiente de amplificación sísmica |  |  |  |
| R = Coeficiente de reducción de solicitación sísmica |  |  |  |
| Z= | 0.45 | :Zona 3 |  |
| U= | 1.50 | :Factor de importancia |  |
| S= | 1.05 | :Suelo Intermedio (S2) |  |
| R= | 4.00 | : Pórticos metálicos ordinarios arriostrados OCBF |  |
| Tp= | 0.60 |  |  |
| TL= | 2.00 |  |  |

12.3.4 Combinaciones de carga

Conforme a la Norma E090 Estructuras metálicas del RNE. Para la aplicación del método LRFD, las siguientes combinaciones deben ser investigadas:

| i. | 1.4D |
| --- | --- |
| ii. | 1.2D+1.6L+0.5Lr |
| iii. | 1.2D+ 1.6Lr+0.5L |
| iv. | 1.2D+ 1.6Lr+0.8W |
| v. | 1.2D+1.3W +0.5L+0.5Lr |
| vi. | 1.2D±1.0Csx+0.5L |
| vii | 1.2D±1.0Csy+0.5L |
| viii. | 0.9D±1.0CSx |
| ix. | 0.9D±1.0CSy |
| x. | 0.9D±1.3W |

Donde:

D:       Carga muerta

L:        Carga viva

Lr:       Carga viva en azotea

Csx:    Carga de sismo en la dirección x

Csy:    Carga de sismo en la dirección y

W:       Carga de viento

- Marquesina 1:

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

- Marquesina 2:

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección X-X

Figura:  Cargas de sismo aplicadas en la dirección Y-Y

12.3.5 Diseño de teatinas

- Marquesina 1:

- Diseño de Vigas (a) TUB 6’’x2’’x1/4’’

- Diseño de Vigas (b) TUB 2’’x2’’x3/16’’

- Diseño de Vigas (c) TUB 8’’x3’’1/4’’

- Marquesina 2:

- Diseño de Vigas (a) TUB 8’’x3’’x1/4’’

- Diseño de Vigas (b) TUB 2’’x2’’x3/16’’

- Diseño de Vigas (c) TUB 4’’x2’’x3/16’’