INFORME 003-2022-IISS /RSG

A:		CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO

DE: 		ING.SANITARIO ROGER SALAZAR GAVELAN

ASUNTO:	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 4TA FASE

Mediante INFORME 06-2022-IISS-SUPERVISION, el ing. Rolando Jara D. emite opinión sobre la revisión efectuada al documento correspondiente a la fase 4 del expediente técnico RECONSTRUCCION DEL HOSPITAL SAUL SAGARO ROSILLO II-I DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES REGION DE TUMBES. Al respecto manifiesto lo siguiente:

OBSERVACION

Especificaciones Tecnicas vs Presupuesto vs Metrados

Se ha recepcionado las Especificaciones Técnicas y Presupuesto y se recomienda a nivel de desarrollo:

Los    Lavatorios    A–2a, A–3, A–4    presentan   las   mismas   dimensiones 23”x18” aclarar.

El lavatorio A–5 dice grifería convencional de acuerdo a la NTS 110 se indica deben ser ahorradores, por lo que se solicita al consultor aplique ese criterio para las griferías convencionales de agua fría en griferías temporizadoras

La ducha F–1,  F–4,  F–8  dicen  mezcladora  pero  la  descripción  dice monocomando, aclarar, no es compatible a planos.

RESPUESTA

- Los lavatorios A-2 y A-3 tienen las mismas dimensione (23” x 18”) porque así está establecido en la descripción del ANEXO N° 2 LISTADO DE CODIGO PARA APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS de la Norma Técnica de Salud “Infraestructura y Equipamiento de los establecimientos de salud de Segundo Nivel de Atención” NTS 110

- La NTS 110 no establece características para el aparato sanitario A-4, por tal razón se estableció que la dimensión sea igual que los señalados para los lavatorios A-2 y A-3

- Para el lavatorio A-5 se agregó en la especificación técnica que la grifería debe ser con temporizador

- Se elimino de la EETT el termino monocomando para hacer la descripción compatible a planos y nombre de partida

OBSERVACION

Respecto al drenaje pluvial, queda pendiente el trámite ante la municipalidad o Gore para que sea entregado en el 4to entregable

RESPUESTA

En el TUPA de la Municipalidad de Tumbes no existe ningún trámite que se deba efectuar ante esta entidad cuando una edificación descarga el agua pluvial a la vía pública.

Se hace notar que en la actualidad toda la zona del proyecto descarga en la via publica porque en ese sector no existe canaletas pluviales.

Se enviará documento de la consultora informando a la entidad sobre la descarga pluvial prevista en el diseño (Se adjunta el cargo del documento presentado).

NOTA

Las observaciones que corresponden a presupuestos y metrados serán atendidas en el informe de la especialidad de metrados y presupuesto de la consultoría

Roger Salazar Gavelán

Ingeniero Sanitario

CIP  16120